ICS 号

中文标准文献分类号

中 国 冶 金 建 设 协 会 标 准

TG-CMCAnyy-xxxx

冶金企业电信工程设计指南

Guideline for

Telecommunications engineering design of metallurgical enterprises

（征求意见稿）

（本指南未公开印刷之前禁止拷贝、传播和摘录，仅供本系统专业技术、管理和维护人员提出意见或建议用）

（版权所有 违者必究）

201×-××-××发布	                             201×-××-××实施

中国冶金建设协会发布

前言

本指南是根据中国冶金建设协会《关于开展<冶金企业电信工作工程技术手册>研究编制工作的函》(建协[2016]49号)的要求，由中冶京诚工程技术有限公司会同有关单位编制而成的。

本指南在编制过程中，编制组总结了多年钢铁冶金工程建设、生产、科研和管理经验，吸收了近年来国内钢铁冶金工程的科研成果和生产管理经验，广泛征求了钢铁冶金相关单位的意见，经多次研究、讨论，最后经审查定稿。

本指南共17章和2个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、电话通信系统、生产扩音通信系统、有线广播系统、工业电视系统、移动通信系统、火灾自动报警系统、

综合布线系统、通信电源、信息通信监控机房、传输与线路敷设、金属和非金属矿山通信、安全防护、智能建筑、可燃气体和有毒气体检测报警系统等。

本指南由中国冶金建设协会负责日常管理，由中冶京诚工程技术有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送中冶京诚工程技术有限公司（地址：北京市北京经济技术开发区建安街7号，邮政编码：100176）。

本指南主编单位、参编单位和主要起草人和主要审查人：

主编单位：中冶京诚工程技术有限公司

参编单位：（略）

主要起草人：（略）

主要审查人：

目  次

1总则………………………………………………………………………………………

1.1目的

1.2适用范围

1.3设计原则

1.4规范性引用文件

2术语和代号………………………………………………………………………………

2.1术语

2.2代号

3基本规定…………………………………………………………………………………

3.1系统组成与应用

3.2系统架构和组网设计

3.3设备选择与防护等级

3.4系统机房与供电

3.5传输线路

3.6设计阶段和设计委托

4电话通信系统……………………………………………………………………………

4.1一般规定

4.2系统组成

4.3接入和组网方式

4.4信令与接口方式

4.5系统功能

4.6设计要点

4.7设备选择与安装布线

4.8系统供电

4.9接地与防护

5生产扩音通信系统…………………………………………………………………………

5.1一般规定

5.2系统组成与类型

5.3系统功能

5.4设计要点

5.5系统选择

5.6系统供电

5.7系统接地

6有线广播系统………………………………………………………………………………

6.1一般规定

6.2系统分类
6.3设备组成

6.4系统功能

6.5设计要点

6.6系统供电

6.7接地与防护

7工业电视系统………………………………………………………………………………

7.1一般规定

7.2系统组成与类型

7.3设计要点

7.4设备选择

7.5设备布置

7.6监控室

7.7传输与线路敷设

7.8系统供电

7.9接地与防雷

8移动通信系统………………………………………………………………………………

8.1一般规定

8.2无线对讲通信系统

8.3无线集群通信系统

8.4小容量移动通信系统

8.5移动通信室内信号覆盖系统

8.6移动通信基站

8.7移动通信直放站

8.8无线局域网

8.9机房设计

9火灾自动报警系统………………………………………………………………………

9.1一般规定

9.2系统组成

9.3系统功能

9.4设计要点

9.5消防控制室

9.6设备安装

9.7系统供电

9.8系统接地

10综合布线系统………………………………………………………………………………

10.1一般规定

10.2系统构成

10.3系统配置

10.4系统应用

10.5设计要点

10.6设备选择与安装

10.7系统性能

10.8缆线敷设

10.9系统供电

10.10接地与防护

10.11建筑与建筑群布线系统

11通信电源…………………………………………………………………………………

11.1一般规定

11.2负荷分级

11.3系统组成

11.4供电方式

11.5供配电系统

11.6应急电源

11.7 UPS电源

11.8供电要求

12信息通信监控机房……………………………………………………………………

12.1一般规定

12.2电话站

12.3调度电话站

12.4广播站

12.5工业电视监控室

12.6消防控制室

12.7信息通信系统机房

12.8移动通信基站

12.9其他系统机房

12.10缆线敷设

12.11其他设计要求

13传输与线路敷设…………………………………………………………………………

13.1一般规定

13.2传输方式与组网

13.3通信线路网设计

13.4电话网传输标准

13.5线路敷设

13.6配线方式

13.7光（电）缆线路防护

13.8传输设备及其线缆选择

14金属和非金属矿山通信…………………………………………………………………

14.1一般规定

14.2监测监控系统

14.3通信联络系统

14.4人员定位系统

14.5传输线路

14.6设备选择

14.7设备安装

14.8供电电源

14.9防雷与接地

15安全防护……………………………………………………………………………………

15.1一般规定

15.2防雷与接地

15.3 防爆

15.4防腐蚀

15.5防静电

15.6抗电磁干扰

15.7 抗震

16智能建筑……………………………………………………………………………………

16.1一般规定

16.2系统构成

16.3信息设施系统

16.4信息化应用系统

16.5智能化集成系统

16.6建筑设备管理系统

16.7公共安全系统

16.8机房设计

16.9 建筑环境

16.10冶金工业建筑智能化

16.11 园区信息通信系统

17可燃气体和有毒气体检测报警系统………………………………………………………

17.1一般规定

17.2系统组成与分级

17.3检（探）测点确定

17.4系统与设备功能

17.5设计要点

17.6设备选择

17.7设备安装

17.8系统供电

附录A（资料性附录）电信系统工程设计阶段划分及其格式内容示例……………………

附录B（资料性附录）电信系统工程设计委托有关专业的任务内容和要求示例…………

1总则

1.1目的

为做好冶金企业电信工程设计，不断提升冶金企业电信工程设计水平，推动技术进步和新技术、新产品的应用，编制本指南。

1.2适用范围

本指南适用于冶金企业新建、改建和扩建的电信（含金属和非金属矿山通信）工程设计。

1.3 设计原则

1电信工程设计应满足生产和管理要求。

2电信工程设计应与工艺主体工程同步规划、同步设计。

3电信工程设计应满足系统实用性、经济性、先进性、可靠性和可维护性等原则。

4电信工程设计应与其他专业设计统筹协调，合理布局，节约或共享资源。

5电信工程设计应采用符合国家有关标准或有关质量监督检验机构检定合格的产品。

6电信工程设计除应符合本指南外，还应符合国家、行业现行有关规范、标准的规定。

1.4规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《用户电话交换系统工程设计规范》GB/T 50622-2010

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD 5098

《公共广播系统工程技术规范》GB 50526

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

《工业电视系统工程设计规范》GB 50115

《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208

《建筑照明设计标准》GB 50034

《视频显示系统工程技术规范》GB 50464

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981

《供配电系统设计规范》GB 50052

《建筑物电子信息系统防雷技术标准》GB 50343

《建筑物防雷设计标准》GB 50057

《数字集群通信工程技术规范》GB/T 50760

《无线通信室内覆盖系统工程设计规范》YD/T 5120

《移动通信基站工程技术规范》YD/T 5230

《移动通信直放站工程技术规范》YD 5115

《无线局域网工程设计规范》YD 5214

《通信线路工程设计规范》YD 5102

《SDH长途光缆传输系统工程设计规范》YD/T 5095

《基于CDMA技术的数字集群系统总体技术要求》YDC 031

《数字集群移动通信系统体制》SJ/T 11228

《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》YD/T 5131

《高耸结构设计规范》GB 50135

《通信建筑工程设计规范》YD 5003

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《消防控制室通用技术要求》GB 25506

《钢铁冶金企业设计防火规范》GB 50414

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311

《通信局（站）电源系统总技术要求》YD/T 1051

《通信管道与通道工程设计规范》GB 50373

《架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》YD 5148

《金属非金属矿山安全规程》GB 16423

《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ 2031

《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》AQ/T 2053

《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》AQ 2036

《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》AQ/T 2052

《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》AQ 2032

《金属非金属地下矿山人员定位系统通用技术要求》AQ/T 2051

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198

《矿山安全标志》GB 14161

《电子工程防静电设计规范》GB 50611

《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059

《智能建筑设计标准》GB50314

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493

《石油天燃气工程可燃气体检测报警系统安全规范》SY/T 6503

2术语和代号

2.1术语

2.1.1电话通信telephone communication

利用电信网络（线路）实时传送双向语音进行信息交换的通信方式。

2.1.2用户电话交换系统 private telephone switch system
供用户自建专用通信网所使用的，并与公网连接的用户电话交换机、话务台、终端及辅助设备。
2.1.3综合业务数字网（ISDN）Integrated Services Digital Network

是一个数字电话网络国际标准，是一种典型的电路交换网络系统。在ITU的建议中，ISDN是一种在数字电话网IDN的基础上发展起来的通信网络，ISDN能够支持多种业务，包括电话业务和非电话业务。

2.1.4支局 branch switch
本地电话网的组成部分，设置直达中继至最近的公网端局，隶属于所接口的端局，占用端局千群号的交换机。
2.1.5汇接局 tandem switch
将若干端局或节点连接起来，实现业务互通的交换机。

2.1.6调度电话系统dispatching telephone system

根据生产指挥的重要性和管理的繁忙程度，自行建立的具有调度指挥功能的电话通信系统。

2.1.7扩音通信 Amplifying communication
在噪声环境或操作岗位上使用的经过话音放大处理的一种通信方式。生产扩音和指令通信均属于扩音通信同一范畴,统称扩音通信。

2.1.8有线广播系统wired broadcast system

通过广播设备、设施，以及由金属导线或光纤所组成的传输分配网络，将信号源传送给用户接收的系统。

2.1.9工业电视系统  Industrial Television system

在工业企业生产操作、生产过程和生产管理中，利用电视技术及其装备，通过有线或无线传输方式构成的视频监控系统。

2.1.10视频信号video signal

指电视系统的基带信号，泛指图像信号、有复合消隐脉冲的图像信号和全电视信号。

2.1.11模拟视频analog video

指由连续的模拟信号组成的视频图像。基于目前的模拟电视模式，所需的大约为6MHz 或更高带宽的基带图像信号。

2.1.12数字视频digital video

利用数字化技术将模拟视频信号经过处理，或从光学图像直接经数字转换获得的具有严格时间顺序的数字信号，表示为特定数据结构的能够表征原始图像信息的数据。

2.1.13数字视频系统digital video  system

除显示设备外的视频设备之间以数字视频方式进行传输的系统。

2.1.14模拟视频系统analog video  system

除显示设备外的视频设备之间以端对端模拟视频信号传输方式的系统。

2.1.15监控室Monitoring  room

用于工业电视系统监控管理、操作人员值守，对系统进行管理、控制,对监控信息进行使用、处置的场所。

2.1.16镜头lens

由一组光学单元或多组光学单元组成的透镜，用于摄像机将被拍摄的景物成像的装置。

2.1.17云台pan／tilt

使摄像机能在水平和垂直一个或两个方向上转动或调整角度，以便对准监视目标的装置。

2.1.18防护罩housing

在室内、室外或特殊环境条件下，保护摄像机能正常工作的罩或装置。

2.1.19视频分配器video distributor

使一路视频信号分成多路相互独立、幅度相同的视频信号的设备。

2.1.20视频切换器video switcher

从多路输入视频信号中选通其中的某一路，以实现集中监视或记录的设备。

2.1.21图像质量  picture quality

图像画面信息的完整性和还原效果。通常按照像素构成、分辨力、信噪比、原始完整性等指标进行描述。

2.1.22高清视频high definition video

系统图像分辨率大于等于1280×720的视频。

2.1.23线缆 cable

光缆和电缆的统称。

2.1.24清晰度definition

人眼能察觉到的电视图像细节清晰程度。

2.1.25电视线television line(TVL)

在图像水平或垂直方向等于光栅高度的距离上所能分辨的黑白相间的线数，是测试电视系统清晰度的单位。

2.1.26信噪比 signal to noise ratio

视频信号中亮度信号幅度的标称值与随机杂波幅度的有效值之比，以dB为单位。

2.1.27帧率 frame rate

视频图像中单位时间内可以连续采集、传输、记录或展示完整画面的总数。

2.1.28 峰值信噪比 peak signal to noise ratio(PSNR)

是图像压缩系统中信号重建质量评价的重要参数，它是信号的峰值功率与噪声功率的比值，以dB为单位。

2.1.29阻抗匹配impedance matching

信号源阻抗与所连接的负载阻抗相等。

2.1.30环境照度 environmental illumination

反映目标所处环境明暗的物理量，数值上等于垂直通过单位面积的光通量。

2.1.31红外热图像  infrared thermal imaging

利用红外热成像技术，通过探测装置分析其现场获得的信号的光谱特征，寻找与黑体或已知背景的吸收差率而产生不同的红外图像。

2.1.32分辨力  picture resolution

表征图像细节的能力，指显示屏单位距离上像素点的数目。平面显示器用整个屏幕能显示的像素点阵（水平×垂直）来表示。

2.1.33视频拼接显示屏（墙）video display screen together(wall)

由显示屏单元物理拼接而成，是图像显示区域的总称。显示屏单元间依靠适当的电气连接（包括信号传输路径），由控制系统进行控制，可单独显示视频画面，或显示画面的某一部分，还可与系统中的其他单元配合组成完整的画面。

2.1.34基带  base-band

信源发出的未经调制的原始电信号所占有的频带。

2.1.35电缆均衡器  cable equalizer

补偿电缆传输电视信号时的损耗和高频特性失真的装置。

2.1.36共用接地  common earth

将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线（PE）、等电位联结带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地方式。

2.1.37等电位联结  equipotential bonding

设备和装置外露可导电的部分的电位基本相等的电气连接。

2.1.38防雷装置 lightning protection system

用于减少闪击击于建筑物上或建筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡， 由外部防雷装置和内部防雷装置组成。

2.1.39浪涌保护器(SPD) surge protective device

用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的电器，它至少包含一个非线性元件，又称电涌保护器。

2.1.40移动通信系统  Mobile Telecommunications System

移动体之间，或移动体与固定体之间的通信方式。主要有蜂窝系统，集群系统，分组无线网，无绳电话系统，无线电传呼系统等。

2.1.41火灾自动报警系统automatic fire alarm system

探测火灾早期特征、发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。

2.1.42报警区域 alarm zone

将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层等划分的单元。
2.1.43探测区域 detection zone

将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。
2.1.44综合布线系统  generic cabling system

是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统。

2.1.45通信电源 communication power supply

是提供通信系统正常运转的电源装置。

2.1.46不间断电源设备(UPS) uninterruptible power system

由变流器、开关和储能装置(蓄电池)等组合构成的，在输入电源故障或消失时能维持负载供电连续性的电源设备

2.1.47在线式UPS on line UPS

由变流器、静态转换开关和储能装置(蓄电池)等组成的一种电源设备，这种电源设备不管交流输入电源中断与否、电压或波形符合要求与否，都能向负载提供符合要求的电源。
2.1.48旁路 bypass

在UPS设备故障、临时过载或停运检修期间，为保证向负载供电而设置的供电回路。一般由隔离变压器、调压器、静态转换开关以及手动维修开关等组成。
2.1.49通信与监控机房 Communication and monitoring room

是安装布置通信设备和操作人员工作的场所。

2.1.50传输与线路敷设Transmission line laying

利用不同的传输介质，以及不同的安装方式，将信息从一地向另一地进行传输与交换的方式。

2.1.51金属和非金属矿山通信 Metal and nonmetal mine communication

是指为金属和非金属地下矿山生产联系和管理所设置的通信设施。主要包括：监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”。

2.1.52金属非金属矿山 metal and nonmetal mines

开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山。

2.1.53监测监控系统 monitoring and supervision system

由主机、传输接口、传输线缆、分站、传感器等设备及管理软件组成的系统，具有信息采集、传输、存储、处理、显示、打印和声光报警功能，用于监测金属非金属地下矿山有毒有害气体浓度，以及风速、风压、温度、烟雾、通风机开停状态、地压等。

2.1.54人员定位系统 personnel regional positioning system

由主机、传输接口、分站（读卡器）、识别卡、传输线缆等设备及管理软件组成的系统，具有对携卡人员出/入井时刻、重点区域出/入时刻、工作时间、井下和重点区域人员数量、井下人员活动路线等信息进行监测、显示、打印、储存、查询、报警、管理等功能。

2.1.55紧急避险系统 emergency refuge system

在矿山井下发生灾变时，为避灾人员安全避险提供生命保障的，由避灾路线、紧急避险设施、设备和措施组成的有机整体。

2.1.56压风自救系统 compressed-air self-help system

在矿山发生灾变时，为井下提供新鲜风流的系统，包括空气压缩机、送气管路、三通及阀门、油水分离器、压风自救装置等。

2.1.57供水施救系统 water rescue system

在矿山发生灾变时，为井下提供生活饮用水的系统，包括水源、过滤装置、供水管路、三通及阀门等。

2.1.58通信联络系统 communication system

在生产、调度、管理、救援等各环节中，通过发送和接收通信信号实现通信及联络的系统，包括有线通信联络系统和无线通信联络系统。

2.1.59安全防护safety protection

做好准备和保护，以应付攻击或者避免受害，从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。

2.1.60智能建筑 intelligent building

以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。

2.1.61信息设施系统 information facility system
为满足建筑物的应用与管理对信息通信的需求，将各类具有接收、交换、传输、处理、存储和显示等功能的信息系统整合，形成建筑物公共通信服务综合基础条件的系统。
2.1.62信息化应用系统 information application system
以信息设施系统和建筑设备管理系统等智能化系统为基础，为满足建筑物的各类专业化业务、规范化运营及管理的需要，由多种类信息设施、操作程序和相关应用设备等组合而成的系统。
2.1.63智能化集成系统 intelligent integration system
为实现建筑物的运营及管理目标，基于统一的信息平台，以多种类智能化信息集成方式，形成的具有信息汇聚、资源共享、协同运行、优化管理等综合应用功能的系统。
2.1.64建筑设备管理系统 building management system
对建筑设备监控系统和公共安全系统等实施综合管理的系统。
2.1.65公共安全系统 public security system
为维护公共安全，运用现代科学技术，具有以应对危害社会安全的各类突发事件而构建的综合技术防范或安全保障体系综合功能的系统。
2.1.66入侵报警系统 intruder alarm system (IAS)
利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域(包括主观判断面临被劫持或遭抢劫或其他危急情况时，故意触发紧急报警装置)的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。

2.1.67视频安防监控系统 video surveillance&control system
利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。

2.1.68出入口控制系统 access control system(ACS)
利用自定义符识别或／和模式识别技术对出入口目标进行识别并控制出入口执行机构启闭的电子系统或网络。

2.1.69可燃气体combustible gas

是可燃物质的一个态，指能够与空气（或氧气）在一定的浓度范围内均匀混合形成预混气，遇到火源会发生爆炸的，燃烧过程中释放出大量能量的气体。

2.1.70有毒气体 toxic gas

常温常压下呈气态或极易挥发的有毒化学物。

2.2代号

SIP--初始会话协议

BHCA--忙时呼叫次数
BID--半自动呼入
CTI--计算机电信集成技术
DDN--数字数据网

DID--直接呼入
DOD--直接呼出
IP--因特网协议
IP PBX--IP用户电话交换机
ISDN--综合业务数字网
PBX--用户电话交换机

PCM--脉冲编码调制
PSTN--公共电话交换网
SDH--同步数字系列

WAP--无线应用协议

CIF--通用中间格式

MPEG--动态图像专家组

TCP--传输控制协议

VBS--视频、消隐、同步（全电视）信号

Vp-p--峰峰值电压

GSM--全球移动通信

CDMA--码分多址

3基本规定

3.1系统组成与应用

3.1.1冶金电信系统宜包括电话通信、生产扩音通信、有线广播、工业电视、移动通信、火灾自动报警、综合布线等系统，及其系统电源、机房等配套设施和传输线路。

3.1.2电话通信宜包括行政管理电话和调度电话系统。行政管理电话是企业内部用户通过电话交换机相互联系或对外联系使用的一种通信工具，用户基本覆盖厂矿区；调度电话是根据生产调度指挥的需要，独立建设的通信系统，用户基本覆盖使用的分厂或车间。

3.1.3生产扩音系统是将微弱的音频电信号经功率放大后，由传输线路送至扬声器输出语言信息的一种通信技术。用户基本覆盖车间生产作业线有关的作业工位。

3.1.4有线广播系统是将信息源通过放大器放大后，由传输线路传送给用户扬声器的一种扩声技术。可作为车间或全厂生产通知的发布、突发事件的紧急广播或广播寻找生产流动人员。

3.1.5工业电视系统具有实时监视生产状况，预先发现被监视场所可能潜在的隐患，通过及时分析、采取相应措施避免事故发生等功能。用户基本覆盖车间生产作业线有关的作业工位和关键设备部位，或厂矿区的重要场所等。

3.1.6移动通信系统可选种类多、应用范围广泛，能够满足企业应急指挥、无线信号覆盖较弱场所的应用需要，以及生产固定人员与生产流动人员、或生产流动人员之间的通信。

3.1.7火灾自动报警系统是利用火灾探测器通过对火灾现场发出的，包括燃烧气体、烟雾粒子 、温升和火焰等介质进行探测,并将探测到的火情信号转化为火警电信的一种探测报警技术。火灾探测器基本覆盖火灾危险场所。

3.1.8综合布线系统是将工作场所设置的计算机终端设备、电话机，以及其他通信终端设备的传输线综合在一套标准的布线系统内的设施。信息插座基本覆盖有语音、数据、图文、图像等多媒体业务需要的场所。

3.2系统架构和组网设计

3.2.1 电信系统架构设计应与企业组织机构及其管理模式相适应，其架构设计宜符合下列规定：

1电话通信中的行政管理电话系统宜采用总厂一级架构。

2电话通信中的调度电话系统宜采用车间、分厂两级架构。

3生产扩音通信系统宜采用车间一级架构。

3有线广播系统宜采用车间、总厂两级架构。

5移动通信系统宜采用车间、分厂、总厂三级架构。

6工业电视系统宜采用车间、分厂、总厂三级架构。

7火灾报警系统宜采用车间、分厂、总厂三级架构。

8综合布线系统宜采用车间、分厂、总厂三级架构。

9企业组织机构及其管理模式有调整或有需求时，架构设计可根据实际情况进行整合或优化。

3.2.2电信系统组网设计应符合下列规定：

1电话通信中的行政管理电话、调度电话等音频系统宜采用综合传输网。

2生产扩音、有线广播、工业电视、火灾报警等系统宜采用独立组网。

3.3设备选择与防护等级

3.3.1电信系统设备选择应与系统配置、功能等要求相适应。

3.3.2电信系统设备应选择符合国家有关标准和市场准入制度的工业级产品。

3.3.3电信系统设备外壳防护等级应符合：车间厂房内选用的电信设备，其防护等级不应低于IP63；室外选用的电信设备，其防护等级不应低于IP66；爆炸危险环境选用的设备应采用与环境相适应的防爆设备，应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

3.4系统机房与供电

3.4.1电信系统机房设计应符合国家有关标准，以及符合本指南第12章信息通信监控机房的有关规定。

3.4.2移动通信系统的机房设计应符合国家有关标准，以及符合本指南第8章移动通信系统的有关规定。

3.4.3电信系统、移动通信系统的供电设计应符合国家有关标准，以及符合本指南第11章通信电源的有关规定。

3.5传输线路

3.5.1电信系统传输线路敷设要求应符合国家有关标准，以及符合本指南第13章传输与线路敷设的有关规定。

3.5.2电信系统传输线路的防雷与接地要求应符合国家有关标准，以及符合本指南第15章安全防护的有关规定。

3.5.3电信系统传输线路在爆炸危险域内敷设要求应符合应符合国家有关标准，以及符合本指南第15章安全防护的有关规定。

3.6设计阶段和设计委托

3.6.1电信系统设计应与工程建设项目的各阶段设计同步进行。

3.6.2电信系统工程设计阶段划分及其格式内容示例可参见本指南附录A。

3.6.3电信系统工程设计委托有关专业的任务内容和要求示例可参见本指南附录B。

4电话通信系统

4.1一般规定

4.1.1电话通信系统设计应根据生产管理和生产工艺对通信的要求合理选择。

4.1.2本指南电话通信系统包括厂矿区有线用户电话、调度电话和会议电话系统。

4.1.3电话通信系统设计除应符合本指南外，尚应符合国家《用户电话交换系统工程设计规范》GB/T 50622的有关规定。

4.2系统组成

4.2.1用户电话交换系统宜由用户电话交换机、话务台、各类终端及电源、配线设备等配套设施组成。

4.2.2调度电话系统宜由调度系统主机、调度台、终端、配线设备和电源设备等组成。

4.2.3会议电话系统宜由会议电话汇接机、会议电话终端、电源等配套设施组成。

4.3接入和组网方式

4.3.1 用户电话交换系统可与公用电话网和公用数据网连接，用户电话交换系统接入公用电话网宜包括下列方式：

1 以端局接入时，用户电话交换系统通过中继电路连接到端局的中继端口上，用户电话交换系统作为公用电话网的本地端局入网。以端局接入公用电话网的用户电话交换系统，将占用本地公用电话网的万号组，其信号方式、编号计划等应符合公用电话网的有关技术规定。

2 以支局接入时，用户电话交换系统通过中继电路连接到公用电话网最近的一个端局的中继端口上，用户电话交换系统作为支局接入公用电话网本地端局。以支局接入公用电话网的用户电话交换系统，将占用所接入的端局交换机的千群号，其信号方式、编号计划等应符合公用电话网的有关技术规定。

3 以用户方式接入时，用户电话交换系统通过中继电路连接到公用电话网本地端局的用户电路上，用户电话交换系统作为端局的用户入网。

用户电话交换系统占用所接入的端局交换机的用户号码。

4.3.2用户电话交换系统宜包括下列组网方式：

1用户电话交换系统可根据用户的分布与相互间的密切程度、交换机容量的大小等因素确定采用汇接组网或网状组网或混合组网等方式。

2采用汇接组网方式时，专网中各用户电话交换系统之间的距离较远或相互联系较少，宜选择一个或两个用户电话交换系统作为专网汇接局，其余用户电话交换系统可采用端局或远端模块的方式接入汇接局；专网汇接局可只具有汇接功能或具有汇接功能同时带有用户终端设备；专网中各用户电话交换系统与汇接局之间宜采用同级局间连接方式；专网汇接局与公用电话网本地端局和公用数据网设置直达电路，除汇接局外，各用户电话交换系统根据实际话务量多少，也可与公用电话网本地端局和公用数据网设直达电路。

3采用网状组网方式时，专网内各系统间互相联系较多，宜采用网状组网方式，并指定某一个或两个用户电话交换系统兼有汇接功能；各用户电话交换系统之间可设置直达电路；各用户电话交换系统之间可采用同级局间连接方式；具有汇接功能的交换局与公用电话网本地端局和公用数据网设置直达电路，除汇接局外，各用户电话交换系统根据实际话务量多少、公用电话网端局设局位置、与公用电话网间传输电路情况，也可与公用电话网本地端局和公用数据网设直达电路。

4采用混合组网方式时，专网内各系统可根据实际情况，采用汇接与网状组网相结合的组网方式，专网内所有的用户电话交换系统都与汇接局连接，同时相互联系较多的用户电话交换系统间设置直达电路；端局与汇接局间、端局间采用同级局间连接方式；专网汇接局与公用电话网本地端局和公用数据网设置直达电路，除汇接局外，各用户电话交换系统根据实际话务量多少、公用电话网端局设局位置、与公用电话网间传输电路情况，也可与公用电话网本地端局和公用数据网设直达电路。

4.4信令与接口方式

4.4.1用户交换机之间应支持随路信令、公共信道信令和SIP协议。用户电话交换系统与调度通信系统、会议电话系统连接，支持随路信令、SIP协议。

4.4.2调度系统各种接口方式宜包括下列内容：

1 用户侧接口时，PSTN终端应采用二线模拟Z接口接入调度交换机。ISDN终端应采用2B+D基本速率四线S0或30B+D基群速率四线S2M接口接入调度交换机。IP终端应采用以太网接口接入调度交换机。室外终端可采用大对数电缆经配线设备接入调度系统主机；SIP终端可采用10BaseT/100BaseT自适应接口接入调度系统主机。

2 中继侧接口时，可采用二线模拟中继接口、数字中继A接口、2B+D基本速率接口、30B+D基群速率接口与专网内用户电话交换机连接。调度交换机之间应采用二线模拟中继接口、数字中继A接口或以太网接口连接。采用二线或四线标准音频接口与广播系统连接。可采用无线对讲接口与无线对讲系统连接。
4.4.3调度通信系统间应支持随路信令、公共信道信令、SIP协议。

4.4.4会议电话系统汇接机接口方式宜包括下列内容：

1 用户侧接口时，PSTN终端可采用二线模拟Z接口接入会议电话汇接机。ISDN终端可采用2B+D二线U接口、30B+D四线S2M接口或30B+D二线U接口接入会议电话汇接机。IP终端可采用以太网接口接入会议电话汇接机。

2 中继侧接口时，可采用二线模拟中继接口、数字中继A接口、2B+D基本速率接口、30B+D基群速率接口或以太网接口接入专网用户电话交换机。会议电话汇接机之间可采用二线模拟中继接口、数字中继A接口、2B+D基本速率接口、30B+D基群速率接口或以太网接口连接。

4.4.5会议电话系统间支持随路信令、公共信道信令、SIP协议。

4.5系统功能

4.5.1厂矿区自动电话交换系统应具有下列功能：

1应支持音频、传真、PC等电信业务。

2应支持对用户的目的码进行限制或接续（如：业务字冠、国家代码、长途区号、交换局局号、特服号码或用户号码等）。

3应支持来电显示业务。

4应支持缩位拨号、热线服务、呼出限制、转移呼叫、呼叫等待、会议电话、闹钟服务、遇忙回叫、三方通话、留言中心、自动叫醒等新业务。提供新业务的用户数量应根据用户的实际需求与交换机的功能取定相应的用户比例，可按用户数的1%～20%设置。

5采用IP PBX网络时，系统业务性能应支持IP PBX基本业务；应能提供IP电话业务等。

4.5.2厂矿区调度电话系统应具有下列功能：

1各级调度电话系统可独立工作，也可协同工作。

2应支持自动接通、自动挂机的语音调度业务。

3应支持一键呼叫语音服务，按键支持自定义编程。

4应支持组呼/群呼、会议等业务。终端用户可以进行任意分组，每个组内可以加入系统内任意终端。

5应支持双工、半双工、单工通信方式。

6宜支持视频的调度业务。

7系统接续时间应不大于100ms；统终端带宽不小于7kHz，与广播系统连接时，带宽不小于10kHz；系统应支持从200Hz到15kHz的频响范围。

8应支持强插、强拆、代接、监听、终端状态监控功能；应支持与用户电话交换系统的互通。

9宜支持与报警检测系统、门禁系统、监控系统、广播系统等的联动。

4.5.3厂矿区会议电话系统应具有下列功能：

1应具有三方及以上电话会议业务。

2应具有会议录放音业务。

3应支持能查询、添加、修改和删除会议室、会议操作员、会议群组成员等会议管理功能。

4应支持预约会议和即时会议的会议类型；应支持呼入、呼出和呼入/呼出混合的呼叫方式；应支持单呼和群呼功能；应具备分组会议功能，同时召开多组会议等功能。

5应支持电话号码库功能，存储多个会议电话组。

6应支持模拟终端、ISDN数字终端接入，并支持不同协议间转换。

4.6设计要点

4.6.1厂矿区电话系统的设计应符合下列规定：

1应与厂矿区发展目标相适应。应对设站的数量、位置、终期容量和建站顺序等同步考虑。

2应符合生产工艺和厂矿区管理对厂矿区电话通信的要求。应对电话站设计的内容，包括电话交换机制式和中继方式、交接区划分和传输设计、近期建设的机线容量、电话站的建筑面积、交流供电等应统一规划设计。

3应合理利用原有的通信设施资源。

4厂矿区电话用户数在20个以下，市内电话局能满足需要且技术经济合理时可不设置电话站。需要设置电话站时，不宜与市内电话局或其他非同一管理系统的厂矿区合设。

5厂矿区用户电话交换设备容量配置宜按用户线取定，并考虑20%～30%的预留。并应符合下列要求：

1）当缺乏用户普及率资料时，可参照同类厂矿区的实际需要情况或有关部门制订的电话普及率指标确定；电话交换机的远期容量应根据本厂矿区的发展规划目标及远期电话普及率指标确定。当缺乏上述资料时，可按近期150～200%容量的确定。

2）新建的电话站，应对话务量进行调查分析。调查的话务量数据应包括：忙时平均每户呼出话务量（小时呼/户）、忙时平均每户呼叫市话局话务量（小时呼/户）。设备呼叫话务量配置应根据用户线数量和每线话务量进行计算，同时考虑设备的利用率，可按80%～90%设置。

3）当缺乏用户历史数据资料时，对PSTN终端/IP终端双向大话务量可按每线0.2Erl、中话务量可按每线0.16Erl、小话务量可按每线取0.12Erl，ISDN终端双向话务量可按每线0.3Erl，中继线话务量可按每条0.2Erl计算系统总话务量。

4）设备忙时呼叫处理能力（BHCA）配置应根据用户线数量、每线话务量、通话时长及超负荷能力进行计算，同时考虑设备的利用率，可按80%～90%设置，设备超负荷能力可按120%～150%设置。设备处理机忙时呼叫处理能力，即BHCAC（次/小时）=用户线×每线话务量/平均占用时长（s/次）×3600（s/小时）平均占用时长应按现网统计数据确定。当现网统计数据获取有困难时，本地电话呼叫平均占用时长可按60s/次、国内长途电话呼叫平均占用时长可按70～90 s/次；以及特服呼叫平均占用时长可按30 s/次确定。当话务量超负荷20%，计算公用设备时，所依据的呼叫次数应按额定负荷时的呼叫次数的1.5倍计算。

6数字中继板配置主要根据中继数量和设备中继板提供的端口数量取定。

7电话站出站线路的容量宜按电话交换机和调度电话总机容量的120～160%确定。

8厂矿区音频线路网的传输设计应符合长途终端衰减、市内电话衰减、厂矿区内部通信衰减的分配限值和信号传送要求，并符合线路串音衰减的规定。

9厂矿区通信网与城市电信网相连接时，其传输设计应符合电信网的通信质量指标。

10厂矿区用户经城市电信网进行长途通话时，两个长途电话用户间，全程衰减限值（不包括话机）应为3.4奈。全程衰减值包括线路的工作净衰减、局站内衰减（包括设备的衰减及设备间布线的衰减）、线路复接衰减和长距离用户中继器的附加衰减。

11厂矿区用户至市话网用户的全程衰减限值（不包括话机）应为2.8奈。

12厂矿区用户间采用音频线路的内部通话（包括调度电话）全程衰减限值（不包括话机）应为2.8奈。厂矿区电话站站内衰减和长途站局的站局内分别为0.1奈。

13用户线和中继线的信号传送应符合电话交换机和调度电话总机的要求。采用直流信号时，应符合环路电阻要求。

14采用市话电缆的线路其线对间的近端串音衰减值不应小于8.0奈。明线线路的线对间，近端串音衰减值不应小于7.5奈。

15同一厂矿区各电话站间宜采用互为分站的中继方式。

16厂矿区自动电话站与市话局的中继方式，宜采用用户交换机的中继方式。厂矿区自动电话站进入公用电话网本地端局，交换设备的容量小于50门时，宜采用双向出、入中继线；交换设备的容量为50门～500门时，采用单向或单、双向合设的出、入中继线；交换设备的容量大于500门时，宜采用单向出、入中继线。厂矿区自动电话站与公用电话网呼入、呼出业务可采用合群中继方式。

17当用户电话交换系统的呼入、呼出话务量均大于40Erl时，宜采用全自动直拨呼入中继（DID）方式和全自动直拨呼出中继（DODI）方式，即全自动直拨中继（DODI+DID）方式。并应符合下列规定：

1）当用户电话交换系统的呼入话务量大于40Erl、呼出话务量小于40Erl时，宜采用全自动直拨呼入中继（DID）方式和听二次拨号音全自动呼出方式，即全自动直拨中继（DOD2+DID）方式。

2）当用户电话交换系统的呼入话务量小于40Erl、呼出话务量大于40Erl时，宜采用半自动入中继（BID）方式和全自动直拨呼出中继（DOD1）方式，即全自动直拨中继（DOD1+BID）方式。

3）当用户电话交换系统的呼入、呼出话务量均小于40Erl时，宜采用半自动入中继（BID）方式和全自动出中继，即呼出听二次拨号音的（DOD2+BID）中继方式。根据工程设计要求，可采用人工中继方式、混合中继方式。

18在一个厂矿区的电话网内，宜采用统一位数的用户号码制度。电话网内首建站用户号码的首位数字一般从小到大顺序发展；当电话网发展为几个站时，应使每个站的用户号码占用连续的首位数字。用户号码的首位数字不得使用：“0”和“1”。“0”应做为呼叫市话网用户的代码或代码的首位，“1”应作为特种业务号码的首位。特种业务号码的使用性质应与城市市话局一致。

19用户信令主要为设备用户电路与用户侧终端设备或其它通信设施以用户方式接入时，相互之间的信令方式应包括：应能通过用户线直流环路的通、断来表示监视信令；模拟用户终端采用直流脉冲信令方式和双音多频（DTMF）信令方式；ISDN用户终端采用DSS1数字用户信令等内容。

20当交换系统采用数字传输系统时，应采用数字信令方式。应根据工程实际情况，合理选择用户接口和中继接口，以及接口方式与配置数量，并适当预留备份与远期扩容的需求量。

21当用户电话交换系统用户线不大于500门时，用户电话交换机与公用电话网本地端局间中继线宜参照表4.6.1设置。

表4.6.1    500门以下用户电话交换机中继线数量

| 序号 | 用户线 （门） | 中继线 |  | 中继方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 呼出 | 呼入 |  |
| 1 | 50以下 | 1～5 |  | 双向 |
| 2 | 50 | 3 | 4 | 呼出、呼入分开 |
| 3 | 100 | 6 | 7 | 呼出、呼入分开 |
| 4 | 200 | 10 | 11 | 呼出、呼入分开 |
| 5 | 300 | 13 | 14 | 呼出、呼入分开 |
| 6 | 400 | 15 | 16 | 呼出、呼入分开 |
| 7 | 500 | 18 | 19 | 呼出、呼入分开 |

22当用户电话交换系统用户线大于500门时，用户电话交换机与公用电话网本地端局间中继线主要根据实际话务量和中继线利用率计算取定。

23厂矿区自动电话交换系统与公用电话网本地端局间采用数字中继连接时，每一个数字中继（PCM基群或30B+D基群速率）宜按满足30条中继线（64kbit/s）取定，用户电话交换系统与公用电话网本地端局间应设置1条64kbit/s信令链路等有关规定。

24厂矿区自动电话交换系统的IP电话带宽应根据编码速率、采样周期、IP电话终端数等因素计算。IP网传输电路利用率宜按50%～80%设置。

25厂矿区自动电话站需限制对外通话的用户，应根据生产管理需要确定。

4.6.2厂矿区调度电话系统的设计应符合下列规定：

1调度电话的设置和分级，应根据厂矿的生产规模、生产调度组织系统及生产联系的实际需要确定。当厂矿的生产调度组织系统按多级管理且生产流程比较复杂，或虽不复杂，但车间较多且各单位间联系密切，应设置与生产组织系统相适应的各级调度电话。包括设置公司总调度、分厂调度和车间调度。

2 调度系统容量应按满足远期发展规划的需要。当远期发展规划不易确定时，可按近期用户量确定，近期用户容量可按实际岗位数确定，并应结合同类企业发展特点，留有10％～30％的冗余。
3下级调度电话总机应有中继线连至上级调度电话总机。各级调度电话总机宜有中继线连至电话站。调度室和重要调度用户还应装设厂矿区电话，作为调度电话的备用。

4调度电话兼作会议电话时，宜选用能扩音及开会用的调度电话总机；用户线路网呈面状分布时，宜采用辐射式调度电话总机；用户线路呈线状分布时，宜采用音频选号式调度电话总机；部分流动的调度用户，宜选带有无线或指令通信接口的调度电话总机；当要求现场实况监视时，可选用有视频接口的调度电话总机。

5调度电话总机容量为40门及以上的调度站，宜设调度室和调度机械室。调度室的噪声级不应大于50dB（A），当房间容积在200³以下时，混响时间宜为0.3～0.5s。

6各级调度电话系统主机宜与专网内用户电话交换机或公用电话网本地端局连接，当调度电话主机之间传输电路出现故障时，可经用户电话交换机或公用电话网本地端局通信，作为调度室和重要调度用户调度电话的备用。

7各级调度系统设站的位置可为本地，也可为异地。

8系统与用户电话交换机的中继线宜按用户线数量的10%～20%考虑。

9专网内各级调度系统间中继线，宜根据调度终端数量的30%～40%取定。当话务量的数据确定有困难时，调度终端话务量可按每线0.2Erl计算系统总话务量。

4.6.3厂矿区会议电话系统的设计应符合下列规定：

1会议电话系统根据厂矿区行政管理系统、生产调度、通信网和用户规模及实际需要设置一级或二级或三级汇接。

2采用一级汇接方式组网，所有会议电话终端都连接到会议电话汇接机上。采用二级汇接方式组网，第二级会议电话汇接机连接到第一级会议电话汇接机上，会议电话终端连接到所属会议电话汇接机上。

3会议电话系统容量近期按实际需求确定，远期可按厂矿区生产和管理目标确定。当远期目标难以确定时，可根据近期用户线确定并留有10%～20%的备用量。

4经常使用会议电话、电话汇接用户较多、指挥调度不允许间断的厂矿区，应设置专用的会议电话设备和会议电话通路。使用会议电话较少的厂矿区，可由调度电话设备兼顾。

5会议电话通路宜采用四线制或两线制通路。四线制通路的收信回路和发信回路，应避免置于同一条电缆中；当需要在同一电缆内时，应选择近端串音衰减值大于11.5奈的线对。

6会议电话汇接机的容量,应按近期接入用户点的需要并留有20～30%的备用量确定。

7会议电话系统与公用电话网间中继线，由经公用电话网同时接入的会议方数量取定。当经公用电话网同时接入会议系统的会议方数量不易确定时，可按会议电话系统容量的50%计取。

8会议室的噪声级不应大于50dB（A）；当房间容积在200³以下时，混响时间宜为0.3～0.5s。主会议电话室应有一部备用的会议电话分机。会议室内的扬声器每个功率不宜大于1W。传声器和扬声器的布置应使传声器置于各扬声器的辐射角之外。扬声器宜分散布置。传声器的传输线应采用双芯屏蔽线。

9会议电话系统采用IP承载时，所需带宽应根据同时接入的会议方数量、一次通话IP电话带宽、IP网负荷进行计算。IP网负荷宜按50%～80%计取。

（注：IP电话带宽（kbit/s）=同时接入的会议方×一次通话IP电话带宽/IP网负荷 ）

4.7设备选择与安装布线

4.7.1电话通信系统主机应选择程控数字设备。

4.7.2电话通信系统话机终端设备应根据使用功能要求，分别选择自动电话机、带扩音的电话机、具有会议功能的电话机等；

会议室内的外接扬声器宜选择不大于1W的低频扬声器，传声器宜选用优质、方向性较强的产品。

4.7.3机房内设备安装应符合下列规定：

1 机房主要走道或用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m。
2 面对面布置的机柜正面之间距离不应小于1.2m。
3 背对背布置的机柜背面之间距离不应小于1.Om。
4 机柜背面距墙不应小于0.8m，当后开门时，机柜与墙之间距离不应小于1.2m。
5 机柜侧面距墙及与其他设备间(如空调等)净距离不应小于0.8m，当需要维护测试时，机柜侧面距墙不应小于1.2m。
6 壁挂式设备中心距地面高度宜为1.5m，侧面距墙应大于0.5m。
7 交直流配电柜、蓄电池组宜靠墙安装，与墙之间距离0.1m～0.2m。
8 蓄电池组下方应采取加固措施，宜安装在电池架上。蓄电池架一端应留有主要走道，宽度不宜小于1.2m，蓄电池架背面距墙，蓄电池架距采暖散热器间不宜小于0.8m。
9 配线架为壁挂式在侧墙上安装时，其底边距机房地面宜为0.6m，侧墙应采取加固处理；当配线架为机柜式在机房地面上安装时，机柜布置方法同本条第1款～第5款。
10 机柜安装应进行抗震加固，应符合现行行业标准《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059的有关规定。
11 机柜安装位置应避开空调口等。
12 话务员、坐席操作台面规格不应小于1.2m×0.6m(长×宽)，座椅与桌边或与背部墙边均不应小于0.7m，坐席走道宽度宜为1.5m。
13调度终端安装所需线缆、安装工艺、设备材料应满足防护要求，当不能满足要求时，调度终端应加装防护箱。

4.7.4机房内线缆敷设应符合下列规定：

1 线缆布放应采取防潮、防鼠、防火等措施。
2 机房内电源线应采用阻燃型铜芯绝缘线缆。
3 交、直流电源线应分开布放。
4 信号线与电源线应分开敷设，必须混在一起布放时，电源线应穿金属管或采用铠装线。信号线、电源线不得穿越或穿入空调通风管道。
5 线缆通过楼板或墙体时，线缆与楼板、墙体的缝隙均应采用不燃烧材料封堵。
6 机房主线槽或桥架宜分为电源线线槽和信号线线槽，以避免干扰。
7 线槽或桥架根据现场要求宜敷设在活动地板下或机房上空，其高度不宜大于150mm。
4.7.5安装在生产现场的电话通信系统，应根据现场环境条件采取有关防水、防尘、防震、防腐、防爆、防锈等措施。

4.8系统供电

4.8.1电话通信系统应采用可靠电源供电，交流电源也可按该建筑物或建筑物内工艺设施最高等级负荷供电。电源系统应支持直流供电和交流供电两种方式。

4.8.2当采用直流供电方式时，应符合下列规定：

1直流供电电源采用在线充电方式以全浮充制运行。

2直流供电系统由整流配电设备和蓄电池组组成，按设备容量可采用分散或集中的供电方式。

3直流供电系统应使用高频开关型整流器、阀控式密封铅酸蓄电池。

4直流供电额定电压为-48V ，允许变动范围为-57V～-40V。

5当采用交流供电方式时，应采用不间断电源(UPS)供电系统。

4.8.3调度系统供电电源应符合下列规定:

1调度交换机电源冗余不应小于50% 。

2调度终端可以采用集中供电方式和本地供电方式；当采用集中供电方式时，集中供电设备能对每路供电单独控制。

3调度终端扬声器功率大于3W 时，应提供外部供电电源。

4.8.4电源设备配置应符合下列规定:

1 配电设备应综合考虑近期与远期负荷，宜按远期负荷配置。
2交流不间断电源设备的容量应按近期负荷配置，远期发展负荷不大时，可按远期负荷配置，备用设备配置按通信负荷重要性确定。
3整流器、逆变器的容量应按近期负荷配置。当采用高频开关型整流器的局点时，应按n+1冗余方式确定整流器的配置，其中n只为主用；当n不大于10时，1只备用；当n大于10时，每10只备用1只。主用整流器的容量应按负荷电流和电池的均充电流(10h率充电电流)之和确定。采用逆变器时，主用逆变器按最大负荷功率配置，配置1台备用。
4蓄电池组设计应根据各地电源供给情况和电源负荷等级确定，蓄电池容量应按近期负荷配置，依据蓄电池寿命，适当考虑远期发展，蓄电池配置应符合下列规定：
1）直流供电系统的蓄电池宜设置两组，交流不间断电源设备(UPS)的蓄电池宜每台设置一组。

2）蓄电池并联使用时应选用同厂家、同容量、同型号、同时期的产品。
3）当所在建(构)筑物设有发电设备时，电池组应满足15min～30min的放电时间。
4）当所在建(构)筑物无发电设备时，电池组应满足0.5h～8h不等的放电时间。

4.8.5配电设备导线选择应符合下列规定：

1配电设备出线截面应按所供负荷容量计算。
2按满足电压要求选择直流放电回路时，直流放电回路全程压降应为：48V电源不应大于3.2V；24V电源不应大于2.6V。
3直流电源馈线应按远期负荷确定，当近期负荷与远期负荷相差悬殊时，可采用分期敷设的方式，设计时要考虑未来扩装条件；线路的电压损失应满足用电设备正常工作及启动时端电压要求；交流中性线应采用与相线相等截面的导线，以及接地导线应采用铜芯电缆。

4.9接地与防护

4.9.1机房应采用共用接地系统，机房内应做等电位联结端子板，机房内接地系统应符合现行行业标准《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD 5098的有关规定。

4.9.2交换设备接地电阻值不宜大于4Ω，也可按设备要求确定。

4.9.3机柜等应可靠接地，当接入等电位联结网格时，等电位联结导体截面积不宜小于6mm2，应采用两根不同长度的等电位，联结导体就近与等电位联结网格连接；当接入机房接地汇集排时，等电位联结导体截面积不宜小于16mm2；当接入大楼总等电位接地端子时，等电位联结导体截面积不宜小于25mm2。

4.9.4公用电话网接口端局至用户电话交换机的用户电缆进入配线架时，配线架上应加装防雷电保护器。

5生产扩音通信系统

5.1一般规定

5.1.1生产扩音通信系统设计应根据生产工艺对扩音通信的要求选择适合的系统。

5.1.2生产扩音通信系统设计应与工程建设项目的各阶段设计同步进行。

5.2系统组成与类型

5.2.1有主机扩音对讲系统宜由主机、用户话站及通信电缆组成。

5.2.2无主机对讲扩音通信系统由用户话站、线路均衡器及通信电缆等设备组成。

5.2.3基于电缆传输的有主机对讲扩音通信系统由数字式中央交换机(含交换功能)和用户端局(含功率放大器)组成，中央交换机与用户端局间采用两芯线制与不同用途的话站连接。

5.2.4基于IP网络传输的有主机对讲扩音通信系统由系统主机、POE供电模块、网络交换机和用户端局等组成。

5.2.5标准型无主机对讲扩音通信系统由标准型话站、标准型喇叭扩大器、标准型接线箱及各类扩展功能界面等设备组成。

5.2.6数字型（智慧型）无主机对讲扩音通信系统主要由智慧型自动故障侦测主机、智慧型话站、智慧型喇叭扩大器及各类扩展功能界面等设备组成。

5.2.7用户话站宜包括台式、嵌入式和壁挂式等类型。

5.2.8根据系统设备组成架构的不同，可分为有主机和无主机系统。无主机系统可包括标准型和数字型（智慧型）。

5.2.9根据传输介质的不同，可分为基于电缆的传输和基于IP网络的传输。

5.2.10根据传输信号模式的不同，可分为模拟信号传输和数字信号传输。

5.3系统功能

5.3.1有主机系统应具有下列功能：

1系统内任一个用户话站应具有全呼、组呼、点对点呼叫功能；以及呼叫优先级别处理、强插通话、集中广播与分组广播、系统自诊断和自检测等基本功能。

2宜具有通过配备扩展接口，可实现与自动电话系统、调度电话系统、无线通讯接口、数字录音系统、火灾自动报警系统、气体探测报警系统连接的扩展功能。

5.3.2数字型（智慧型）无主机系统应具有下列功能：

1系统内每个话站应具有广播和对讲功能，多通道系统可同时实现通话互不干扰；每个话站应具有广播呼叫或可在指定的通道实现双方通话的功能。

2系统内每个话站应具有独立电源和功放，以及具有音量调整和侧音调整等功能。

3具有外线电话界面、音源界面、广播界面、无线电界面、音效警示音产生器等扩展功能，且可满足不同场合的应用。

5.3.3智慧型无主机系统应具有下列功能：

1系统内主机可提供侦测话站、具广播优先权设定、具有对外接周边界面侦测、可显示所有话站侦测结果并有时间显示、可做手动/自动侦测等功能。

2系统内具有分区合并分离控制、音效警示音产生器、广播界面、外线电话界面、音源界面、无线电界面、录音界面等扩展功能，可满足不同场合的应用。

5.3.4基于电缆的传输模拟系统应具有全体扩音呼叫、分组呼叫、个别呼叫、会议、呼叫优先级别处理；强插通话等功能；应具有采用集中供电、集中放大的功能。主机与话站及扬声器之间宜采用四线制（其中话站两线、扬声器两线）电缆连接；每路宜设一个放大器，且各路放大器相互独立，互不影响；每点最大输出功率25W，抗噪声效果好，可在120dB的噪声环境下使用。

5.3.5基于电缆传输的数字系统具有采用集中供电、分散放大的功能。宜采用四芯线（二芯线传输数据信号，二芯传输电源）电缆传输；采用模块化结构的开放系统，可与局用电话或用户交换机电话进行内部交换。

5.3.6基于IP网络的传输是IP对讲将音频信号应以数据包形式在局域网和广域网上传送，系统清晰, 接入点无需单独布线。

5.3.7标准型无主机系统宜采用低阻抗信号传输，传输距离超过1.5km时，应设置阻抗均衡器。

5.3.8数字型（智慧型）无主机系统宜采用数字式低电平阻抗信号传输，噪声低，传输距离可达10km。

5.4设计要点

5.4.1生产扩音通信系统用户点的设置，应根据工业企业的生产规模、生产组织系统及生产联系的实际需要确定。

5.4.2生产扩音设备的容量，应按同时扩音的最大功率及线路衰减值确定。

5.4.3生产扩音系统总容量在250W以下的单向集中式双向生产扩音机，或3台及以下的分散式双向生产扩音机可与就近的调度室合用。

5.4.4生产扩音对讲通信系统设置的机房应根据工艺确定的位置进行设计。当无主机对讲扩音通信系统设置机柜(内置多回路合并/分离器、线路平衡器及其他扩展功能界面)时，机房应与调度室合用，或与其他控制室合用。当对讲扩音通信系统设备与其他控制室合用时，其系统设备应远离产生电磁场干扰的设备，或与其他设备有明显间离。

5.4.5生产扩音对讲通信系统的设置，以及系统话站之间的通信联络关系，应该根据工艺委托要求进行设计。

5.4.6系统用户话站的设置应符合下列规定：

1办公室、值班室、调度室、现场操作室等场所宜采用台式和嵌入式用户话站。

2现场机位、重要岗位等场所应采用壁挂式话站。

3室外场所应采用室外型话站。

4高噪音场所应采用带抗噪扬声器的话站。

5爆炸危险环境应采用防爆壁挂式话站。

5.4.7在操作台或经常巡视的工作范围内的各用户点，扬声器的输出声压级应比环境噪声级高10dB。

5.4.8扬声器的选用应符合下列规定：

1单向生产扩音的用户点宜采用号筒式扬声器。

2噪声较大的厂房内宜采用10～25W号筒式扬声器。

3噪声较大的操作台室内宜采用3～5W纸盆扬声器。

4化验室、驾驶室噪声在60dB及以下，或采用隔声措施的调度室等宜采用纸盆扬声器。

5.4.9系统中有传输距离较远的话站时，应根据传输要求配置中继放大设备或选择光缆传输。

5.4.10单向生产扩音的线路，宜采用单环线路传输方式。

5.4.11集中式双向生产扩音的送话器线路宜采用辐射式线路传输方式。

5.4.12集中式双向或单向生产扩音，从扩音机到任一扬声器之间的线路最大衰减值不应大于4dB（频率为1000Hz时）。

5.4.13采用分散式双向生产扩音时，两个扩音机之间的线路最大衰减值应满足设备要求。

5.4.14生产扩音对讲通信管线应采用穿金属管保护。厂房内扩音对讲通信线路宜沿墙或沿安全平台或利用电缆桥架敷设。厂房内扩音对讲通信线路采用穿管明敷设时，其高度宜为3.0～5.0m。管线通过强电磁干扰区段应采用屏蔽电缆。

5.4.15电源线与通信线不应采用同一根电缆。

5.4.16集中放大式扩音主机放大器的总功率应留有备用量。总功率宜大于系统内用户扬声器额定功率总和的10～30%。

5.4.17扩音通信根据需要，可加装录音装置。

5.4.18系统机房位置选择和设备布置应符合下列规定：

1扩音机械室应避开高温、潮湿、多尘的地方。

2有主机的对讲扩音通信系统宜独立设置扩音机械室。条件受到限制时，可与其他通信设施合用，或统一布在调度机械室内。

3设备布置应合理整齐，缆线敷设线路宜短捷。

4落地式设备的机面与墙的净距不应小于 1.5m 。机背与墙、机侧与墙的净距不应小于1.0m。并列布置时,两设备机侧间的净距不应小于1.0m。

5.4.19系统扬声器的安装高度；在车间内宜为3.0～5.0m；在室外宜为5～10m。

5.5系统选择

5.5.1凡生产上相互传递话音信息需要具备及时、快速、抗噪等特点，既要扩音寻呼又要电话联络时，应设置扩音通信系统。

5.5.2凡生产岗位之间需要迅速联系，且工作场所具有下有下列情况之一时应采用扩音通信系统：

1噪声级为70～110dB（A）时。

2生产连续性强，操作频繁，操作人员不宜离开生产岗位，或使用电话通信有困难时。

3在移动设备（如吊车、电铲、电机车、电钻孔机等）上时。

4生产人员分散或流动的作业面较多时。

5操作或维修人员需要往返巡回时。

5.5.3生产扩音对讲通信系统选择应符合下列规定：

1生产上需要统一调度指挥、各生产岗位需要迅速联系、用户环境有一定噪声的车间宜设置双向扩音通信系统。

2机械化水平较高，生产连续性较强，各生产岗位间通信信息具有一定指向性的车间，宜采用辐射式选呼扩音通信系统。一个系统的用户点不超过10点时，可采用共线式选呼扩音通信系统。

3通信联络或调度指挥不需要无关单位同时听到时，应设置选择式扩音通信系统。

4连续生产，生产上需要统一下达指令，通信信息具有一定共用性，需要同时通知多个操作台点时，宜采用共线式扩音通信系统。

5在机械化水平较高，随时需要互相呼应、紧密配合的岗位，应设置集中式或分散式双向扩音通信系统。

6生产工艺较复杂、连续性强，又需多方配合的大型车间，应根据生产流程上的需要分别设置双向或单向扩音通信系统。

7双向扩音通信宜采用双工通话方式。当仅在不能解决声回授、易引起振鸣时，宜采用单工通话方式。

8系统用户超过30点时，宜选择有主机系统，系统用户小于30点时，宜选择无主机系统。

9冶金企业的铁前作业区宜选择无主机系统，铁后作业区宜选择有主机系统。

10调度员需要发布全车间性生产命令或寻找流动工作人员，车间内设置的其他扩音通信系统不能满足要求时，宜设置单向扩音通信系统。

5.6系统供电

5.6.1生产扩音通信系统应采用可靠电源供电。有主机的系统应采用集中供电方式；无主机的系统宜采用分散供电方式。

5.6.2交流电源也可按该建筑物或建筑物内工艺设施最高等级的负荷供电。

5.7系统接地

5.7.1系统采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω。采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω。也可按设备要求确定。

5.7.2系统正常运行时，设备不带电的金属外壳和接地装置之间应作等电位连接。

6有线广播系统

6.1一般规定

6.1.1有线广播设计应根据生产工艺要求选择适合的系统。

6.1.2有线广播设计除应符合本指南外，尚应符合国家标准《公共广播系统工程技术规范》GB 50526的有关规定。

6.2系统分类
6.2.1有线广播系统应包括扩声系统和放声系统。

6.2.2有线广播系统按用途可分为：生产广播、紧急广播。生产广播可包括普通广播和自动广播；紧急广播可包括与火灾自动报警系统联动的广播，以及突发事件的应急广播。
6.3设备组成

6.3.1有线广播系统宜由广播信号源、控制设备、信号的放大处理设备、传声器、扬声器和传输线路等组成。

6.3.2信号源设备宜包括数字收音机、有线/无线话筒、提示性声源、特种报警声源、消防紧急广播用火灾事故声源、多媒体播放器、具有声频模拟信号录放接口的计算机等。信号源的类型应根据系统用途、等级和实际需要合理配置。

6.3.3控制设备宜包括数字自动广播主机，完成系统的自动广播、自动控制、分区管理等。可预先设置定时自动广播。

6.3.4信号的放大处理设备宜包括前置放大器、功率放大器等。功率放大器按输出形式可分为定压式和定阻式。定压式额定电压包括70V、60V等；定阻式额定电阻有2Ω、4Ω、8Ω等。按工作形式可分为模拟功放和数字功放。模拟功放放大过程中为正弦波信号，数字功放放大过程为数字信号。

6.3.5扬声器按振膜与辐射器形状可分为锥形振膜扬声器（纸盆式）、平板扬声器、球顶扬声器、号筒式扬声器等；按驱动方式可分为静电式扬声器、电动式扬声器、压电式扬声器、电磁式扬声器；按工作频率分类可分为低音扬声器、中音扬声器、高音扬声器、全频带扬声器等。

6.4系统功能

6.4.1生产广播系统应具有下列功能：

1应能监测功率放大单元系统，实现功率放大单元的自动倒换、同时报警及显示故障单元的功能。

2应能监测各广播分区扬声器网络系统，实现短路、断路故障自动报警及显示，并将自动关闭故障网络的功能。

6.4.2紧急广播系统应具有下列功能：

1 当有线广播系统有多种用途时，紧急广播应具有最高级别的优先权。系统应能在手动或警报信号触发的10s内，向有关广播区播放警示信号、警报语声文件或实时指挥语音。

2 以现场环境噪声为基准，紧急广播的信噪比应等于大于12dB。

3 紧急广播系统设备应处于热备用状态，或具有定时自检和故障自动告警功能。

4 紧急广播系统应具有应急备用电源，主电源与备用电源切换时间不应大于1s，应急备用电源应能满足20min以上的紧急广播。以电池为备用电源时，系统应设置电池自动充电装置。

5 紧急广播音量应能自动调节至不小于应备声压级界定的音量。

6 当需要手动发布紧急广播时，应设置一键到位功能。

7 单台广播功率放大器失效不应导致整个广播系统失效。

8 单个广播扬声器失效不应导致整个广播分区失效。

6.4.3自动广播系统应具有下列功能：

1广播控制机应与生产控制系统互联，实现系统对生产控制变动的自动响应。

2广播控制机应能从生产控制系统获取生产流程编号，自动触发系统的工作流程（包括对生产指令的分析、语音合成等）等信息。

3根据编制好的广播内容和时间表，在不同的时间段应能向指定的广播分区自动播出多媒体语音广播或其他媒体广播。

4根据生产流程动态信息，经多媒体语音合成后应能自动向不同的广播分区播出最新的信息。

5操作人员输入的实时生产流程信息，经多媒体语音合成后应能向不同的广播分区播出最新的信息。

6自动广播系统应具备数据通信接口。

6.5设计要点

6.5.1广播站位置的选择应符合下列规定：

1应设置在扬声器用户点负荷中心。

2应设置在环境较安静的地方，不宜设置在容易发生杂音和振动的地方。

3应设置在环境干燥、通风良好的地方，不宜设置在潮湿的地下室或高温区域。

4应设置在易于维护的地方，应远离产生强电磁震荡干扰的地方。

5应设置在广播线路易于引入引出的地方。

6.5.2广播分区设置应符合下列规定：

1厂矿区有线广播网的分区，应根据广播用户地点、播音要求、广播线路路由等因素确定。

2应按不同功能的生产工艺区域划分广播分区。当与消防广播合用系统时，应将消防分区的要求统一纳入广播分区的范畴。

3在车间厂房内，有生产操作人员或流动人员工作的区域均应包括在广播分区内，在任何位置均应清晰的听到广播的声音。

4可根据车间等生产性建筑的规模大小、生产工艺区域的管理；以及厂矿区生产管理的需要合理划分广播分区。

5同一类性质的用户较多,功率过大时，可按不同路由考虑再分为若干分区。

6同一建筑内或同一路由上，性质相同的用户应组合同一分区内。

7同一广播分区的扬声器应由同一信号源驱动。

6.5.3自动广播系统设计应符合下列要求：

1应根据工艺生产流程对应的播音位置设置适合的扬声器。

2根据播音流程对扬声器进行分区，扬声器的分区应同时满足广播系统分组要求。

3应根据工艺生产流程，以及按照自动广播播音模式合理选择预先录制的生产流程信息广播、实时生产流程信息广播或其播音模式的组合。

6.5.4功率放大器的选择宜符合下列规定：

1功率放大单元的容量和数量应按用户分路要求选择配置，重要的广播系统应设置备用功率放大单元。

2驱动无源终端的广播功率放大器，宜选用定压式功率放大器；定压式功率放大器的标称输出电压应与广播线路额定传输电压相同。

3非紧急广播用的广播功率放大器，额定输出功率不应小于其所驱动的广播扬声器额定功率总和的1.3倍。

4紧急广播采用的功率放大器，额定输出功率不应小于其所驱动的广播扬声器额定功率总和的1.5倍；全部紧急广播功率放大器的功率总容量，应满足所有广播分区同时发布紧急广播的要求，不应仅满足若干个相邻分区的要求。

5功率放大器的容量确定宜按下列公式计算：

P=Kl·K2·∑Po                       (6.5.4-1)

Po=Km·Pn                            (6.5.4-2)

式中：

P--功放设备输出总电功率(W)。

Po--每分路同时广播时最大电功率(W)。

K1--线路衰耗补偿系数(线路衰耗ldB时应为1.26，线路衰耗2dB时应为1.58)。

K2--老化系数，宜为取1.2～1.4。

Pn--第n支路的用户设备额定容量(W)。

Km--第m支路的同时需要系数(业务性广播时，Km应为0.7～0.8；火灾应急广播时，Km应为1.0；背景音乐系统Km应为0.5～0.6；)。

6功率放大设备的输出阻抗应与负载阻抗匹配；用户负载应与功率放大器的额定功率匹配。

7对空闲分路或剩余功率应配接阻抗相等的假负载，假负载的功率不应小于所替代的负载功率的1.5倍。

6.5.5传声器的选择应符合下列规定：

l传声器的类别应根据使用性质确定，其灵敏度、频率特性和阻抗等均应与前级设备的要求相匹配。

2在选定传声器的频率响应特性时，应与系统中的其他设备的频率响应特性相适应；传声器阻抗及平衡性应与前置增音机相匹配。

3应选择抗噪性能好的传声器。

4应根据实际情况合理选择传声器的类别，同时应满足语言或音乐扩声的要求。

6.5.6扬声器的选择宜符合下列规定：

1扬声器的灵敏度、额定功率、频率响应、指向性等性能指标应符合声场设计的要求。

2办公室宜采用0.5～1W纸盆扬声器。当在走廊两端、门厅或中间适当地点装置时，采用瓦1～3W纸盆扬声器。

3在噪声级大于80dB的车间内不宜装设扬声器。在噪声级等于或小于80dB的车间内装设扬声器时，扬声器的输出声压级应比环境噪声声压级大10dB。

4车间内宜采用号筒扬声器，在噪声不大的小型车间内可采用纸盆扬声器。

5厂矿区的主要道路、广场宜采用低音扬声器或声柱。

6食堂等宜采用组合扬声器或1～5W纸盆扬声器。

7紧急广播用单个的扬声器的额定功率不应小于3W。

8室外应选用应采用防水防尘型，其防护等级应不小于IP65的扬声器，爆炸危险环境应设置防爆扬声器。

9走道、大厅等场所，扬声器的配置，应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m。在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m。走道内扬声器之间的距离可按下列公式计算：

L=(3～3.5)H                              (6.5.6-1)

式中：

L——扬声器安装间距(m)。

H——扬声器安装高度(m)。

10根据使用需要，扬声器的输出宜就地设置音量调节装置。当兼作多种用途的场所，背景音乐扬声器的分路宜安装控制开关。

11根据扬声器的覆盖范围，环境噪声等确定扬声器的额定功率。根据声压级的定义公式可推导出声压级的衰减计算公式：

L2=L1-20lg（r2/r1）              （6.5.6-2）

衰减量=20lg（r2/r1）

式中：

L1、L2为距声源r1、r2处的声压级，单位:dB。

r1、r2为预测点距声源的距离。

当r2=2r1时，衰减量为6dB，即声音传播距离增加1倍时，声压级衰减6dB（距离增加1倍声压级的变化= 6log(1/4) = -6x0.6021 = -6dB）；功率每增加1倍，声压级增加3dB（通常分贝比基准功率的分贝数大6xlog(2/1)= 3dB ，即2瓦的功率其声音比1瓦的功率所产生的声音要大3dB。因此，功率每增加1倍，声压级增加3dB）。

6.5.7扬声器的布置应符合下列规定：

1应根据车间等建筑物的功能、工艺布置、形状、空间高度等因素确定。

2根据扬声器用户点的分布情况，宜采用分散或集中布置方式，或分散和集中布置方式的组合。

3当广播分区为室外分区时，扬声器的布置宜满足供声范围内的声压及扬声均匀度要求，扬声器的声辐射范围应避开障碍物。

4扬声器安装高度宜符合下列规定：

1）在办公室及生活间内宜为2.5m。

2）在车间内宜为3.0～5.0m。

3）在室外宜为4.0～5.0m。

4）在食堂等处宜为3.0～4.0m。

6.5.8传输线路设计应符合下列规定：

1广播系统传输线路介质宜包括各种线缆、光纤网络等。

2采用无线传输的广播系统，应经当地无线电管理部门批准。

3广播传输线路应独立组网。不应与电话、生产扩音等系统共用电缆传输、或同管或同槽敷设。

4室内传输线路应采用穿钢管、金属线槽敷设，敷设方式可根据工程实际合理选择。

5车间厂房内传输线缆宜采用穿钢管沿厂房墙、参观走台、吊车平台等地方敷设，路由相同时可沿电力桥架敷设。

6室外传输线缆宜采用穿管埋地或利用电缆沟敷设；室外传输线路与路灯照明线路同杆架设时，广播线应在路灯照明线的下面；室外传输线路至建筑物之间的架空距离超过6.0m时，应加装吊线。直埋传输线路穿越道路时，穿越段应穿钢管保护。

7有线广播线路应采用双线回路。

8广播网的馈电线电压宜采用120V，用户线电压宜采用30V。

9从扩音机到任一扬声器线路的最大衰减不应大于4dB（频率为1000Hz）。

10广播系统传输线路（600Hz）的室内衰减不应大于3dB，室外衰减不应大于6dB。

11传输线缆在爆炸危险域内敷设时，应符合国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

6.6系统供电

6.6.1系统宜由两路交流电源供电；也可按该建筑物或建筑物内工艺设施最高等级的负荷供电。供电宜由主机统一供电。

6.6.2交流电源的电压偏移值不应大于6％，当不能满足要求时，应设自动稳压装置，其功率不应小于使用功率的1.5倍。

6.6.3紧急广播系统应设置备用电源，主电源与备用电源切换时间不应大于1s；应急备用电源应能满足20min以上的紧急广播。以电池为备用电源时，系统应设置电池自动充电装置。

6.7接地与防护

6.7.1系统采用与其他电信系统共用接地时，接地电阻不应大于1Ω。设备不带电的金属外壳和接地装置之间应作等电位连接。

6.7.2引入、引出广播站的广播系统信号线缆应选择屏蔽线缆或光缆，屏蔽线缆的屏蔽层应接地。

6.7.3室外扬声器、室外传输线路，应在终端扬声器及线路进入室内处安装浪涌保护器。

7工业电视

7.1一般规定

7.1.1工业电视系统应根据生产工艺对摄像机安装位置，以及图像传送地点等要求选择适合的系统。

7.1.2工业电视系统工程设计应满足生产和管理要求，应满足系统视频图像的原始完整性和系统实时性要求，应满足系统实用性、可靠性、先进性、经济性、可维护性和可扩展性等原则。

7.1.3工业电视系统设计应与工程建设项目的各阶段设计同步进行。

7.1.4工业电视采用数字视频系统时，应考虑与模拟视频系统的兼容性。

7.1.5工业电视系统应在工业企业的生产现场、生产流程、生产装置等场所设置，应采用彩色电视系统。无彩色要求的系统可采用黑白电视系统。系统的电视制式宜与通用的电视制式一致。

7.1.6当监视目标的视频信号有实时性传输要求时，宜采用模拟视频系统。

7.1.7当生产和管理对新建的工业电视系统有高清图像要求时，应采用高清视频系统。

7.1.8工业电视系统设计除应符合本指南外，尚应符合国家标准《工业电视系统工程设计规范》GB50115的有关规定。

7.2系统组成与类型

7.2.1工业电视系统宜由前端、传输、控制、存储和显示等部分组成。工程设计时，各部分设备的组成应满足工业电视系统模拟或数字视频信号传输方式的要求，其性能、参数等技术指标应综合考虑，协调一致。

7.2.2前端部分的设备应包括工业电视系统摄像机、镜头、云台、防护罩等，以及可包括编码器、控制解码器、拾音器、辅助照明等。

7.2.3传输部分的设备宜包括工业电视系统有线/无线传输方式的网络交换设备、光传输设备、无线信号数字传输设备，及其传输线路。

7.2.4控制、存储和显示部分的设备宜包括工业电视系统视频分配器、视频切换器、画面分割器、云台镜头控制器、矩阵控制器、控制键盘、服务器、存储设备、解码设备、显示设备、拼接控制设备、电源设备、控制台和工业电视机柜等。

7.2.5根据生产和管理对系统功能配置的要求，系统类型宜包括下列种类：

1当摄像机摄取的图像信息直接传送到与摄像机相对应的显示设备上时，宜采用基本对应型。

2当多台摄像机摄取的图像信息通过视频切换器在同一台显示设备上逐个显示时，宜采用视频切换型。

3当多台摄像机摄取的图像信息通过画面分割器在同一台显示设备上同时显示多个不同的画面时，宜采用画面分割型。

4当摄像机摄取的图像信息通过视频分配器在多台显示设备上同时显示相同的画面时，宜采用视频分配型。

5当摄像机摄取的图像信息通过系统内操作键盘，将任一路摄取的视频输入信号切换到任一路输出的显示设备上，并可实现各种时序的切换时，宜采用矩阵切换型。

6当摄像机摄取的图像信息，通过交换机、服务器、存储等设备，利用互联网、局域网等网络传输时，宜采用网络交换型。

7工程设计时，可采用其中一种类型或多种类型的组合。

7.3设计要点

7.3.1工业电视系统工程设计应符合下列规定：

1在正常监控情况下，应保证工业电视系统独立、连续运行。

2应满足在不同现场的环境条件下清晰传送监视目标的图像信息。

3在采用不同的传输方式时应保证系统图像质量。

4应与企业其他视频系统宜预留接口。

5利用互联网、局域网等网络传输时，应符合网络传输、通信协议、网络安全的相关要求。

7.3.2工业电视系统应在：生产流程需要监视的设施、生产操作中需要边监视边操作的设备、生产作业需要监视又不易直接观察到的工位、无人值守机房需要监视的生产装置、爆炸危险、有毒有害场所内需要监视的生产部位，以及生产和管理需要指挥操作的场所设置。

7.3.3工业电视系统视频信号接入监控室的方式宜包括模拟接入、数字接入，以及两种接入的混合模式。工程设计时，视频信号接入方式应符合下列规定：

1当前端摄像机通过模拟传输设备将模拟视频信号传送到监控室时，应采用模拟接入。

2当前端摄像机通过IP网络将数字视频信号传送到监控室时，应采用数字接入。

3当工业电视系统和其他视频系统均为模拟视频信号时，可在监控室采用对模拟信号进行分路处理后，接入部分或全部视频资源。

4当工业电视系统和其他视频系统均为数字视频信号时，可在监控室利用原有或新设置的网络传输设备、编解码设备，接入部分或全部视频资源。

5当工业电视系统和其他视频系统为不同类型的视频信号时，可在监控室采用将模拟视频信号转换为数字视频信号或将数字视频信号转换为模拟视频信号，接入部分或全部视频资源。

7.3.4前端网络摄像机与交换机之间的线缆长度不大于90m时，宜采用4对对绞电缆直接接入交换机；前端网络摄像机与交换机之间的线缆长度大于90m时，宜采用光纤接入。

7.3.5工业电视系统与其他视频系统的互联宜在监控室交接。

7.3.6模拟视频工业电视系统图像质量应符合下列规定：

1图像质量应按五级损伤制评定，图像质量的评分分级应符合表7.3.6的规定。图像质量不应低于4分。

表7.3.6五级损伤制评分分级

| 评分分级 | 图像质量损伤的主观评价 |
| --- | --- |
| 5分 | 图像上不觉察有损伤或干扰存在。 |
| 4分 | 图像上有稍可觉察的损伤或干扰，但并不令人讨厌。 |
| 3分 | 图像上有明显觉察的损伤或干扰，令人感到讨厌。 |
| 2分 | 图像上损伤或干扰较严重，令人相当讨厌。 |
| 1分 | 图像上损伤或干扰极严重，不能观看。 |

2彩色电视系统图像水平清晰度不应低于480电视线。

3黑白电视系统图像水平清晰度不应低于500电视线。

4恶劣环境条件下，黑白电视系统图像水平清晰度不应低于350电视线。

5视频信号输出电平值应为1Vp-p±3dB VBS。

6图像画面的灰度不应低于8级。

7系统信噪比不应低于25dB。

7.3.7数字视频工业电视系统图像质量应符合下列规定：

1图像质量可按五级损伤制评定，实时图像质量不应低于5分，回放图像质量不应低于4分。

2视频格式为720P时，实时图像分辨力不应低于1280×720。

3视频格式为1080P时，实时图像分辨力不应低于1920×1080。

4单路画面像素数量应不小于352×288（CIF）。

5单路显示视频帧率应不小于25帧/s 。

6图像画面的灰度不应低于8级。

7峰值信噪比不应低于32dB。

7.4设备选择

7.4.1工业电视系统设备、部件的视频输入、输出阻抗，及其电缆特性阻抗等技术指标应满足系统传输阻抗匹配的要求；应满足系统设备之间接口互连的要求；其设备的选择应满足视频信号不同传输模式的兼容性要求。工业电视系统设备外壳防护等级应符合国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208的有关规定；车间厂房内选用的设备，其防护等级不应低于IP63；室外选用的设备，其防护等级不应低于IP66。

7.4.2摄像机、镜头与云台的选择应根据生产工艺要求、设备工作条件和监视目标的环境条件等因素，合理采用不同类型的摄像机，且应符合下列规定：

1工业电视系统宜采用CMOS或CCD摄像机。

2生产和管理对工业电视系统有高清图像要求时，应采用高清晰度摄像机。

3图像清晰度较高且无彩色要求时，宜采用黑白摄像机。

4无任何辅助照明且图像色彩要求较高时，宜采用星光级摄像机。

5监视目标环境照度在1.0lx 以下的场合，宜采用低照度或红外低照度摄像机。

6监视水下目标的场合应采用高灵敏度摄像机。

7在多雾环境下应采用具有透雾功能的摄像机。

8观察物体热图像的场合宜采用红外热图像摄像机。

9环境照度变化大的场所宜采用宽动态摄像机。

10当必须逆光安装时，应选用带背光补偿的摄像机。

11生产运行过程中需进行非接触式温度检测时，可采用工业检测型红外热成像仪。红外热成像仪的探测器分辨力应不小于320×240。

7.4.3摄像机镜头的选择基本规定应符合下列规定：

1应满足生产工艺对监视目标的监视需要。

2镜头的成像尺寸应与摄像机传感器的有效尺寸相匹配。

3镜头的光圈值、光圈类型及光圈控制接口应与摄像机及其安装环境相适应。

4镜头的焦距、变焦类型及变焦控制接口应满足摄像机及其监视范围的需求。

5镜头的分辨力应与摄像机清晰度相适应，镜头的分辨力应大于等于摄像机清晰度。

6镜头应满足高清摄像机采集高清图像要求。

7.4.4镜头的焦距应根据视场大小和镜头与监视目标的距离确定。工程设计时，焦距宜按下式计算:

f=hL/H=uL/W………（7.4.4）

式中：

f--焦距(mm)

h--像场高(mm)

u--像场宽(mm)

L--镜头到监视目标（物体）的距离(mm)

W--视场宽度(mm)

H--视场高度(mm)

7.4.5监视目标有不同的摄取要求时，其镜头类型的选择宜符合下列规定：

1监视固定目标时，宜采用定焦镜头。

2需要监视目标全景并兼有目标图像局部细节时，宜采用变焦镜头。

3监视目标照度恒定或变化较小时，宜采用手动可变光圈镜头。

4监视目标环境照度变化范围高低相差100倍以上、或昼夜使用的摄像机，应采用自动光圈镜头。

5监视目标视距较大时，宜采用长焦距镜头。

6监视目标视距较小且视场角较大时，宜采用广角镜头。

7在高温、粉尘大的场合，宜采用针孔镜头。

7.4.6变焦距镜头，其变焦和聚焦响应速度应与移动目标的活动速度以及云台的移动速度同步。

7.4.7云台的选择应满足生产工艺对监视目标的要求，且应符合下列规定：

1监视固定目标时，摄像机宜采用固定云台。

2监视多场景动态目标时，摄像机应采用电动云台。

3云台的标称承载值应大于等于安装负载值的1.2倍。

4云台转动停止时应具有自锁性能。

7.4.8 摄像机采用的防护装置应与监视目标所处的环境相协调。在环境温度高、含尘量浓度大于10mg/m³等场合下，防护罩的规格尺寸应与所采用的摄像机、镜头配套。防护罩的选型应符合下列规定：

1环境温度在＋40℃及以下时，应采用防尘型防护罩。

2环境温度在＋40℃以上且不高于＋80℃时，应采用风冷型防护罩。

3环境温度在＋80℃以上且不高于＋350℃时，应采用水冷、风冷型防护罩。

4环境温度在＋350℃以上且不高于＋800℃时，应采用针孔型防护罩。

5环境温度在＋800℃以上时，应采用高温型防护罩。

7.4.9设置在环境温度高于＋80℃高温区的摄像机，应设置工作温度上限时的超温报警装置，并对摄像机采取防护措施。设置在炉壁上或炉内监控高温炽热物体的摄像机，应配置专用高温透镜，具有冷却功能，以及遇故障时可自动退出和报警功能。

7.4.10摄像机采用不同的冷却介质防护时应符合下列规定：

1采用压缩空气冷却防护时，应采用无水、无油的工业用气。采用普通的压缩空气，应设空气净化装置。冷却气源技术参数指标，应满足摄像机所在环境条件的要求。

2采用冷却水防护时，应采用洁净的工业用水。冷却水技术参数指标，应满足摄像机所在环境条件的要求。

7.4.11不同环境条件下设置的摄像机采用的防护装置或采取的防护措施应符合下列规定：

1设置在环境温度低于－10℃低温区的摄像机，应采用具有保温性能的防护装置。

2设置在水下的摄像机，应配备密闭、耐压及渗水报警等防护装置。

3设置在盐雾环境下的摄像机，应配备耐盐雾腐蚀的防护装置。

4设置在强腐蚀环境下的摄像机，应采取防腐蚀措施。

5设置在剧烈振动环境下的摄像机，应采取防振、隔振措施。

6设置在室外等其他环境下的摄像机，应采用与所在环境条件相适应的防护装置。

7设置在爆炸危险环境的摄像机等设备，应采用与其环境相适应的防爆设备，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

7.4.12监视目标的环境照度不能满足摄像机正常工作照度要求时，应配置辅助照明装置。

7.4.13辅助照明装置的选择应与监视目标所在的环境照度相适应，其照明光源的显色指数应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

7.4.14辅助照明装置宜采用节能灯具。

7.4.15监视目标处于雾气环境时，彩色电视系统摄像机的辅助照明装置宜采用碘钨灯，黑白电视系统摄像机的辅助照明装置宜采用卤素射灯。

7.4.16水下摄像机的辅助照明装置，宜采用波长集中在520nm附近的光源，在灯具结构上宜装设使光源集中辐射的反射镜。

7.4.17监控多场景或变化场景的照度有要求时，辅助照明灯具宜安装在配有电动云台的摄像机防护罩外顶上，或安装在与电动云台同方向转动的其他装置上。

7.4.18辅助照明装置可由监控室控制或本地控制。

7.4.19不同环境条件下辅助照明装置的选择应符合下列规定：

1高温场所宜采用散热性能好、耐高温的灯具。

2腐蚀性气体或蒸汽场所宜采用防腐蚀密闭式灯具。

3爆炸危险环境应采用与其环境相适应的防爆型灯具，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

7.4.20视频控制设备的选择应符合下列规定：

1控制设备的功能配置应满足使用要求。

2应能对摄像机、云台、镜头、防护罩等正常运行时相应的动作进行手动或自动操作。

3应能手动切换或编程自动切换。

4视频切换控制设备应具有适宜的高清视频输入输出接口,实现高清视频信号的切换、控制。

5与外部其他系统联动的接口应根据工程的实际情况确定。

7.4.21视音频编解码设备的选择应符合下列规定：

1视频编码设备应支持H.264或H.265或MPEG-4等视频编码标准, 视频解码设备应同时支持H.264、H.265和MPEG-4等视频解码标准。

2音频编码设备应支持G.711或G.723.1或G.729等音频编码标准, 音频解码设备应同时支持G.711、G.723.1和G.729等音频解码标准。

3工业电视系统有需求时，应具有不同分辨力、帧率等参数的双码流及其以上码流输出功能。

4 编解码的处理结果应与原始视频信号特征保持一致。

5解码设备应支持高清视频图像输出显示,其解码能力应与高清视频图像相适应。

6应提供二次开发的软件接口。

7输入、输出接口应满足系统连接要求等。

7.4.22监视目标的图像信息有记录要求时，应设置图像存储设备。存储设备的选择应符合下列规定：

1处理能力应满足生产和管理，以及系统扩容的需要。

2应具有按时间、地点、事件等多种方式进行存储和检索的功能。

3硬盘应支持在线热插拔。

4可同时处理的存储图像路数应满足系统要求。

5存储服务器的电源模块宜采用双冗余。

6应提供二次开发的软件接口。

7应支持存储设备进行远程管理等。

7.4.23工业电视系统存储方式的选择应满足生产和管理要求，可选择分布式存储、集中式存储或两种存储方式的组合。

7.4.24设置的图像存储系统应符合下列规定：

1应保存原始场景的监视记录。

2监视记录应有原始监视时间和地址信息。

3重要监视目标的图像信息存储或复制备份资料的保存时间应不少于30天。

4普通监视目标的图像信息存储或复制备份的资料的保存时间应大于7天。

5图像信息存储设备应具有防篡改功能。

7.4.25显示设备的选择应符合下列规定：

1应根据生产和管理要求确定显示设备的类型、规格和数量。

2显示设备的分辨力应不低于摄像机的分辨力。

7.4.26在不同级别的监控室，单屏显示设备屏幕尺寸的选择宜符合下列规定：

1现场级监控室，单屏显示设备屏幕尺寸不宜小于19英寸。

2车间（分厂）级监控室，单屏显示设备屏幕尺寸不宜小于42英寸。

3公司（总厂）级监控室，单屏显示设备屏幕尺寸不宜小于55英寸。

4生产和管理对单屏显示设备的屏幕尺寸另有要求时，应根据工程的实际情况确定。

7.4.27工业电视系统工程有关视频显示系统的分类和分级要求，应符合现行国家标准《视频显示系统工程技术规范》GB 50464的有关规定。

7.4.28在监视目标的图像信息时，需同步监听现场声音的系统应设拾音器。

7.4.29工业电视系统有视频图像内容分析的要求时，其设备的选择应符合下列规定：

1根据生产和管理要求应选择适合的视频图像内容分析设备。

2视频图像内容分析方式宜包括：当采用前端分析方式时，应选择带有分析功能的编码器或网络摄像机；当采用后端分析方式时，应在监控室的计算机、服务器上安装视频分析软件。

3应根据不同生产过程监测要求提供实时告警信息。

7.4.30根据生产和管理要求，系统配置的管理平台应具有设备管理、网络管理、用户管理等功能，宜支持二次开发。

7.4.31生产和管理对系统内的数据、设备操作等视频资源有访问、控制的需求时，可设置用户终端。

7.4.32工业电视系统设备外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208的有关规定。

7.4.33室外设置的摄像机及与之配套的设备，其外壳防护等级不应低于IP66。

7.4.34浸入水中或可能有水积聚的场所设置的摄像机及与之配套的设备，其外壳防护等级应采用IP68。

7.4.35在车间厂房内、矿井等场所设置的摄像机及与之配套的设备，应根据环境条件确定防护等级。

7.5设备布置

7.5.1工业电视系统的设备布置应满足生产工艺要求；设备布局应便于操作和维护；设备的安装位置应避开受外界损伤或有剧烈振动等部位，并应远离强电磁干扰源的区域；设备应安装在稳定牢固的承载体上，其承载体的强度，应满足设备荷重和安装维护受力的要求；设置在振动较大场所的摄像机应有防振、防脱落措施。

7.5.2摄像机在现场的布置、安装高度、角度等应满足生产和管理对监视目标采集图像信息的清晰度、视场采集范围及其图像完整性等要求；摄像机安装应牢固，运转应灵活；在强电磁干扰环境下，摄像机安装应与地绝缘隔离；摄像机吊顶安装时，应预留检修孔；摄像机连接线缆外露部分应采用软管保护。编码器宜安装在摄像机附近。摄像机镜头应与光源同方向布置；在镜头视场内不应有遮挡目标的物体。云台安装应牢固，转动应灵活无晃动；云台运动时，其转动范围内不应有碰擦物和阻挡物。
7.5.3设置在室内的摄像机可采用壁装、吊装等安装形式；设置在室外的摄像机可利用建筑物附着、立杆等安装形式。工程设计时，应根据摄像机所在的环境条件选择适合的安装形式。

7.5.4在满足监视目标视场采集范围时，摄像机安装高度宜符合下列规定：

1室内摄像机安装高度距地宜不低于2.5m。

2室外摄像机安装高度距地宜不低于3.5m。

3车间厂房内摄像机安装高度应根据监视目标的标高等因素与有关专业商定。

7.5.5摄像机布置在相对所在地的平面高度为3.0m及以上时，可设置检修梯架和检修平台。

7.5.6视频控制、存储设备的布置应符合下列规定：

1设备排列应合理，安装应稳固。

2设备宜采用后出线方式。

3采用不同类型的控制台或机柜时应满足设备布置要求。

7.5.7显示设备的布置应符合下列规定：

1应便于操作和观看；操作人员观看显示屏幕的可视方向范围内不应有遮挡和干扰。

2设备安装应稳固。

3布置应合理，显示屏幕上不应有阳光或其他强光直接照射。

4显示设备采用视频拼接显示屏（墙）落地布置时，最底层显示设备的底边距地的高度应符合工程设计要求。

5视频拼接显示屏（墙）屏幕不应直对空调出风口，屏幕与出风口的间距不应小于1.0m 。

6与其他专业在同一坐标立面布置显示设备时，应统筹协调，合理布置。

7.5.8在不同级别的监控室，显示设备的安装方式宜符合下列规定：

1 现场级监控室宜采用吊挂、壁挂安装。

2 车间（分厂）级监控室宜采用视频拼接显示屏（墙）、台架组合安装。

3 公司（总厂）级监控室宜采用视频拼接显示屏（墙）安装。

7.5.9根据生产和管理要求，车间（分厂）级、公司（总厂）级监控室的视频拼接显示屏（墙）可配套布置信息条屏显示屏。

7.5.10工业电视机柜安装在不同的场地或环境时应符合下列规定：

1落地安装时，机柜的底座应与钢筋混凝土地面固定，或应与牢靠的承载体固定。

2在生产现场安装时，应选择便于检修和不影响生产正常运行的位置。

3在无人值守的场所安装时，应采取防盗、防撬等措施。

4在室外安装时，应根据环境条件选择适合的安装方式，以及采取与环境条件相适应的防护措施。

5在爆炸危险环境内安装时，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

7.6监控室

7.6.1现场级监控室应与生产调度室或生产控制室合用，监控室使用面积不宜小于25m²。现场级监控室选址应符合下列规定：

1应根据生产工艺流程的布置合理选择。

2宜靠近前端摄像机采集点的负荷中心。

3应远离易燃、易爆物品的场所。

4应远离强振源和强噪声源。

5应避开强电磁场干扰。

7.6.2车间（分厂）级监控室宜设置设备间，其设备间的使用面积不宜小于

15m²。车间（分厂）级监控室的位置宜选择在车间（分厂）的办公楼或综合楼内。

7.6.3公司（总厂）级监控室应设置设备间，其设备间的使用面积不宜

小于30m²。公司（总厂）级监控室的位置宜选择在在公司（总厂）的办公楼内。

7.6.4监控室的土建设计要求应符合下列规定：

1监控室建筑的耐火等级不应低于二级。

2监控室设立在主体建筑物内时，其抗震设计烈度应与主体建筑物一致。

3监控室内装修设计应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

4监控室内内墙壁和顶棚的表面应平整、光滑、不起尘。

5监控室内地面应采取防静电措施。地面等效均布活荷载应满足最终设备的承载要求。

6监控室内宜设吊顶。室内净高应满足尺寸最高设备的安装要求。

7监控室通向室外的门应向疏散方向开启。双扇门宽度不应小于1.5m，单扇门宽度不应小于1.0m。车间（分厂）级和公司（总厂）级监控室通向室外的门应采用外开防火门。监控室的外窗应采用双层密闭窗。

7.6.5监控室的供电和照明设计要求应符合下列规定：

1监控室用电负荷等级及供电要求应符合本标准第9章的规定。

2监控室内照明设计以工业电视控制台计算距地高度为0.75m时，水平面照度不应小于100lx；以工业电视机柜计算距地高度为1.4m时，垂直面照度不应小于150lx 。

3监控室内照明灯具应采用无眩光荧光灯具。

4显示设备屏幕前照度应低于工作区的照度。

5当显示设备屏幕前安装灯具时，宜采用嵌入式格栅灯与屏幕平行布置，并应设置独立开关。

6监控室内应设置检修用单相交流220V／10A电源插座。

7.6.6监控室的通风和空气调节系统设计要求应符合下列规定：

1室内温度应保持在20℃～26℃，相对湿度应保持在45%～60%RH之间。

2当监控室设置专用空气调节系统时，应设置具有可自动调节方式的控制装置。

7.6.7监控室的接地与防雷设计应符合本章第7.9接地与防雷的有关规定。

7.6.8监控室的安全系统设计要求应符合下列规定：

1火灾自动报警系统设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

2建筑灭火器的设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

3安全技术防范设施的设置，应根据工程的实际情况确定。

7.6.9监控室内应设置有线电话。

7.6.10监控室建筑及其系统设备的抗震设计要求，应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981的有关规定。

7.6.11监控室内的工业电视设备布置应合理，应满足系统运行、运行管理、人员操作监视和安全、安装和维护的要求。

7.6.12监控室内工业电视设备与通道之间的距离应符合下列规定：

1工业电视控制台正面与墙的净距不应小于1.2m；侧面与墙或其他设备的净距不应小于0.8m，当侧面为主要走道时净距不应小于1.5m。

2工业电视机柜单排布置时，柜前净距不应小于1.0m，柜后及机柜列侧面净距不应小于0.8m；多排布置时，机柜列净距不应小于1.2m。

3视频拼接显示屏（墙）的背面和侧面与墙的净距不应小于0.8m。当不能满足其净距要求时，应根据工程的实际情况确定。

4视频拼接显示屏（墙）的前、后及其两侧的平面不应布置与工业电视系统无关的设备。

5视频拼接显示屏（墙）与操作人员之间的距离不宜小于2.5m。

7.6.13布置工业电视设备的控制台、机柜应采取通风散热措施。

7.6.14监控室与其他不同功能的房间合用时，其设备应按功能分区布置。

7.6.15工业电视显示设备、控制台等设备落地布置时，其设备底座应与混凝土地面固定。在抗震设防地区，设备安装应采取减震措施。

7.6.16监控室内敷设的工业电视线缆应整齐、美观、便于维护检修。

7.6.17监控室内设备之间的线缆、以及出入监控室的线缆宜在活动地板下或地槽（沟）内敷设。

7.6.18监控室内的线缆在吊顶内宜采用金属槽盒敷设方式；在墙体内应采用穿导管敷设方式。与工业电视系统无关的管线不宜从监控室内穿越。

7.6.19现场级监控室运行时应具有能接收前端摄像机等设备的视频信息、满足系统存储要求、能将视频信息上传到车间（分厂）级监控室或汇聚层交换机，以及能对前端摄像机等设备状态进行操作等功能。

7.6.20车间（分厂）级监控室运行时应具有能接收现场级监控室或接收接入层交换机的视频信息、满足系统存储要求、支持同时转发系统需要的交换容量的能力，以及应与公司（总厂）级监控室或核心层交换机相连接等功能。

7.6.21公司（总厂）级监控室运行时应具满足系统管理和控制的要求、满足系统存储要求、具有远程访问与视频转发、与车间（分厂）级监控室或汇聚层交换机相连接，以及宜预留与外部有关视频系统的接口等功能。

7.6.22工业电视控制台的配置应满足人机工程学要求；控制台的布局,尺寸,台面及座椅的高度应符合现行国家标准《电子设备控制台的布局、形式和基本尺寸》GB/T 7269的有关规定；操作席位的数量应满足操作和监视需要。宜选择19英寸标准机柜、柜内设备应按层布放，以及宜选用金属材质。

7.7传输与线路敷设

7.7.1生产厂矿区内的工业电视系统视频信号传输方式宜采用有线传输方式为主；生产厂矿区与矿山采区之间、或与远程生产作业场地之间的工业电视系统视频信号传输方式采用有线传输方式受限时，可采用无线传输方式，或无线与有线传输组合方式。

7.7.2工业电视系统视频信号采用无线传输方式时，无线发射和接收装置的使用频率、功率应符合现行国家无线电管理的有关规定；无线发射和接收装置安装的场所应满足其射频辐射安全防护条件。

7.7.3对涉密的生产场所，其视频信号传输应有防泄密措施。

7.7.4信号传输信道的带宽、衰耗、信噪比、时延等指标应满足视频传输的要求。

7.7.5现场采用的光端机、编码器、网络交换机以及本地供电箱等设备的位置处，应设置设备箱；线路路由上线缆分支、光缆接续处，应设置接线箱（盒）；光缆接续时应设光缆护套接头；电缆接续时应采用专用接插件。

7.7.6传输设备的选择应符合下列规定：

1应根据工业电视系统的工程设计，及其采用的传输介质、传输方式等因素确定。

2传输设备应确保传输带宽、载噪比和传输时延满足系统整体指标的要求，接口应适应前后端设备的连接要求。

3传输设备的带宽应满足视频信号传输的要求。

7.7.7交换机的选择应符合下列规定：

1应选择达到线速标准、无阻塞的交换机。

2背板带宽应不小于端口数×端口速率×2（全双工）。

3接入层交换机宜选择百兆交换机, 交换机的每个接入端口带宽应大于等于100Mbps；上联汇聚层交换机端口带宽宜为千兆。

4汇聚层交换机宜选择千兆交换机，交换机的每个接入端口带宽应大于等于1000Mbps。

5核心层交换机宜选择千兆及以上交换机。

7.7.8光端机的选择应符合下列规定：

1当摄像机采集点布置较分散且为单个图像时，宜选择单路视频光端机或光网络单元。

2当摄像机采集点布置较集中时，宜选择多路视频光端机。

3当摄像机有转向、变焦等控制功能时，宜选择视频/数据光端机。

7.7.9传输设备的安装位置宜靠近前端工业电视设备或设置在监控室内。

7.7.10工业电视系统采用有线传输方式传输模拟视频信号时，其线缆选择应符合下列规定：

1传输距离不大于300m时，宜采用外导体内径为5.0mm的同轴电缆。

2 传输距离大于300m时，宜采用外导体内径为7.0mm的同轴电缆。

3 传输距离超过500m时，宜采用光缆。

7.7.11工业电视系统采用有线传输方式传输数字视频信号时，网络摄像机至接入层交换机之间的传输线缆选择应符合下列规定：

1 传输距离不大于90m时，宜采用5类及以上等级4对对绞电缆。

2 传输距离大于90m时，宜采用光缆。

7.7.12光缆的选择应符合下列规定：

1根据系统的传输距离选择适合类型的光缆。

2光缆芯线数的选择，应根据实际使用要求，以及预留适当芯线余量等因素综合考虑。

3光缆一次牵引长度不宜超过1000m。

4光缆类型和护层结构的选择，应满足敷设地段的使用环境，以及敷设方式的要求。

7.7.13根据线缆敷设环境的不同和传输安全性的要求，工业电视线缆的选择应符合下列规定：

1腐蚀性场所应采用防腐蚀线缆。

2水下应采用具有抗拉、耐蚀、持续防水性能的线缆。

3架空敷设时宜采用自承式线缆。

4直埋敷设时应采用铠装线缆。

5有化学和电气腐蚀的地段不宜采用金属外护套线缆。

6 +60℃以上的高温环境应采用耐高温线缆。

7 -15℃以下的低温环境应采用耐寒线缆。

8 电磁干扰场强高于3V／m 的环境、或在电力电缆沟或电缆隧道内等场所应采用屏蔽线缆。

9 移动摄像机的引出线缆，应采用与移动体同步移动的专用线缆。

10爆炸危险环境工业电视线缆的选择，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

7.7.14工业电视系统采用同轴电缆传输时，传输损耗及其部件应满足下列要求：

1 电视基带信号，从发送端到接收端之间的传输净衰减不宜大于3dB。

2 彩色电视基带信号在5.5MHz时，电缆传输衰减不平坦度大于3dB时，应加电缆均衡器，校正后的群延时，不得超过±100ns。电缆均衡器输出信噪比不应小于40dB。

3 黑白电视基带信号在5MHz时，电缆传输衰减不平坦度大于3dB时，应加电缆均衡器；达到6dB时，应加电缆放大器。电缆均衡器输出信噪比不应小于38dB。

7.7.15 IP网络型高清视频监控系统的传输带宽应能满足前端设备接入监控室、用户终端接入监控室的带宽要求，并留有余量。

7.7.16当工业电视系统的信息经由IP网络传输时，前端设备信号直接接入的监控室相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s。

7.7.17工业电视系统现场级监控室内部、及现场级监控室之间互联的IP有线网络性能指标应符合下列规定：

1时延应小于400ms。

2 时延抖动应小于50ms。

3 丢包率应小于1×10-3。

7.7.18网络带宽利用率宜按不超过70%设计。

7.7.19当IP网络采用无线方式传输时,其带宽应不低于所传输的各类数据的带宽要求。

7.7.20工业电视网络型数字视频系统应支持TCP/IP协议。

7.7.21工业电视线路路由选择应符合下列要求：

1路由应短捷、安全，宜避免或减少与其他线路路由的交叉。

2不应敷设在影响操作、妨碍设备维修和人员通行的位置。

3应避开强电磁场干扰源的地方。

4应避开有化学和电气腐蚀的地段，以及高温等其他恶劣环境的场所。

5应避开易使管线受机械损伤的地段。

6应避开与其他管线或障碍物交叉跨越的地段。

7在爆炸危险环境，应选择在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方。

7.7.22工业电视线路在不同的环境敷设时，其敷设方式宜符合下列规定：

1车间厂房内工业电视线路可采用沿墙柱、安全走道栏杆穿管明敷设或槽盒内敷设，或利用电缆托盘敷设方式。车间厂房内同一路由上配管根数超过6根时，宜采用金属槽盒敷设方式。在无机械损伤的车间厂房等建筑物内的工业电视线路，宜采用沿墙明管敷设方式。工业电视线路沿设备平台、安全走道等场所明敷设时，宜在设备平台、安全走道的防护栏杆外侧下边沿敷设。

2在建筑物的墙体内、楼板内布放的工业电视线路，应采用暗管敷设方式。在建筑物内的电缆竖井内、管道层、吊顶内、活动地板下布放的工业电视线路，可采用槽盒、托盘敷设方式。

3在腐蚀场所的工业电视线路，宜采用硬塑料管、槽盒敷设方式；采用金属管、槽盒敷设方式时，金属管、槽盒应做防腐处理。

4在易燃场所的工业电视线路，应采用金属管、金属槽盒敷设方式。

5在高温场所的工业电视线路，不宜采用塑料管、塑料槽盒敷设方式。

6在电磁干扰场强高于3V／m 的环境、或在电力电缆沟或电缆隧道内敷设的工业电视线路，应采用穿金属管、金属槽盒敷设方式。

7在寒冷、严寒地区，室外直埋敷设的工业电视线缆应埋设在冻土层以下。当条件受限制不能深埋时，应采取防护措施。

8工业电视线路地下管道采用梅花管、栅格管敷设时，宜在每一个子管孔内穿设一条线缆。每段地下管道应有不小于2.5‰的坡度。地下管道路由和位置的确定、人（手）孔设置等设计，应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计规范》GB 50373的有关规定。

9室外工业电视线路可采用沿建筑物墙壁上穿管明敷设或槽盒内敷设，以及地下管道敷设、直埋敷设，或利用电缆隧道、电缆沟敷设或架空敷设等方式。

10爆炸危险环境工业电视线路敷方式，及其防护要求等应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

7.7.23工业电视模拟视频信号线缆应与交流供电电源线缆分管敷设。

7.7.24工业电视线缆严禁在车间厂房等建筑物的风道中敷设。

7.7.25工业电视线路路由上有其他线路可利用时，应符合下列规定：

1 有弱电管道可利用时，应单独占用管孔。

2 有电缆托盘、电缆沟或管道支架可利用时，宜同路由敷设。

3与电力电缆在同一桥架内或电缆沟内的支架上敷设且距离小于300mm时，应采用金属隔板隔开。

7.7.26工业电视线缆穿越墙或楼板时，应穿管保护；穿越防火墙或防火楼板等处的孔洞时，应作防火封堵处理；穿越建筑物伸缩缝、沉降缝时，应采取补偿措施。

7.7.27敷设工业电视线缆时，多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍；同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍；光缆的最小弯曲半径应大于其外径的20倍。

7.7.28工业电视线缆敷设在导管与槽盒内的管径与截面利用率应符合下列规定：

1管内穿设电缆时，直线管路的管径利用率宜为50%～60%；弯管路的管径利用率宜为40%～50%。

2管内穿设绞合导线时，管子的截面利用率宜为20～25%。

3管内穿设平行导线时，管子的截面利用率宜为25%～30%。

4 线缆在金属线槽盒内不应有接头。槽盒内敷设线缆时，其线缆总截面不应大于槽盒内截面的50%。当在线槽内有分支时，其分支接头应设在便于安装、检查的部位。线缆和分支接头的总截面不应超过该点槽盒内截面的75％。

7.7.29设备箱、接线箱（盒）应安装在线缆和设备连接方便、路由短捷，便于检修维护的地点；应在不影响生产操作、不易在生产中碰撞的地方布置或安装。

7.7.30设备箱、接线箱（盒）的安装位置应与环境条件相适应；箱（盒）的规格尺寸应满足部件、设备安装要求；箱（盒）应有防撬、防盗功能；以及箱（盒）体宜选用金属材质。

7.7.31工业电视线缆的计算长度，应包括实际路径长度与附加长度。附加长度宜计入线缆敷设路径的标高变化、线缆的上下引接、线缆接头制作、线缆引至设备等需要预留的长度。

7.8系统供电

7.8.1工业电视系统宜采用二级负荷供电。供电要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。

7.8.2工业电视系统应由监控室集中供电。集中供电应配置电源控制器。

7.8.3工业电视系统电源控制器的选择应符合下列规定：

1输入、输出电压应满足系统使用要求。

2应具有输出短路、漏电、断电报警等功能。

3容量应按所带全部负载的满载功率的1.5倍配置。

4输出回路数应根据工业电视系统工程设计确定。

5输出回路的电能分配宜采用连接端子排方式，不应采用线缆直接并接的方式。

6框架结构宜选用金属材质。

7.8.4对设置在距监控室较远地点的工业电视系统前端摄像机等设备可采用本地供电；且应引自前端摄像机就近的交流配电箱、宜采用与监控室供电同相位电源；从就近的交流配电箱引入前端摄像机等设备前，应设置有电源开关、有过流过压等保护装置的现场设备箱。

7.8.5交流电源供电电压波动超过工业电视系统设备正常工作范围时，应配置稳压电源。稳压电源装置输入、输出电压应满足系统使用要求，应具有高净化消除滤波干扰，以及过压、过流自动断电保护等功能；电源容量应按所带全部负载的满载功率的1.5倍配置。

7.8.6工业电视系统UPS的配置，应根据工程的实际情况确定。

7.9接地与防雷

7.9.1工业电视系统接地设计应符合下列规定：

1系统宜采用共用接地。

2当采用共用接地时，接地电阻值不应大于1Ω；当采用单独接地时，接地电阻值不应大于4Ω。

3设置在空旷地域的系统，接地电阻值不应大于10Ω。

4设置在爆炸危险环境内的系统，接地设计应按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定执行。

7.9.2监控室应设置接地板，并应作等电位联结。

7.9.3监控室内的工业电视设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层等应接地，并对设备的外露可导电部分应设等电位联结。

7.9.4监控室工业电视设备与接地板之间应采用专用接地线，专用接地线应采用线芯截面积不小于4mm²的铜芯绝缘导线。

7.9.5监控室接地板与接地体之间的接地线，宜采用截面积大于等于16mm²的铜芯绝缘导线。

7.9.6建筑物外屋顶上、塔（杆）顶、露天构筑物上明配钢管、线缆的金属屏蔽层应接地。

7.9.7室外的视频信号线、控制信号线、电源线应采用有金属屏蔽层的线缆，线缆穿钢管埋地敷设时，其线缆屏蔽层及钢管两端应接地。

7.9.8光缆传输系统中的各光端机外壳，以及光缆的金属接头、金属挡潮层、金属加强芯、光缆接续护套等金属构件应接地。

7.9.9采用架空敷设方式时，其架空线缆的吊线、线缆的金属屏蔽层及线路中的金属管、槽应接地。

7.9.10进入监控室的架空电缆入室端和摄像机装于旷野，塔顶或高于附近建筑物的电缆端，应设置防雷装置。

7.9.11工业电视系统的视频信号线、控制线和电源线出、入建筑物时，应在线路端口或设备接口处设置适配的浪涌保护器；置于室外的摄像机，应分别在控制、电源、视频线两端设置适配的浪涌保护器；光端机等设备的电缆接入端应设置适配的浪涌保护器。浪涌保护器宜安装在现场接线箱（盒）或设备箱内。

7.9.12工业电视系统的防雷设计，应符合现行国家标准《建筑物信息通信系统防雷技术标准》GB 50343和《建筑物防雷设计标准》GB 50057的有关规定。

8移动通信

8.1一般规定

8.1.1移动通信设计应根据生产和生产管理要求选择适合的系统。

8.1.2移动通信设计除应符合本指南外，尚应符合国家、行业标准《数字集群通信工程技术规范》GB/T 50760、《无线通信室内覆盖系统工程设计规范》YD/T 5120、《移动通信基站工程技术规范》YD/T 5230、《移动通信直放站工程技术规范》YD 5115和《无线局域网工程技术规范》YD 5214的有关规定。

8.2无线对讲通信系统

8.2.1无线对讲通信系统可用于生产操作人员与流动人员，或流动人员之间的通信；施工工地安装、调试测试等现场调度指挥或通信联络；应急指挥通信和联络等。

8.2.2无线对讲通信系统设计应符合下列规定：

1系统宜用于近距离的通话联络，设站时应注意在附近1.5km范围内是否有相邻频道工作,以避免相互间的干扰。

2系统可由移动用户同时使用的手持机组成，也可由在某个用户点处设置的固定台和移动用户使用的手持机组成。

3使用频率和手机的发射功率应符合国家无线电管理委员会的规定。

8.2.3天线安装应符合下列规定：

1天线的辐射区域内不宜有较大阻挡物在视线角度内阻挡信号辐射。

2与其它系统天线的间距应保证通信质量不受影响。

3天线必须在避雷针45°防雷保护区内。

8.3无线集群通信系统

8.3.1无线集群通信系统适用于调度共用网或调度专用网，不宜作为公用移动电话网使用。

8.3.2无线集群通信系统应由下列设备组成：

1主要设备宜包括基站设备、无线用户台、调度台单区控制中心及多区网络控制中心。

2基站应由转发器、无线收发信机、天馈线系统、电源等设备组成。

3无线用户台可包括移动台和固定台。

4调度台可分为有线调度台和无线调度台，宜具有不同调度的等级。

5单区控制中心应包括系统控制器和系统管理终端等设备。

6多区网络控制中心应包括网络控制器和网络管理终端。

8.3.3无线集群通信系统的网络架构可为单区系统和多区系统。

1单区系统组成宜包括：

1）单区系统可为单区单基站集群系统和单区多基站集群系统。

2）单区单基站集群系统应由一个控制中心、一个基站及调度台和若干用户台组成。基站与控制中心宜设在同一地点，也可分开。

3）单区多基站集群系统应由一个控制中心、多个基站及调度台和若干用户台组成。

2单区系统传输方式宜包括：

1）单区系统内各基站应通过有线或无线传输方式与控制中心连接。

2）有线调度台可通过有线传输方式直接连接到控制中心。

3）控制中心宜与用户交换机或市话端局相连。

3多区集群网络结构应由一个多区网络控制中心和若干单区集群系统组成，并采用并行连接。

8.3.4无线工作方式以基站双工、移动台单工为主；有线调度台和少量有权接入有线电话网的移动用户可采用全双工的工作方式。

8.3.5系统专用网在满足公用电信网进网要求的条件下，可经过用户线或中继线直接或间接地接入公用电信网，集群通信公用网宜直接与公用电信网相连。

8.3.6无线集群通信系统设计应符合下列规定：

1根据组网和管理要求，无线工作方式可采用异频单工（无线用户--无线用户；无线调度台）或异频双工（无线用户---有线调度台；无线用户---用户交换机用户；无线用户---市话用户）

2无线频道选择方式应为专用控制频道方式和随路信令频道方式，其要求包括：

1）专用频道方式应设立一个专用频道作控制频道，专用于传送信令，其余频道为话音频道。控制频道可设置备用频道，由控制中心控制定时更换；频道较少系统中，可不设置备用控制频道，当话音频道全忙时专用控制频道可暂作话音频道；

2）随路信令频道方式应使基站中任何一个频道均可传输信令，完成接续并通话。

3覆盖区边缘的无线可通率应为：厂矿区及高密度用户地区无线可通率应不低于90%；边远地区及低密度用户地区无线可通率应不低于50%。

4根据生产和管理要求，无线集群通信系统可采用强制性通话时限。

5系统通信网的基站控制器与基站之间、移动交换机与基站控制器之间、移动交换机与移动交换机之间、移动交换机通过数字中继方式与公用电话网本地交换机或本企业专用电话网交换机之间的中继线路应采用标称比特速率为2.048Mbps或155Mbps的数字型传输线路。

6中继线路宜采用光传输线路，形成自愈保护环。

7光中继传输线路的设计，应满足行业标准《通信线路工程设计规范》YD 5102和《SDH长途光缆传输工程设计规范》YD/T5095的有关规定。

8根据集群制式的特点和实际工程需要，可采用下列制式中的一种组建集群通信网，其网络结构应符合下列规定：

1）集群体制(A)通信系统网络结构数字集群体制(A)和 体制(B)网络结构应符合行业标准《数字集群移动通信系统体制》SJ/T 11228的要求。

2）基于GSM技术的数字集群通信系统网络结构应符合国家或行业有关标准的要求。

3）基于CDMA技术的数字集群通信系统网络结构应符合行业标准《基于CDMA技术的数字集群通信系统总体技术要求》YDC 031的要求。

9无线集群通信系统的主要性能指标应符合工程设计要求。

10无线集群通信系统话路传输质量指标应符合国家有关标准的规定。

8.3.7路由设计应符合下列规定：

1路由选择应首选高效直达路由，其次选择低呼损路由。

2基站控制器与基站设备之间宜设专用中继线路，并设计成直达路由，不考虑迂回备用路由，中继电路容量应按基站所需频道总数进行配置。

3当需要实现越区调度通信和自动漫游通信时，在移动交换机之间宜设置中继电路。

4系统移动交换机与本企业专用网交换机之间，应以用户线或中继线方式连接。其中继路由应按低呼损路由设计。

5系统移动交换机与公用电话网本地交换机之间，应以市话用户线或中继线方式连接。

6移动交换机仅与公用电话网本地交换机连接时，中继路由应按低呼损路由设计。

8.3.8无线网络设计应满足系统覆盖、容量和满足服务质量指标的要求；应考虑技术方案和投资效益的合理性；应便于网络扩容的需求。

应符合国家标准《数字集群通信工程技术规范》GB/T50760的有关规定。

8.3.9频率范围、频道间隔、双工收发间隔和频率容差应符合表8.3.9的规定。

表8.3.9系统体制配置表

| 体制分类 | 频率范围发间隔（MHz） | 频道间隔（kHz） | 双工收发间隔（MHz） | 频率容差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体制（A） | 上行806～821 | 25 | 45 | 移动台 ±100 Hz(相对于从基站接收的频率） |
|  | 下行851～866 | 25 | 45 | 基站 ±1x10-7 |
| 体制（B） | 上行806～821 | 25 | 45 | 移动台 ±0.25 x10-6 |
|  | 下行851～866 | 25 | 45 | 基站 ±0.6x10-7 |
| 基于GSM技术的数字集群 | 上行806～821 | 200 | 45 | 移动台 ±1 x10-7 |
|  | 下行851～866 | 200 | 45 | 基站 ±5x10-8 |
| 基于CDMA技术的数字集群 | 上行806～821 | 1250 | 45 | 移动台 ±300 Hz(相对于从基站接收的频率） |
|  | 下行851～866 | 1250 | 45 | 基站 ±5x10-8 |

8.3.10频道配置应符合下列规定：

1应考虑同频道干扰、邻频道干扰和互调干扰等因素，并使干扰保护比满足相关的要求。

2应考虑到其他各运营商网络的频道使用现状，考虑必要的保护频带，满足干扰保护比的要求。

3应考虑本期工程的合理性，兼顾将来网络发展新增基站频道配置的合理性。

4对于集群通信专用网，区域网内应进行统一的频道分配和协调。

5规模较小的集群通信网宜不考虑频率复用。规模较大的集群通信网，当可用的频道数量有限，服务区超过一个基站覆盖范围而需要设置多个基站或用户数量较多，频道数量不能满足要求时，可考虑采用频率复用方式。

6工程设计中，应根据基站设计参数、地形条件和频道配置，并对载干比（C/I=载波信号强度/干扰信号强度）进行核算，根据核算结果，决定是否采取措施以满足同频道干扰保护比的要求；可利用地形、地物的地理隔离作用，满足同频道干扰保护比（同频干扰保护比C/I>=9dB；邻频干扰保护比C/A>=-9dB）的要求，实现频率复用；应充分利用频率资源，合理指配频率及频率复用，提高频道的利用率。

7对于基于CDMA技术的数字集群系统，不需要对基站进行频道规划，只需要进行PN码（PN码（Pseudo-Noise Code），是一具有与白噪声类似的自相关性质的0和1所构成的编码序列，最广为人知的二位元P-N Code是最大长度位移暂存器序列，简称m-序列， 他具有长 2的N次方 - 1个位元， 由一具线性回授的m级暂存器来产生。同时pn码分长码与短码，在CDMA中的担当不同的角色。）偏置规划。PN码偏置规划应遵循下列原则：

1）相邻扇区不应分配邻近相位偏置的PN码，相位偏置的间隔应取较大值。

2）同相位偏置PN码复用时，复用的基站间应有足够的地理隔离。

3）应预留一定数目的PN码，易于扩容。

8.3.11基站的天线设置应满足下列规定：

1天线的安装高度由无线覆盖区设计决定。

2天线安装位置应避开周围50m以内的高层建筑物、高塔和地形地物等的阻挡。

3基站采用空间分集接收天线时，相邻天线应保持一定的水平距离，其间距不宜小于4米。4全向天线宜安装在塔顶位置。当安装在塔身侧面时，全向天线离塔体间距应不小于1.5米，定向天线离塔体间距应不小于1米。

5 对安装GPS数字集群基站，GPS接收天线与塔体间距应不小于1米，且应设在铁塔的南侧。

8.3.12基站的馈线设置应满足下列规定：

1基站馈线宜采用7/8（馈线是按英寸计算半径的，1/2"馈线尺寸：1.27cm；7/8"馈线尺寸：2.2225cm；13/8"馈线尺寸：4.1275cm；1"=1in=1inch=1英寸=2.54cm=0.0254m）射频同轴电缆，在馈线长度超过60m时，可采用5/4或13/8射频同轴电缆。在馈线与天线、基站收发信机连接处采用1/2软跳线。

注：移动通信基站天馈系统的路径通常如下流程：
基站－1/2跳线－避雷器－8/7馈线（或者4/5馈线）－短跳线－天线，

除了天线系统有一定增益外，其它线路或者器件都有一定损耗。    
其中GSM900系统：

1/2跳线损耗是7dB/100m，

7/8馈线损耗是4.03dB/100m，

5/4馈线损耗是2.98dB/100m，

连接接头损耗是0.05dB/个接头，

避雷器损耗约0.5dB。
其中GSM1800系统：

1/2跳线损耗是 8 dB/100m，

7/8馈线损耗是5.87dB/100m，

5/4馈线损耗是4.31dB/100m，

一般单个GSM900基站天馈系统损耗的计算方法如下：

1/2跳线大约2.0m，损耗约0.14dB，

避雷器损耗约0.5DB，接头损耗0.05×8＝0.4dB，

长馈线按照7/8损耗为70m×0.0403dB/m＝2.821dB，

合计损耗约3.861dB。

2馈线在室内应沿电缆走线架安装,不应直接敷设在地面或墙壁上；铁塔上安装馈线时，宜在设有上塔爬梯一侧安装。

3馈线加固应均匀稳定，相邻两固定点间的距离：馈线垂直敷设宜为1.5m～2.0m,水平敷设宜为1.0m。

4馈线在转弯处的曲率应符合产品规定的最小曲率半径要求。

8.3.13工程设计中应考虑与其他各运营商相同或相近频段无线网络的干扰协调。除考虑必要的保护频带外，还可合理利用地形地物、空间隔离、天线方向去耦或加装滤波器来满足干扰隔离要求。

8.3.14系统服务质量应符合下列指标 ：

1可接入率：集群网络覆盖区域内90%的位置，99%的时间可接入。网络基站覆盖区边缘的无线可通率宜按表8.3.14取值。

表8.3.14基站覆盖区边缘的无线可通率

| 区域 | 无线可通率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 市区、近郊区及高密度用户地区 | ≥90 | 按车载台计算 |
| 农村、山区以及低密度用户地区 | ≥75 | 按车载台计算 |

2在进行基站覆盖预测时，数字集群接收机动态灵敏度宜按下列要求取值。

1）对于数字集群体制(A)  ：基站高于或等于-106dBm；移动台高于或等于-103dBm。

2）对于数字集群体制(B) ：基站高于或等于-105dBm；移动台高于或等于-102dBm。

3）对于基于GSM技术的数字集群 ：基站高于或等于-104dBm；移动台高于或等于-102dBm。

4）对于基于CDMA技术的数字集群 ：基站高于或等于-105dBm；移动台高于或等于-104dBm，且导频信号的Ec/Io大于或等于-12dB。

3对于呼损制系统，无线接入质量要求宜满足下列要求：

1）对于调度通话：无线信道呼损率取值在5～10之间。

2）对于互连电话：无线信道呼损率取值在2～5之间。

4低呼损中继电路的呼损率应不大于1%；高效直达电路的呼损率应不大于7%。

5接收机射频输入端同频道干扰保护比应符合国家标准《陆地移动业务(16KOF3E)所要求的同频道干扰标准》GB 6281-1986的有关规定。同频道干扰概率应小于10%。同频道和邻频道干扰保护比应满足下列要求：

1）对于数字集群体制(A)： 同频道干扰保护比应大于或等于19dB(满足调度通话)、21dB(满足互连电话)邻频道干扰保护比应大于或等于-45dB。

2）对于数字集群体制(B) ：同频道干扰保护比应大于或等于18dB(满足调度通话)、20dB(满足互连电话)邻频道干扰保护比应大于或等于-48dB。

3）对于基于GSM技术的数字集群 ：同频道干扰保护比应大于或等于10dB(满足调度通话)、12dB(满足互连电话)邻频道干扰保护比应大于或等于-6dB。

7集群网络组呼建立时延应小于800ms。

8.3.15设备选型应符合下列规定：

1集群通信系统设备应符合行业标准《数字集群移动通信系统体制》SJ/T 11228、《基于CDMA技术的数字集群通信系统总体技术要求》YDC 031的有关要求。

2 集群基站控制器应选用大容量、高处理能力的设备，其端口、容量应满足本期工程需求，同时应为发展留有余地。

3区域内联网的集群通信设备宜采用同一制式、信令及接口可相互配合的设备。

4基站设备应具备无人值守性能，应能向操作维护中心传送环境、设备故障/告警等信息。

5基站设备宜具有分集接收功能。

6集群移动交换机应考虑与公用电信网的接口要求。

7集群设备应选择集成度高、节能、环保、技术先进的设备。

8.3.16基站天线塔可采用自立式铁塔、拉线桅杆铁塔或H杆塔。天线塔应满足下列规定：

1天线塔的位置和高度，铁塔基础、平台、加挂支架的高度及位置应符合工程设计要求。

2在天线塔体的适当位置可设置操作平台和爬梯，便于天线、馈线的安装、调测和维护。

3天线塔在无荷载时，中线垂直倾斜度不应超过塔高的1/1500。

4金属天线塔应采取防腐措施。

5房顶天线塔设计应考虑屋顶的承重要求。

6天线塔的设计应符合行业标准《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》YD/T 5131的有关规定。

8.3.17拉线塔的安装应符合下列规定：

1拉线地锚的埋设应符合工程设计要求。

2地锚埋设深度偏差应不大于±50mm，地锚出土位置偏差应不大于±50mm。

3埋设地锚时回土应分层夯实，土堆整齐。地锚柄自然顺直。

4铁塔两层拉线之间的弯曲度应符合工程设计要求，并应在一个平面上。

5拉线与地面夹角宜为45°或60°。

6拉线塔垂直度应为1/1500。

8.3.18自立式铁塔安装应符合下列规定：

1塔靴安装位置应正确，各塔靴的中心距偏差宜为±3mm，各塔靴高度偏差宜为±3mm。

2塔靴调整后，应在塔靴钢板下面填充水泥砂浆或用钢结构做永久性支撑。

3自立塔垂直度应为1/1500。

8.3.19抱杆的安装应符合下列规定：

1抱杆规格和位置应符合工程设计要求。

2抱杆底部应与建筑物钢筋焊接固定。

3按工程设计要求应采用角钢进行加固。

4在抱杆顶端直接安装的避雷针，避雷针的高度应高于天线上端1.0m以上。

5应可靠接地。

8.4小容量移动通信系统

8.4.1系统网路结构

小容量移动通信系统网路结构可由控制中心基站及若干用户组成。

8.4.2系统设备和技术要求

1控制终端: 控制、管理和监测整个系统的运行。具有管理系统的信道、产生信令、处理信令及完成有线/ 无线转接等功能。控制终端串音损耗应不小于67dB。

2基站: 由发射机、接收机、天馈系统和电源组成。天馈系统包括天线、馈线、双工器、发射机合路器和接收机分路器。

基站发射机的发射功率大于25 W 时,载频功率应低于70dB ；基站接收机的互调抗扰性应不小于70dB 。基站发射机合路器隔离度：发射支路之间隔离度应不小于55dB ,天线到发射机之间的隔离度应不小于50dB。基站接收机分路器隔离度：接收机支路之间隔离度应不小于20dB

3无线用户设备: 包括移动台( 车载台、手持机) 和固定台。均由发射机、接收机、控制单元、天线和电源组成。

8.4.3系统接入公用电信网包括下列方式：

1系统控制终端接入公用电信网端局。

2系统控制终端以中继方式接入用户交换机。

3系统控制终端以用户线接入用户交换机用户级。

8.4.4系统基本功能

1具有实现无线多信道的自动选取、无线用户对无线用户的拨号呼叫、无线用户对有线用户的拨号呼叫和有线用户对无线用户的拨号呼叫功能。

2具有单呼、组呼、全呼、优先级和强插等功能。

3控制终端具有监视无线信道的忙闲状态、中继线忙闲状态及用户工状态；自动检测系统设备的主要故障；能够显示故障内容并自动发出声或光的报警信号功能。

8.4.5系统特点

1多信道共用即大量用户(几十至几百个用户) 共用少数(几个至十几个) 信道进行通信, 大大提高了无线电频谱的利用率。用户台不是固定使用某一专用信道, 当需要通话时, 向系统控制终端提出申请,控制终端把本系统公用信道中的空闲信道指配使用, 一旦通话完毕, 控制终端自动收回此信道, 再指配给其它提出申请的用户台使用。

2自动选取空闲信道和通话自动接续。当一个用户台发出通话请求时, 系统控制终端的电路能自动识别是哪个用户台在申请, 并自动检测出此刻的空闲信道, 把它指配给申请的用户台。用户拨号呼叫后, 控制终端自动把信号转发给被叫用户台, 使之振铃, 从而把通话的双方连接起来。

3属大区制移动通信系统。通信覆盖区半径为10 ～40 公里, 在此范围内用户用一个信道即可收、发信号。在蜂窝网等小区制移动通信系统内, 用户台由一小区进入另一小区时, 要进行越区切换, 技术很复杂。大区制通信中不存在这样的问题, 技术上较简单, 系统造价要低得多。

4通话双方主要是系统内部无线用户, 当系统接入有线电话网时, 无线用户可以与市话用户或用户交换机用户通话。

5保密性高。由于用户台通话的信道是随机的, 相对于频率固定的、一呼百应的通话方式，其保密性高得多。

6与有线电话通信、集群移动通信及蜂窝网移动通信系统相比, 其技术成熟、设备简单, 故造价低廉、建站容易, 见效快, 平时维护工作量也少；同时由于设备少, 机房小, 所以建站地点灵活、机动, 适用于边远地区、矿区等用户密度低或地理环境复杂的地区。

8.4.6系统设计

1无线工作方式可采用异频双工方式、异频单工方式、异频双工和异频单工兼容方式。

2无线信道选择包括专用呼叫信道方式；标明空闲信道方式中的“ 循环定位” 方式。

3无线信号可用数字信号或模拟信号。

4系统可利用无线用户集中器或移动电话交换机经中继线接入专用网或公用网。系统与公用电话网之间传输的各种有线信号、控制终端与公用电话网接口的参数等应符合国家、行业有关标准的规定。

5小容量移动通信网宜采用单基站大区制。设计基站覆盖区时，应根据服务质量指标的要求，通过理论预测和场强测试确定。

6用户密度较小地区，频道利用率宜大于40%。

7频道分配应考虑同频道干扰、相邻频道干扰和互调干扰等因素，并采取相应措施，避免相互干扰，保证正常通信。

8工作频段、频道间隔、双工收发间隔、频率容限及发射带宽应符合系统配置要求。使用的工作频段等应报当地无线电管理委员会批准。

8.4.7系统全程传输损耗

1具有无线用户集中器的小容量移动电话网，移动用户终端（二线话机）至无线用户集中器二线输出端的传输损耗不小于3.5 dB；移动用户终端至本地电话网端局之间的传输损耗不应大于7dB。

2具有移动电话交换机的小容量移动电话网，当移动电话交换机与本地电话网端局均为程控数字交换机时，移动用户终端至移动电话交换机输出端的传输损耗应不小于3.5 dB；移动电话交换机输出端至本地电话网端局输入端的传输损耗宜为0dB。

8.5移动通信室内信号覆盖系统

8.5.1系统组成

1移动通信室内信号覆盖系统宜由信号源和分布系统组成。

2信号源应为不同网络的各种基站设备或接入点设备。其中可包括：

1）基站设备可分为集中式或分布式设备，接入点设备指无线局域网接入点设备。

2）分布系统由有源设备、无源器件、合路器、缆线和天线等组成，根据组合方式不同，可分为无源分布系统、有源电分布系统、有源光分布系统、有源光电混合分布系统、漏泄同轴电缆分布系统等。

8.5.2系统宜适用于下列场所：

1建筑物、构筑物内的信号盲区或者弱区。

2移动通信话务量高的大型场所。

3通信网络频繁切换的场所。

4其他需要覆盖的场所。

8.5.3系统设计应包括下列内容：

1目标建筑调研。应综合考虑目标建筑室外无线网络覆盖现状，目标建筑地理位置、周边情况，用户组成和分布情况等。

2确定室内覆盖目标区域。根据不同系统建设质量指标要求和运营商的特殊要求，结合目标建筑特点和建筑用户分布情况，综合确定室内覆盖目标区域。

3室内模拟测试。应对建筑物内各目标区域分别测试，测试点要选择有代表性的功能区、室内边缘覆盖区以及室外泄漏区（如建筑外10m处等）。根据室内模拟测试分析结果，确定该建筑物的室内传播特性及穿透损耗，为建筑物的室内分布系统设计和室外覆盖该建筑物的基站参数调整提供依据。

4无线室内覆盖系统信号源设置应包括下列内容：

1）容量配置：根据建筑物内用户数量、用户行为及用户分布确定容量需求。

2）分区设置：一个建筑物内需要设置多个信号源时，应考虑分区设置，分区应与建筑物结构和业务分布吻合，分区间切换边界应避免设置在业务密集区。

3）信号源选择：根据容量和覆盖需求，综合考虑业务发展趋势，结合建筑内安装条件选择合理的信号源。

5室内天线设计方案应包括下列内容：

1）天线类型的选择：根据目标覆盖区特点选择不同的天线类型。

2）天线点位置设置：天线点尽量结合目标覆盖区的特点和建设要求，设置在相邻覆盖目标区的交叉位置，保证其无线传播环境良好，同时遵循天线最少化原则。

6室内天馈线分布系统结构设计方案应包括：确定分布系统结构和分布方式（光分布系统、电分布系统、光电混合系统等）。合理使用各类设备、器件；合理设置天线发射功率，提高系统性价比，满足系统网络运行要求。

8.5.4信号源设计应符合下列规定：

1应选择适合的信号源,包括基站设备或接入点设备，应进行频率规划，满足业务需求、覆盖需求和干扰隔离度的要求。

2对于潜在业务的需求，宜结合分区，选用可扩展容量的基站设备；对附近设有室外基站的建筑，当基站设备容量上有余量时，可耦合室外基站信号作为本建筑无线室内覆盖系统的信号源。

3对目标覆盖区不具备分布系统建设条件时，可灵活采用自带天线的基站设备进行覆盖。

4对于建筑内数据业务需求较大的功能区，包括会议室、多功能厅等场所，宜补充选用接入点设备。

5信号源设置应符合下列要求：

1）集中式基站或分布式基站RRU（射频拉远单元，Radio Remote Unit）宜设置在信号源至大多数天线的距离相近的位置，且传输资源可达，供电、接地有保障，工作环境应满足基站设备工作环境要求；接入点设备宜设置在覆盖目标区域附近的位置，并应满足接入点设备工作环境要求。

2）采用耦合基站信号方式时，应选用插入损耗小的器件，以减少对室外基站的影响。

6信号源容量应符合下列要求：

1）系统设计应根据业务预测结果对信号源进行配置，并宜预留扩充能力。

2）系统容量扩容可采用信号源扩容、小区分裂（在高用户密度地区，将小区面积划小，或将小区中的基站全向覆盖改为定向覆盖，使每个小区分配的频道数增多，满足话务量增大的需要，这种技术称为小区分裂。）等方式进行。

7信号源分区应符合下列要求：

1）在单小区信号源容量无法满足业务需求的情况下，应考虑信号源分区设计。

2）在单小区信号源功率无法满足覆盖需求的情况下，可考虑新增信号源分区设计，也可采用增加有源设备的方式扩大小区覆盖范围。

3）分区设计时，应综合考虑建筑物结构、室内环境、信号源容量、设备性能、业务分布、功能分区等因素，合理设置小区边界，避免小区间干扰，保证小区间正常切换。

4）分区设计时应考虑降低分区间干扰，减少分区间切换。

5）各通信网络的信号源同步要求应符合网络无线通信系统工程设计标准的有关规定。

8信号源接口应符合下列要求：

1）系统的信号源传输接口、射频输出端口的接口应符合有关通信网络的标准要求。

2）工程设计时应按照有关网络信号源设备的射频输出端口选择选适合的连接器。

8.5.5分布系统设计应符合下列规定：

1通道设计应符合下列要求：

1）应根据建筑物特点、施工难度、通信网络要求，综合取定通道设计方案。

2）新建室内覆盖系统可根据需求选择多通道方案；多通道方案应保证通道间的链路功率平衡。

2链路分析应符合下列要求：

1）系统工程设计应进行链路分析，包括信号源至室内天线和室内天线至终端两段链路分析。

2）系统工程设计时应使各引入网络的上下行链路平衡。

3有源设备设计应符合下列要求：

1）应考虑不同网络对有源设备引入底噪（背景噪声，即除直放站有用信号以外的所有噪声）的要求，合理配置设备数量，确定设备安装位置，设置有源设备参数，预留有源设备输出功率，满足各天线点的输出功率要求。

2）有源设备应设置适当的上下行增益，以减少对信号源的噪声引入。

3）有源设备选型应分别考虑不同网络的频率要求、噪声系数等性能指标，满足分布系统的要求。

4）光放大设备和光分路设备除应满足上述要求外，还应考虑光性能指标，满足分布系统整体指标要求。

5）直放站设备的选择应满足移动通信直放站工程技术标准的有关规定。

4无源器件设计应符合下列要求：

1）无源器件应根据功率容量、频率适用范围、无源互调、隔离度、插入损耗等性能指标，以及分布系统的要求合理选择。

2）无源器件的安装位置及组合方式应满足将信号源或有源设备的功率分配至各天线，以及各天线点的输出功率的要求。

5合路器设计应符合下列要求：

1）合路器应根据功率容量、频率适用范围、隔离度、互调、插入损耗等性能指标，以及满足分布系统的要求合理选择。

2）合路器的合路位置及组合方式，应满足将需要合路的信号进行合路的要求。

7天线设计应符合以下列要求：

1）应根据各网络的合路及通道要求，以及频率适用范围、覆盖、极化方式、辐射方向和天线增益等性能指标，分布系统的覆盖指标要求等合理选择。

2）应根据各网络的无线环境测试结果，综合考虑室内环境覆盖要求、电磁环境辐射要求及泄漏要求，合理设置天线位置及输出功率。

漏泄同轴电缆设计应符合以下规定：

8漏泄同轴电缆的天线性能应符合本条第6、7款的要求；同时应根据覆盖场景需要，以及频率使用范围、传输损耗、耦合损耗等性能指标选择适合的漏泄同轴电缆。

8干扰分析应符合下列要求：

1）应充分考虑不同通信网络间或不同电信业务经营者之间的干扰协调，除考虑必要的保护频带外，还可通过空间隔离、增加滤波器等方法满足隔离度要求。

2）应对所有引入网络之间可能存在的各类干扰值进行分析计算，并根据计算结果提出各网络间的隔离度要求。干扰隔离应根据工程实际情况，可采取：电信业务经营者配合协调系统内外不同网络的频点使用；按频段或按上、下行信号分别建设多套分布系统；提高基站接收前端器件的线性动态范围；使用低增益、高线性度的低噪声放大器作为前级放大器件，增益宜分配在混频后的中级放大器和后端的功率放大器；提高相关设备隔离度参数要求；增加滤波器；有效利用空间隔离等措施。

8.5.6设备安装

1信号源设备宜安装在专用通信机房内；天线应安装在开阔的位置上，垂直视角应大于90º，天线应在避雷针45º防雷保护范围内，天线位置宜靠近信源设备。

2有源设备宜安装在机房、弱电间或竖井内，其位置应便于安装、调测、维护和散热需要。

3无源器件宜安装在弱电竖井内的托盘或器件箱中，可采用固定件固定，不应悬空无固定放置。

4合路器安装宜安装在机房、弱电间或竖井内，其位置应便于安装、调测、维护和散热需要。

5室内天线安装时，天线附近应无直接遮挡物；全向吸顶天线应采取固定件牢固安装在天花板或墙壁上；定向板状天线应采用壁挂或支架安装。

8.5.7配套设施要求

1系统大容量基站设备宜采用直流供电方式；小容量基站设备、接入点设备和有源设备宜采用直流或交流供电方式；直流电源应从单独设置的直流断路器引入，交流电源宜从单独设置的交流断路器引入。

2防雷与接地应符合国家有关标准的规定。

3传输设计应包括室内覆盖系统的传输接口要求和数量要求。

4管理有需要时，信号源和有源设备应具备网管与监控等功能。

5防火设计应符合国家消防标准的有关规定。机房配置灭火器的配置应符合国家有关标准的规定。

6设备抗震加固应符合国家有关标准的规定。

8.6移动通信基站

8.6.1移动通信基站设计应符合下列规定：

1应满足网络性能及覆盖、容量、质量和投资等网络建设目标的要求。

2基站站址应避免选在雷击区；宜设置在电源、传输接入等配套条件良好的处所，以及与周边设施的安全间距应满足通信安全需要及有关规定要求。

3应根据不同制式网络的覆盖特点、覆盖场景、配套情况等因素合理选择基站类型。机房条件较好的站点，可采用标准宏基站或分布式基站：对机房空间受限、承重条件无法满足的站点，可采用分布式基站。

4基站天馈线系统应有完善的防直击雷及二次感应雷的措施，基站天馈线、机房、走线架等设施均应在避雷针的保护范围内；其系统的防雷接地应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。

8.6.2移动通信基站设备选择应符合下列规定：

1基站设备应综合考虑产品性能、集成度、兼容性、功耗水平、升级维护便利性等因素合理选择。

2基站设备的功能要求、性能要求、接口要求、操作维护要求、机械和环境要求、电源和接地要求及同步要求等应符合有关数字蜂窝移动网络技术体制及设计要求。

3基站设备的选择应综合考虑，应满足不同环境下的应用；应遵循节能、节材、节地、环保的原则。

4基站机房设备布局应兼顾设备安装要求和机房使用效率，宜为扩容发展预留空间。

5安装在室外的设备应具备与环境相应的物理防护等级。

6基站天馈线类型应根据基站规划能力并结合部署场景合理选择；基站天线的安装位置、挂高、方向角、下倾角等设置应满足使用要求，天线主瓣方向50m以内应无高大建筑物阻挡。

8.6.3移动通信基站电源系统设计应符合下列规定：

1基站电源系统引入市电的电压等级应根据当地供电条件、用电容量及供电部门要求确定。

2市电引入线路容量及回路数应考虑可扩容性。无市电引入条件的基站，其主用电源可考虑采用太阳能、风能或其他能源供电。

3基站应结合当地供电条件，按需配置移动发电机组或固定发电机组作为备用电源。

4直流电源系统机架容量应按远期负荷配置，开关电源模块按近期负荷配置，直流系统应具备二次下电功能。

5蓄电池组配置应满足系统满负载工作的要求。

6分布式基站设备与局端站距离较远时，可采用集中直流远程供电方式。

7交流电源线的导线截面应根据导线所允许的载流量进行选择；直流电源线的截面应根据直流供电回路所允许的电压降来计算选择，同时还应满足导线所允许的载流量。

8直流电源系统机架容量应按远期负荷配置，开关电源模块按近期负荷配置，直流系统应具备二次下电功能。

9管理有需要时，电源应具备监控等功能。

8.6.4 移动通信基站设备安装应符合下列规定：

1基站机房应根据设备高度、线缆走向、施工及维护方便等因素，合理设置室内走线架挂高。走线架下端和设备顶端垂直间距不应低于0.2m，走线架上端和机房顶端间距不应低于0.3m。基站机房馈线窗下沿应高于室外走线架，并具备防水密封功能，密封件应便于扩容更换。

2基站机房内走线架应做接地处理及电气连通。

3基站机房馈线窗的位置、尺寸及孔洞设置应满足不同外径线缆穿入和固定的要求。

4在已有建筑物上加建移动通信工程钢塔桅结构时，应对已有建筑物进行技术鉴定或设计复核，满足荷载要求后方可实施。

5基站的塔桅应采取必要的防盗及防爬警示措施，同时宜设置维护平台及攀登设施。塔桅设计应符合现行行业标准《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》YD/T 5131的有关规定。

6钢筋混凝土塔桅结构设计应符合现行国家标准《高耸结构设计规范》GB 50135的有关规定。

8.6.5移动通信基站线缆布放应符合下列规定：

1馈线的布放应整齐美观，应避免斜走线、空中飞线等。

2馈线垂直敷设时，相邻两固定点间的距离宜为0.5m～1.0m；水平敷设时，宜为1.0m～l.5m。

3室外馈线进入室内时应做防水弯，防水弯半径应大于馈线规定的最小转弯半径，馈线打弯处宜低于馈线窗下沿0.1m～0.2m。

4室外光缆、电缆和馈线应铺设于室外走线架上，并保证可靠接地。对不具备室外走线架安装条件的天面和塔桅，应安装保护套管。

5馈线走线入室应由上到下依次分层排列，整齐有序。馈线进线窗口应采用馈线窗，馈线安装完毕后应对孔洞进行严密封堵。

6交流电缆、直流电缆、信号线在机房内不宜同架（槽）敷设。无法避免同架（槽）长距离并行敷设时，应采取屏蔽措施。

7馈线不应沿建筑物避雷带和避雷地线捆扎布放。

8馈线应避免与消防管道及强电高压管道同路由布放。

9接地线应根据最大故障电流值和材料机械强度确定铜线截面积。

8.7移动通信直放站

8.7.1移动通信直放站类型，应根据不同的无线环境、资源状况及用户需求合理选择。

8.7.2无线网络设计应符合下列规定：

1施主基站（施主基站，是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。）的容量应能满足整个基站和移动通信直放站覆盖区内的忙时用户需求。

2移动通信直放站应在对现有网络质量影响允许范围内合理使用。

3移动通信直放站的覆盖区应与基站覆盖区同步考虑，应满足目标覆盖区内的覆盖及服务质量指标要求。

4移动通信直放站的覆盖天线和施主天线应使用方向性天线(光纤直放站的覆盖天线可以使用全向天线)，其指向和俯仰角要符合设计要求。

5应保证所选取的施主信号起主导作用，移动通信直放站施主端口接收到的施主信号强度应满足设备相关要求，同时结合覆盖要求及施主基站允许引人的噪声增量合理设置移动通信直放站的上行增益。

6应根据覆盖要求及隔离度要求合理设置移动通信直放站的下行增益，并保证上下行链路平衡。

7覆盖区与施主基站之间的距离应满足不同移动通信系统对时延的要求。

8应充分考虑直放站在室内应用时信号的覆盖范围。

9全向天线在塔上时，宜安装在塔顶位置。

10馈线走线不得有交叉、扭曲。馈线进入机房前应做滴水弯。

8铁塔上布放馈线时，应沿上塔爬梯一侧布放。

12馈线弯曲半径应不小于20倍馈线外径(软馈线的弯曲半径应不小于10倍馈线外径)。

8.7.3天馈线系统设计应符合下列规定：

1施主天线应选用水平半功率角小、方向性好、增益高、前后比大的天线。

2重发天线（重发天线也叫业务天线，是用来覆盖目标区域的收发天线，终端用户的上下行信号都是重发天线来收发）应根据覆盖区及隔离度要求合理选择天线的半功率角及增益。

3应综合考虑覆盖区内建筑物高度、周围站距、干扰环境及隔离度要求等因素，设置天线挂高及其安装位置。

4应根据目标覆盖区和系统隔离度要求设置天线方向角及下倾角，同时应考虑地形或建筑物的阻挡、减小对其他基站的干扰和控制切换区域等因素，优化其网络性能。

8.7.4移动通信直放站设备选择应符合下列规定：

1应符合相应的移动通信系统制式标准要求。

2移动通信直放站设备应具有无人值守功能。

3移动通信直放站设备宜具备远程通信及调测功能。

8.7.5移动通信服务质量指标应符合下列规定：

1移动通信直放站传输质量应满足下列误块率（Block Error Rate，是出错的块在所有发送的块中所占的百分比，仅计算初次传送的块；误块率是一个长期统计平均量，是反映网络性能服务质量的一个重要指标）目标值(BLER Target)的要求:

1）语音:小于等于1%。

2）CS（Circuit Switch，电路交换；这样包括一些语音业务，如64K语音等）64K数据:小于等于1%。

3）PS（Packet Switch，分组交换；包括流媒体业务、VOIP等）数据:小于等于10%。

4）其他业务指标根据工程设计要求确定。

2移动通信直放站应考虑同频道干扰、邻频道干扰和互调干扰等因素，其干扰保护比应满足其相应制式数字蜂窝移动通信网工程设计规范的有关要求。

3语音接续质量应符合下列要求:

1）无线可通率：覆盖区内的移动台在90%的位置和99%的时间可以接入网络。

2）无线信道呼损率：不包括区内无线可通率的影响，无线信道的呼损率应不大于5%，在话务密度高的地区宜不大于2%。

8.8无线局域网

8.8.1无线局域网系统可包括：用户终端与无线接入网之间的接口（该接口为空中接口，包括网络连接和数据通信接口，采用IEEE 802.8a/b/g/n协议。）和无线接入网与城域网之间的接口（包括数据通信接口和业务控制接口，数据通信接口采用IEEE 802.3规范；业务控制接口自行定义）。

8.8.2无线局域网系统架构应根据运营、维护和管理等因素确定。

8.8.3无线接入网应提供用户终端接入、用户信息采集和业务管理控制等功能。

8.8.4无线接入网组网方式：可采用自治式和集中式两种组网方式。自治式组网由胖AP组成，集中式组网由瘦AP和AC组成。

8.8.5无线局域网系统服务质量指标应符合：目标覆盖区域内90%以上的位置，无线信号接收电平不宜小于-75dBm；目标覆盖区域内95%以上的位置，用户终端接收到的下行信号S/N值宜大于10dB。

8.8.6无线接入网设计应符合下列规定：

1组网架构应满足业务的特点和网络的规模，宜制定备份方案。

2无线接入网与覆盖范围内的其他通信网络应协同设计。

3无线接入网的室内覆盖和室外覆盖应协同设计。

4无线接入网设计前宜进行现场无线环境测试。

5无线接入网应结合建筑物结构特点进行设计，不宜影响建筑物原有结构和装饰。

6同一热点的多个无线接入网宜共建共享。

8.8.7无线局域网系统室内覆盖设计应符合下列规定：

1室内热点宜采用室内放装型AP设备或室内分布型AP设备。

2室内覆盖天线选型应满足室内环境、应用场合和安装位置的要求。

3应充分了解覆盖区域用户及建筑结构特点，根据现场环境测试结果确定AP或天线的安装位置。

4采用室内放装型AP设备时应遵循下列要求：

1）系统拓扑结构应易于拓展与组合。

2）应综合考虑施工难度、施工效率及维护难度，合理安排AP位置及走线路由。

5采用室内分布型AP设备时应遵循要求：

1)新建的室内分布系统应具有良好的兼容性和可扩充性，支持多种系统接入。

2)接入已有室内分布系统时，应先确认其支持待接入AP的工作频段；如不支持，应改造已有室内分布系统或更改设计方案。

5室内分布型AP宜在末端合路，应根据带宽容量、链路预算和室内分布系统的结构，合理选择合路点位置，合理设置AP的数量及输出功率。

6合路器选型应满足功率容量、频率适用范围、隔离度的要求。

7不宜使用功率放大器增加输出电平。

8.8.8无线局域网系统室外覆盖设计应符合下列规定：

1室外热点宜采用室外型AP设备。

2室外型AP天线选型应满足覆盖需求并符合环境特征。

3对于布局简单的带状区域、楼层较多的建筑物，宜选择定向天线进行覆盖。

4对于空旷、容量需求较小区域或者楼层较少且距离较近的建筑物，宜选择全向天线进行覆盖。

5应充分了解覆盖区域环境和用户特征，合理设置天线挂高、方位角和俯仰角，天线主波瓣应正对覆盖目标区域。

8.8.9无线局域网系统容量设计应符合下列规定：

1AC的容量应能满足接入AP数量、并发用户数和总吞吐量等各方面的需求，应结合设备能力、AP分布情况、流量预测和网络架构等因素进行容量设计。

2 AP设备数量应满足热点内并发用户数和吞吐量等业务需求，应结合设备能力、用户分布、流量预测、频率干扰等因素进行容量设计。

3网络容量设计应为业务发展预留余量。

8.8.10无线局域网系统传输设计应符合下列规定：

1应选择合适的传输方式，避免出现带宽瓶颈，宜选用PON或LAN接入方式。

2有线传输资源难以到达的场合可采用无线回传方式。

3传输带宽应满足容量设计并预留一定余量。

8.8.11无线局域网系统频率配置及干扰控制应符合下列规定：

1无线局域网可使用2.4GHz和5GHz频段。频率配置应避免同频干扰。

2对无线局域网内的干扰可采取下列干扰控制措施：

1）根据现场无线环境测试结果，优选无干扰或干扰小的信道。

2）合理规划覆盖区。

3）调整发射功率。

4）调整天线方位角、俯仰角。

3对于无线局域网间的干扰可采取下列干扰控制措施：

1）无线局域网间频率协调。

2）无线接入网共建共享。

4对于无线局域网与其他系统的干扰可采取下列干扰控制措施：

1）远离同频段内的其他设备。

2）预留必要保护频带。

3）增加额外隔离器件，降低系统间干扰。

8.8.12无线局域网系统的设备安装应符合下列规定：

1安装场所选择应符合覆盖目标范围的要求、便于施工、调测和运行维护。

2AC宜安装在数据通信便利的通信机房内，应保证与上联交换机/路由器及所辖AP连通便利；

3安装场所内不宜有与系统通信无关的管线穿越。

4AP站址选择应靠近目标覆盖区，天线主瓣方向不应有明显阻挡，并应注意规避周围可能影响无线射频信号传播的金属架、金属屏风等障碍物。

5采用无线回传方式时，网络节点应安装在可视通的位置。

6 AP安装在吊顶内时，应靠近检修口附近。

7 AP安装在天花板上时，天花板高度不宜超过6.0m。

8室内全向天线宜安装在吊顶下，无吊顶情况下宜采用吊架固定方式，天线应略低于梁、通风管道、消防管道等障碍物。

9室外全向天线安装应保证天线垂直不歪斜。

10定向天线宜采用壁挂或支架安装方式，天线主瓣方向应正对目标覆盖区。

8.8.13无线局域网系统的支撑系统应包括：认证、计费、网管。

8.8.14无线局域网系统的网络安全应符合国家、行业的有关规定。

8.9机房设计

8.9.1移动通信的机房设计应满足移动通信系统设备安装和维护的空间要求。

8.9.2移动通信的机房使用年限和结构安全等级，应符合现行行业标准《通信建筑工程设计规范》YD 5003的有关规定。

8.9.3移动通信的机房的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，机房的耐火等级不应低于二级，并应配备灭火装置。

8.7.6移动通信的机房抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

8.7.7移动通信的机房防雷与接地、机房内等电位连接方式及接地排位置设计应符合现行国家标准《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689的有关规定。

8.7.8特殊环境或地段建立的移动通信机房，其抗风能力、防洪等应符合国家有关标准的规定。

9火灾自动报警系统

9.1一般规定

9.1.1火灾自动报警系统设计应根据所在环境、被探测对象等因素选择适合的火灾探测器及其相应的系统。

9.1.2火灾自动报警系统设计除应符合本指南外，尚应符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《消防控制室通用技术要求》GB25506、《建筑设计防火规范》GB50016、《钢铁冶金企业设计防火规范》GB50414的有关规定。

9.2系统组成

9.2.1火灾自动报警区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成，系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

9.2.2火灾自动报警集中报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。

9.2.3火灾自动报警控制中心系统有两个及以上消防控制室时，应确定一个消防控制室。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动状态信号，并应能控制重要的消防设备；各分消防控制室内消防设备间可互相传输、显示状态信息，但不应相互控制。

9.2.4电气火灾监控系统应由下列部分或全部设备组成：

1 电气火灾监控器。

2 剩余电流式电气火灾监控探测器。

3 测温式电气火灾监控探测器。

9.3系统功能

9.3.1应具有在火灾初期，将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量，通过火灾探测器进行探测的功能。

9.3.2应具有将火灾探测器探测的物理量变成电信号传输到火灾报警控制器的功能。

9.3.3应具有火灾报警控制器上同时显示出火灾发生的部位、时间等，为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的功能。

9.4设计要点

9.4.1火灾自动报警系统设计应符合下列规定：

1冶金企业火灾自动报警区域宜按采矿和选矿、综合原料场、焦化、耐火材料和冶金石灰、烧结和球团、炼铁、炼钢、铁合金、热轧及热加工、冷轧及冷加工、金属加工与检化验、自备电厂、其它公用辅助设施等工艺区域划分。

2任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数, 均不应超过3200点，其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点，且应留有不少于额定容量10％的余量；任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数不应超过1600，每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点，且应留有不少于额定容量10％的余量。

3报警区域应根据防火分区或楼层划分；可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域，也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成，一个报警区域不应超过相连的3 个封闭长度区间。

4探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2；从主要入口能看清其内部，且面积不超过1000m2的房间，也可划为一个探测区域。

敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间，电气管道井、通信管道井、电缆隧道，建筑物闷顶、夹层等场所应单独划分探测区域。

5消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，除采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

6火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器，并在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。

7同一建筑内设置多个火灾声警报器时，火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。

8集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。

9消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，应具有强制切入消防应急广播的功能。

10设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时，宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。

11每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。

12火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位，且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。

13在环境噪声大于60dB 的场所设置的消防应急广播的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

14系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。

15需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

16消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。

17消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

18在消防控制室、消防水泵房、发电机房、配变电室、灭火控制系统操作装置处、控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室等场所应设置消防专用电话分机或电话插孔。

19消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话。

20模块严禁设置在配电（控制）柜（箱）内。

21本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。

22火灾自动报警系统主控制器宜留有与当地城市火灾自动报警信息系统联网的接口。

23同一工艺区域的火灾自动报警设备、控制设备及火灾探测器等宜选择同一生产厂家的产品。

9.4.2火灾自动报警系统形式的选择应符合下列规定：

1 仅需要报警且不需要联动自动消防设备的保护对象，宜采用区域报警系统。

2 不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且仅设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象，应采用集中报警系统，并应设置一个消防控制室。

3 设置两个及以上消防控制室的保护对象，或设置两个及以上集中报警系统的保护对象，应采用控制中心报警系统。

9.4.3火灾报警控制器和消防联动控制器，应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所。

9.4.4火灾探测器的选择应符合国家现行标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、《钢铁冶金企业设计防火规范》GB 50414的有关规定

9.4.5电气火灾监控系统设计应符合下列规定：

1应根据建筑物的性质及电气火灾危险性设置，并应根据电气线路敷设和用电设备的具体情况，确定电气火灾监控探测器的形式与安装位置。在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过9 只时，可采用独立式电气火灾监控探测器。

2非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。

3当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时，可接入电气火灾监控器。

4电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作，不宜自动切断供电电源。

5剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则，宜设置在第一级配电柜（箱）的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA 时，宜在其下一级配电柜（箱）设置。

6剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT 系统的配电线路和消防配电线路中。

7选择剩余电流式电气火灾监控探测器时，应计及供电系统自然漏流的影响，并应选择参数合适的探测器；探测器报警值宜在300mA～500mA 。

8具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器，其保护线路的长度不宜大于100m。

9测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。

10保护对象为1000V 及以下的配电线路，测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置。

11保护对象为1000V 以上的供电线路，测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器，光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。

12未设火灾自动报警系统时，独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所。

13设有消防控制室时，电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近；设置在保护区域附近时，应将报警信息和故障信息传入消防控制室。

14未设消防控制室时，电气火灾监控器应设置在有人值班的场所。

9.4.6火灾自动报警系统室内布线应符合下列规定：

1火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

2线路暗敷设时，宜采用金属管、可挠（金属）电气导管或B1 级以上的刚性塑料管保护，并应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm；线路明敷设时，应采用金属管、可挠（金属）电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。

3火灾自动报警系统用的电缆竖井，宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时，应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。

4不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔。

5采用穿管水平敷设时，除报警总线外，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。

6从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路，均应加金属保护管保护。

9.4.7消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽等，应采用等电位连接。由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于4mm2。消防控制室接地板与建筑接地体之间应采用线芯截面面积不小于25mm2 的铜芯绝缘导线连接。

9.4.8冶金企业火灾自动报警系统设置场所应符合表9.4.8的规定。

表9.4.8   火灾自动报警系统设置场所

| 场 所 |  | 火灾自动报警系统 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应 设 | 宜 设 |  |
| 35kV及以上变电所 |  | √ |  |  |
| 3～10kV变电所 | 高压开关柜数>15台 | √ |  |  |
|  | 5台≤高压开关柜数≤15台 |  | √ |  |
| 低压配电室 | 屏、柜数>12台 |  | √ |  |
| 设置自动灭火装置的变压器室 |  | √ |  |  |
| 9MVA及以上的全封闭油浸变压器室、油浸电抗器室 |  | √ |  |  |
| 主控制室、主电室 |  | √ |  |  |
| 主操作室、调度室、 |  | √ |  |  |
| 有可燃介质的电容器室 |  | √ |  |  |
| 通信中心 |  | √ |  |  |
| 铁路运输信号楼 |  |  | √ |  |
| 一般仪表室 | 屏、柜数>5台 |  | √ |  |
| 柴油发电机房 | 装机容量为40～200kW |  | √ |  |
|  | 装机容量>200kW | √ |  |  |
| 电缆夹层 | 面积为50～100m2 |  | √ |  |
|  | 面积大于100m2 | √ |  |  |
| 电缆隧道 |  | √ |  | 注1 |
| 电缆竖井 |  | √ |  | 注2 |
| 计算（信息）中心、区域管理计算站、 |  | √ |  |  |
| 主要生产车间计算机主机房、硬软件开发维护室、不间断电源室、缓冲室、纸库、光和磁记录材料库 |  | √ |  |  |
| 特别贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备、实验室 |  | √ |  |  |
| 贵重物品仓库 |  | √ |  |  |
| 重要科研楼的资料室 |  | √ |  |  |
| 封闭式液压站、封闭式润滑油站（库）、储油间、地下油管廊 |  | √ |  |  |
| 煤气余压发电系统（TRT）、燃气－蒸汽联合循环发电系统（CCPP）的压缩机、鼓风机等的罩内 |  | √ |  |  |
| 油质淬火间、地下循环油冷却库、成品涂油间、燃油泵房、桶装油库、油箱间、油加热器间、油泵房（间） |  | √ |  |  |
| 不锈钢冷轧机区、修磨机区 |  | √ |  |  |
| 彩涂车间涂料库、涂层室（地坑）、涂料预混间、彩涂混合间、成品喷涂间、溶剂室、硅钢片涂层间 |  | √ |  |  |
| 物理化学分析中心、炉前快速分析室、氧气化验室、氢气化验室、燃气化验室、油分析室 |  |  | √ |  |

注1：电缆隧道长度小于100m且电缆桥架为单列且小于4层时可不设。

注2：穿越三个及以上防火分区的电缆竖井应设置火灾报警系统。

9.5消防控制室

9.5.1消防控制室的消防设备宜包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等。工程设计时，应根据火灾自动报警系统形式的不同合理配置，且应满足有消防联动功能时的控制要求。

9.5.2消防控制室内设置的消防设备应能监控并显示建筑消防设施运行状态信息，并应具有向城市消防远程监控中心传输该信息的功能。

9.5.3火灾自动报警、消防联动系统各设备之间应满足系统兼容性要求。

9.5.4消防控制室资料和管理，以及应急程序的预案等应符合国家现行消防技术与管理的有关规定。

9.5.5消防控制室图形显示装置应符合下列规定：

1消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室内，并应符合火灾报警控制器的安装设置要求。

2消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间，应采用专用线路连接。

3应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置，以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况。

4应能显示消防系统及设备的名称、位置和动态信息；

5当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时，应有相应状态的专用总指示，在总平面布局图中应显示输入信号所在的建(构)筑物的位置，在建筑平面图上应显示输人信号所在的位置和名称，并记录时间、信号类别和部位等信息。

6应在10 s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息，100 s内显示其他输入信号的状态信息；

7应采用中文标注和中文界面，界面屏幕对角线长度不应小于19"。

8应能显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息。

9.5.6消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示应符合下列规定：

1应能显示喷淋泵电源的工作状态。

2应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态，并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息。

3应能手动控制喷淋泵的启、停，并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。

9.5.7消防控制室对消火栓系统的控制和显示应符合下列规定：

1应能显示消防水泵电源的工作状态；

2应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态，并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息。

3应能手动和自动控制消防水泵启、停，并显示其动作反馈信号。

9.5.8消防控制室对气体灭火系统的控制和显示应符合下列规定：

1应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态。

2应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态，并能显示防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态。

3应能手动控制系统的启、停，并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。

9.5.9消防控制室对水喷雾、细水雾灭火系统的控制和显示应符合下列规定：

1水喷雾灭火系统、采用水泵供水的细水雾灭火系统应符合9.5.6的规定。

2采用压力容器供水的细水雾灭火系统应符合9.5.8的规定。

9.5.10消防控制室对泡沫灭火系统的控制和显示应符合下列规定；

1应能显示消防水泵、泡沫液泵电源的工作状态。

2应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态。

3应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态，并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息。

4应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停，并显示其动作反馈信号。

9.5.11消防控制室对干粉灭火系统的控制和显示应符合下列规定：

1应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态。

2应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态，并能显示防护区域中的防火门窗、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态。

3应能手动控制系统的启动和停止，并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。

9.5.12消防控制室对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示应符合下列规定：

1应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态。

2应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态。

3应能控制防烟排烟系统及通风空词系统的风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作，并显示其反馈信号。

9.5.13消防控制室对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合下列规定：

1应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息；

2应能显示防火卷帘、常开防火门，人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态。

3应能关闭防火卷帘和常开防火门，并显示其反馈信号。

9.5.14消防控制室对电梯的控制和显示应符合下列要求：

1应能控制所有电梯全部回降首层，非消防电梯应开门停用，消防电梯应开门待用，并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层。

2应能显示消防电梯的故障状态和停用状态。

9.5.15消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话。消防控制室设置的消防电话总机应符合下列规定：

1应能与各消防电话分机通话，并具有强插功能。

2应能接收来自消防电话插孔的呼叫，并能通话。

3应有消防电话通话录音功能。

4应能显示各消防电话的故障状态，并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。

9.5.16消防控制室消防应急广播控制装置应符合下列规定：

1应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息。

2应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播，并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音。

3应能显示应急广播的故障状态，并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。

9.5.17消防控制室消防应急照明和疏散指示系统控制装置应符合下列规定：

1应能手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换。

2应能分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统、集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态。

3接受或不接受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置。

9.5.18消防控制室消防电源监控器应符合下列规定：

1应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息。

2应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息传输给消防控制室图形显示装置。

9.5.19消防控制室图形显示装置的信息记录应符合下列规定：

1应记录建筑消防设施运行状态信息，记录容量不应少于10000条，记录备份后方可被覆盖。

2应具有产品维护保养的内容和时间、系统程序的进入和退出时间、操作人员姓名或代码等内容的记录，存储记录容量不应少于10000条，记录备份后方可被覆盖。

3应记录消防安全管理信息及系统内各个消防设备(设施)的制造商、产品有效期，记录容量不应少于10000条，记录备份后方可被覆盖。

4应能对历史记录打印归档或刻录存盘归档。

9.5.20消防控制室的位置确定，以及房间面积的选择等要求应符合下列规定：

1应设置在建筑物的首层或地下一层，当设在首层时，应有直通室外的安全出口；当设置在地下一层时，距通往室外安全出入口不应大于20m，且应设置明显的标志。

2应设在交通方便和消防人员容易找到并可以接近的部位。

3应设在发生火灾时不易延燃的部位。

4宜与防灾监控、广播、通信设施等用房相邻近。

5应远离强电磁场干扰场所，不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所。

6宜远离振动源和噪声源的场所；当不能避免时，应采取隔振、消声和隔声措施。

7应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所。

8不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、宜积水场所的正下方或贴邻。

9消防控制室的面积大小应满足相关控制设备的布置和操作要求。人员密集的公共建筑消防控制室的建筑面积应大于等于20m²，其他建筑的消防控制室面积应大于等于12m²。10火灾自动报警系统工程规模较大时，消防控制室宜设置维修室、值班休息室等其他房间。火灾自动报警系统工程规模较小时，消防控制室可与其他专业的控制室、值班室等房间合用，合用时应与有关专业统筹协调。

11与消防控制室无关的电气线路和管路严禁穿过消防控制室。

9.5.21消防控制室设备布置，及线缆敷设应符合下列规定：

1 设备面盘前的操作距离，单列布置时不应小于1.5m；双列布置时不应小于2.0m。

2 在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3.0m。

3 设备面盘后的维修距离不宜小于1.0m。

4 设备面盘的排列长度大于4.0m时，其两端应设置宽度不小于1.0m的通道。

5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内，消防设备应集中设置，并应与其他设备之间有明显间隔。

6消防控制室内的线缆宜在活动地板下敷设，引至各设备的线缆宜敷设在封闭式金属线槽中。

9.6设备安装

9.6.1消防控制室内设备安装应符合下列规定：

1消防控制室内壁挂式设备中心距地面高度宜为1.5m，侧面距墙应大于0.5m。

2火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时，其主显示屏高度宜为1.5 m～1.9m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。

9.6.2火灾探测器安装应符合下列规定：

1点型探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m。

2房间被书架、设备或隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时，每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。

3点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m，并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

4点型探测器宜水平安装。当倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。

5在电梯井、升降机井设置点型探测器时，其位置宜在井道上方的机房顶棚上。

6线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m～1.0m，距地高度不宜超过20m。

9线型感温火灾探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时，应采用接触式布置；在各种皮带输送装置上设置时，宜设置在装置的过热点附近。设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器，至顶棚的距离宜为0.1m。探测器至墙壁的距离宜为1.0m～1.5m。

9.6.3火灾报警设备安装应符合下列规定：

1手动火灾报警按钮采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3～1.5m。

2区域显示器采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3m～1.5m。

3火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度应大于2.2m。

4消防应急广播扬声器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度应大于2.2m。

5消防电话插孔在墙上安装时，其底边距地面高度宜为1.3～1.5m。

9.7系统供电

9.7.1火灾自动报警系统应设有交流电源和蓄电池备用电源。

9.7.2火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源，备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时，火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路，并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。

9.7.3消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源，宜由UPS 电源装置或消防设备应急电源供电。

9.7.4火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。

9.7.5消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%，蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h 以上。

9.8系统接地

9.8.1采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω。

9.8.2采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω。

10综合布线系统

10.1一般规定

10.1.1综合布线系统应为开放式网络拓扑结构，应能支持语音、数据、图像、多媒体等业务信息传递的应用。

10.1.2在高温、潮湿、电磁干扰等恶劣环境中应采用工业环境布线系统，并应支持语音、数据、图像、视频、控制等信息的传递。
10.1.3综合布线系统设计除应符合本指南外，尚应符合国家标准《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311的有关规定。

10.2系统构成

10.2.1工业环境布线系统应由建筑群子系统、干线子系统、配线子系统、中间配线子系统等组成。

10.2.2工业环境布线系统中间配线子系统信道应包括水平缆线、跳线和设备缆线。

10.2.3光纤信道构成方式应符合下列规定：
1水平光缆和主干光缆可在楼层电信间的光配线设备(FD)处经光纤跳线连接构成信道。

2 水平光缆和主干光缆可在楼层电信间处经接续(熔接或机械连接)互通构成光纤信道。

3 电信间可作为主干光缆或水平光缆的路径场所。
4当工作区用户终端设备或某区域网络设备需直接与公用通信网进行互通时，宜将光缆从工作区直接布放至电信业务经营者提供的入口设施处的光配线设备。

10.3系统配置

10.3.1干线子系统的配置应符合下列规定：
1干线子系统所需要的对绞电缆根数、大对数电缆总对数及光缆光纤总芯数，应满足工程的实际需求与缆线的规格，并应留有一定的备份容量。
2干线子系统主干缆线宜设置电缆或光缆备份及电缆与光缆互为备份的路由。
3电话交换机和计算机设备设置在建筑物内不同的设备间时，宜采用不同的主干缆线满足其语音和数据的需要。
4在建筑物若干设备间之间，设备间与进线间及同一层或各层电信间之间宜设置干线路由。
5对语音业务，大对数主干电缆的对数应按每1个电话8位模块通用插座配置1对线，并应在总需求线对的基础上预留不小于10％的备用线对。
6对数据业务，应按每台以太网交换机设置1个主干端口和1个备份端口配置。当主干端口为电接口时，应按4对线对容量配置，当主干端口为光端口时，应按1芯或2芯光纤容量配置。

7当工作区至电信间的水平光缆需延伸至设备间的光配线设备(BD／CD)时，主干光缆的容量应包括所延伸的水平光缆光纤的容量。

8设备间配线设备(BD)主干缆线侧的配线设备容量应与主干缆线的容量一致；设备侧的配线设备容量应与设备应用的光、电主干端口容量一致或与干线侧配线设备容量相同；外线侧的配线设备容量应满足引入缆线的容量需求。

10.3.2配线子系统的配置应符合下列规定：
1配线子系统的配置应根据工程提出的近期和远期终端设备的设置要求、用户性质、网络构成及实际需要确定，并应留有发展余地。

2配线子系统水平缆线采用的非屏蔽或屏蔽4对对绞电缆、室内光缆应与各工作区光、电信息插座类型相适应。
3在FD、BD、CD处，电话交换系统配线设备模块之间宜采用跳线互连；计算机网络设备与配线设备模块之间宜经跳线交叉连接；计算机网络设备与配线设备模块之间可经设备缆线互连。

4工作区的信息插座模块应支持不同的终端设备接入，每一个8位模块通用插座应连接1根4对对绞电缆；每一个双工或2个单工光纤连接器件及适配器应连接1根2芯光缆。
5从电信间至每一个工作区的水平光缆宜按2芯光缆配置。至用户群或大客户使用的工作区域时，备份光纤芯数不应小于2芯，水平光缆宜按4芯或2根2芯光缆配置。
6连接至电信间的每一根水平缆线均应终接于FD处相应的配线模块，配线模块与缆线容量相适应。
7电信间FD主干侧各类配线模块，应根据主干缆线所需容量要求、管理方式及模块类型和规格进行配置。
8电信间FD采用的设备缆线和各类跳线，宜根据计算机网络设备的使用端口容量和电话交换系统的实装容量、业务的实际需求，或信息点总数的比例进行配置，比例宜按25％～50％的范围考虑。

10.3.3工作区子系统设计应符合下列规定：

1工作区的确定

1）根据建筑物平面图估算出各楼层工作区的个数，以及整个建筑物的累计数量。

2）每个工作区的面积宜按照不同的应用功能确定。工作区面积需求可参考表10.3.3。

表10.3.3工作区面积划分表

| 建筑物类型及功能 | 工作区面积m2 | 建筑物类型及功能 | 工作区面积m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网管中心、呼叫中心、信息中心等终端设备较为密集的场 | 3～5 | 商场、生产机房、娱乐场所 | 20～60 |
|  |  | 体育场馆、候机室、公共设施区 | 20～100 |
| 办公区 | 5～10 | 工业生产区 | 60～200 |
| 会议、会展 | 10～60 |  |  |

2信息点数量的确定

工作区信息点数量应根据用户的具体需求确定。按基本型配置，每个工作区应有一个信息插座的单点结构。按增强型或综合型配置，每个工作区应有两个或两个以上信息插座的双点结构。一个5～10 m2面积的工作区应配置一个语音信息点或一个计算机信息点，或者一个语音信息点和一个计算机信息点；考虑系统的可扩展性，可推荐每个工作区配置两个信息点的方案。

3信息插座规格的确定

当工作区配置单孔信息插座时，信息插座数量应与信息点的数量相当；当工作区配置双孔信息插座，则信息插座数量应为信息点数量的一半。假设信息点数量为M，信息插座数量为N，信息插座插孔数为A，则应配置信息插座的计算公式为：N=INT（M/A），INT（）为向上取整函数。考虑系统可扩展性的需要，最终应配置信息插座的总量P应为：P=N+N×3%

式中：N为信息插座数量，N×3%为富余量。

4信息插座类型的确定

1）新建的建筑物应采用嵌入式信息插座，以及地板上采用固定式或活动式插座等；已有的建筑物在增加信息插座时，可采用表面安装式信息插座。

2）信息插座模块可包括下列类型：

（1）五类信息插座模块，支持155 Mbit/s信息传输，适应语音、数据、视频应用；采用8位/8针无锁模块，可装在配线架或接线盒内。

（2）超五类信息插座模块，支持622 Mbit/s信息传输，适应语音、数据、视频应用;可装在配线架或接线盒内。

（3）六类信息插座模块，支持1000 Mbit/s信息传输，适应语音、数据、视频应用;可装在配线架或接线盒内。

（4）千兆光纤插座模块，支持1000 Mbit/s信息传输，适合语音、数据、视频应用;可装在接线盒或机柜式配线架内。

（5）光纤插座模块，支持100 Mbit/s传输，适合语音、数据、视频应用;光纤信息插座的外形与RJ45型插座相同，有单工的，也有双工的，双工的模块比SC连接器的体积小一半；可安装在接线盒或机柜式配线架内。

（6）多媒体信息插座，支持100 Mbit/s信息传输，适合语音、数据、视频应用；可安装RJ45型插座或SC, ST和MIC型藕合器。

5信息插座设备数量的确定

基本型配置：单点结构，每个信息插座应配置一个墙盒（或地盒），一个面板，一个半盖板；增强型或综合型配置：多点结构，每两个信息插座可共用一个墙盒或地盒，一个面板。

6信息插座接线方式

电缆在信息插座上端接包括：可按T568B标准接线和按T568A标准接线两种方式。

10.3.4工作区适配器的配置应符合下列规定：
1设备的连接插座应与连接电缆的插头匹配，不同的插座与插头之间互通时应加装适配器，可选用专用电缆或适配器。

2在连接使用信号的数模转换、光电转换、数据传输速率转换等相应的装置时，应采用与其配套的适配器。当开通电信接入业务时，应采用网络终端或终端适配器。为保证网络规程的兼容，宜采用协议转换适配器。

3各种不同的终端设备或适配器均应安装在工作区的适当位置，根据工作区内不同的电信终端设备可配置不同的终端适配器；并应配套考虑现场的电源与接地。

4在配线（水平）子系统中选用的电缆类别（媒体）不同于设备所需的电缆类别（媒体）时，宜采用适配器。

10.3.5管理子系统的配置应符合下列规定：

1管理子系统可由交连互联和模拟/非模拟设备组成，是连接垂直干线子系统和水平干线子系统的设备。

2管理应对工作区、电信间、设备间、进线间、布线路径环境中的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按一定的模式进行标识、记录和管理。所有标签应保持清晰、完整，并满足使用环境要求。

3线路管理宜包括单点管理单交连、单点管理双交连和双点管理双交连等不同的管理交连方式。

4对于规模较大的布线系统工程，宜采用电子配线设备对信息点或配线设备进行管理，以显示与记录配线设备的连接、使用及变更状况。
5综合布线系统采用电子配线设备时，其工作状态信息应包括：设备和线缆的用途、拓扑结构、传输信息速率、占用器件编号、色标、链路与信道的功能和各项主要指标参数等，还应包括设备位置和线缆走向等内容。

6采用铜缆布线系统的管理子系统可采用110配线架或BIX配线架作为语音系统的管理器件，采用模块数据配线架作为计算机网络系统的管理器件。

7采用光缆布线管理子系统可采用光纤配线箱和光纤配线架作为光缆管理器件。

10.4系统应用

10.4.1应根据建筑物的性质、功能、应用网络和业务对传输带宽及缆线长度的要求、业务终端的类型、业务的需求及发展、性能价格、现场安装条件等因素，确定布线系统工程的产品类别及链路、信道等级。

10.4.2同一布线信道及链路的缆线、跳线和连接器件应保持系统等级与阻抗的一致性。
10.4.3系统光纤信道应采用标称波长为850nm和1300nm的多模光纤(OM1、OM2、OM3、OM4)，标称波长为1310nm和1550nm(OS1)，1310nm、1383nm和1550nm(OS2)的单模光纤。
10.4.4单模和多模光缆的选用应符合网络的构成方式、业务的互联方式、以太网交换机端口类型及网络规定的光纤应用传输距离。在楼内宜采用多模光缆，超过多模光纤支持的应用长度或需直接与电信业务经营者通信设施相连时应采用单模光缆。
10.4.5配线设备之间互连的跳线宜选用产业化制造的产品，跳线的类别应符合综合布线系统的等级要求。在应用电话业务时宜选用双芯对绞电缆。
10.4.6工作区信息点为电端口时应采用8位模块通用插座，光端口应采用SC或LC光纤连接器件及适配器。
10.4.7 FD、BD、CD配线设备应根据支持的应用业务、布线的等级、产品的性能指标选用，且应符合下列规定：
1 应用于数据业务时，电缆配线模块应采用8位模块通用插座。
2 应用于语音业务时，FD干线侧及BD、CD处配线模块应选用卡接式配线模块(多对、25对卡接式模块及回线型卡接模块)，FD水平侧配线模块应选用8位模块通用插座。
3 光纤配线模块应采用单工或双工的SC或LC光纤连接器件及适配器。
4 主干光缆的光纤容量较大时，可采用预端接光纤连接器件(MPO)互通。
10.4.8 CP集合点安装的连接器件应选用卡接式配线模块或8位模块通用插座或各类光纤连接器件和适配器。
10.4.9 综合布线系统产品的选用应考虑缆线与器件的类型、规格、尺寸对安装设计与施工造成的影响。

10.4.10综合布线系统应支持具有TCP／IP通信协议的视频安防监控系统、出入口控制系统、停车库(场)管理系统、访客对讲系统、智能卡应用系统，建筑设备管理系统、能耗计量及数据远传系统、公共广播系统、信息导引(标识)及发布系统等弱电系统的信息传输。
10.4.11综合布线系统与外部配线网连接时，应遵循相应的接口要求。

10.5设计要点

10.5.1 综合布线系统工程设计应符合下列规定：
1独立的系统需要设置终端设备(TE)的区域宜划分为一个工作区。工作区应包括信息插座模块(TO)、终端设备处的连接缆线及适配器。工作区面积可按5m2～10m2计算，也可根据用户实际需要设置。
2配线子系统应由工作区内的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的水平缆线、电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。
3干线子系统应由设备间至电信间的主干缆线、安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳线组成。
4设备间应为在每栋建筑物的适当地点进行配线管理、网络管理和信息交换的场地。

5进线间应为建筑物外部信息通信网络管线的入口部位，并可作为入口设施的安装场地。
10.5.2当用户对布线系统网络使用要求尚不清晰或未明确时，其系统宜按下列原则配置：

1基本型配置宜包括：每一个工作区为8～10m2；每一个工作区有1个信息插座；每一个工作区有一条水平布线的4对6类非屏蔽双绞线；完全采用110A交叉连接硬件，并与未来的附加设备兼容；每个工作区的干线电缆至少有4对双绞线，两对用于数据传输，两对用于语音传输。

2增强型配置宜包括： 每一个工作区为8～10m2；每个工作区有至少2个信息插座；每个信息插座均有水平布线的4对6类非屏蔽双绞线；具有110A或110P交叉连接硬件；每个工作区的电缆至少有8对双绞线。

3 综合型配置宜包括：每一个工作区为8～10m2；每个工作区有至少2个信息插座；在干线或水平布线子系统中配置62.5um的光缆或光纤到桌面；在每个工作区的建筑群干线电缆内配置有至少2条的双绞线；每个工作区的干线电缆中配有至少4对双绞线。

10.5.3办公楼、综合楼等建筑物或公共区域大开间的场地，宜按开放型办公室综合布线系统要求进行设计。
10.5.4采用多用户信息插座(MUTO)时，每一个多用户插座宜能支持12个工作区所需的8位模块通用插座，并宜包括备用量。

10.5.5工业环境布线系统设置应符合下列规定：
1工业级连接器件应使用于工业环境中的生产区、办公区或控制室与生产区之间的交界场所，也可应用于室外环境。
2在工业设备较为集中的区域应设置现场配线设备。

10.5.6电信间的设计应符合下列规定：
1电信间数量应按所服务楼层面积及工作区信息点密度与数量确定。
2电信间内，信息通信网络系统设备及布线系统设备宜与弱电系统布线设备分设在不同的机柜内。当各设备容量配置较少时，亦可在同一机柜内作空间物理隔离后安装。
3电信间的使用面积不应小于5m2。当电信间内需设置其他通信设施和弱电系统设备箱柜或弱电竖井时，应增加使用面积。
4电信间室内温度应为10℃～35℃，相对湿度应为20％～80％之间。当房间内安装有源设备时，应采取满足信息通信设备可靠运行要求的对应措施。
5电信间应采用外开防火门，其门的防火等级应按建筑物等级类别设定。

6电信间内净高应满足设备安装要求；室内地面应具有防潮、防尘、防静电等措施。
7电信间应设置不少于2个单相交流220V／10A电源插座盒，每个电源插座的配电线路均应装设保护器。设备供电电源应另行配置。

10.5.7设备间的设计应符合下列规定：
1设备间设置的位置应根据设备的数量、规模、网络构成等因素综合考虑。
2当电话交换机与计算机网络设备分别安装在不同的场地、有安全要求或有不同业务应用需要时，可设置2个及以上配线专用的设备间；当综合布线系统设备间与建筑内信息接入机房、信息网络机房、用户电话交换机房、智能化总控室等合用时，房屋使用空间应作分隔。
3设备间内的空间应满足布线系统配线设备的安装需要，其使用面积不应小于10m2。当设备间内需安装其他信息通信系统设备机柜或光纤到用户单元通信设施机柜时，应增加使用面积。
4设备间宜处于干线子系统的中间位置；宜靠近建筑物布放主干缆线的竖井位置；设备间应远离供电变压器、发电机等设备以及有电磁干扰源存在的场所；应远离粉尘、有害气体以及存有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所；设备间不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水区域的正下方或毗邻场所。

5设备间室内温度应为10℃～35℃，相对湿度应为20％～80％之间。当房间内安装有源设备时，应采取满足信息通信设备可靠运行要求的对应措施。
6设备间应采用外开防火门，其门的防火等级应按建筑物等级类别设定。

7设备间内净高应满足设备安装要求；室内地面应具有防潮、防尘、防静电等措施。
8设备间应设置不少于2个单相交流220V／10A电源插座盒，每个电源插座的配电线路均应装设保护器。设备供电电源应另行配置。

10.5.8进线间的设计应符合下列规定：

1进线间内应设置管道入口，入口的尺寸应满足不少于3家电信业务经营者通信业务接入及建筑群布线系统和其他弱电子系统的引入管道管孔容量的需求。
2进线间面积不宜小于10m2。
3进线间应防止渗水，宜在室内设置排水地沟并与附近设有抽排水装置的集水坑相连；进线间应与电信业务经营者的通信机房，建筑物内配线系统设备间、信息接入机房、信息网络机房、用户电话交换机房、智能化总控室等及垂直弱电竖井之间设置互通的管槽。

4进线间室内温度应为10℃～35℃，相对湿度应为20％～80％之间。当房间内安装有源设备时，应采取满足信息通信设备可靠运行要求的对应措施。
5进线间应采用外开防火门，其门的防火等级应按建筑物等级类别设定。

6进线间内净高应满足设备安装要求；室内地面应具有防潮、防尘、防静电等措施。
7进线间应设置不少于2个单相交流220V／10A电源插座盒，每个电源插座的配电线路均应装设保护器。设备供电电源应另行配置。

8进线间宜采用轴流式通风机通风，排风量应按每小时不小于5次换气次数计算。

10.6设备选择与安装

10.6.1系统设备选择应符合下列原则：

1应根据建筑物周围环境的干扰场强对其建筑物内设置的综合布线系统影响的程度进行合理选择。

2应选择屏蔽缆线、屏蔽配线设备，或采用光缆。

3应保证其同一类缆线和连接硬件设备的一致性。

4应根据用户对近期的应用实际和和远期发展需要，考虑其系统通用性、灵活性和可扩展性等要求。

10.6.2综合布线系统宜采用标准19″机柜，安装要求应符合下列规定：
1机柜数量规划应计算配线设备、网络设备、电源设备及理线等设施的占用空间，并考虑设备安装空间冗余和散热需要。
2机柜单排安装时，前面净空不应小于1.0m，后面及机列侧面净空不应小于0.8m；多排安装时，列间距不应小于1.2m。
3机柜、机架、配线箱等设备的安装宜采用螺栓固定。在抗震设防地区，设备安装应采取减震措施，并应进行基础抗震加固。

10.6.3工作区信息插座的安装要求应符合下列规定：
1工业环境中的信息插座可带有保护壳体。

2暗装在地面上的信息插座盒应满足防水和抗压要求。
3暗装或明装在墙体或柱子上的信息插座盒底距地高度宜为0.3m。
4安装在工作台侧隔板面及临近墙面上的信息插座盒底距地宜为1.0m。
5信息插座模块宜采用标准86系列面板安装，安装光纤模块的底盒深度不应小于60mm。
6每个工作区宜配置不少于2个单相交流220V／10A电源插座盒；电源插座应选用带保护接地的单相电源插座；工作区电源插座宜嵌墙暗装，高度应与信息插座一致。

10.7系统性能

10.7.1对绞电缆布线系统永久链路、CP链路及信道的回波损耗、插入损耗、近端串音、近端串音功率和、衰减远端串音比、衰减远端串音比功率和、衰减近端串音比、衰减近端串音比功率和、直流环路电阻、时延、时延偏差、外部近端串音功率和、外部远端串音比功率和等性能指标参数的规定值应符合国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。

10.7.2光纤布线系统的光纤信道衰减值应符合国家标准《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311的有关规定。

10.7.3工业环境布线系统性能指标应符合下列规定：
1电缆布线系统的性能指标应包括回波衰耗、插入损耗、近端串音、近端串音功率和、衰减串音比、衰减串音比功率和、等电平远端串音衰减、等电平远端串音衰减功率和、传播时延、时延偏差、直流环路电阻、长度、连接正确性、导通性能。
2光纤布线系统的性能指标应包括光衰耗、模式带宽、传播时延、长度、连接极性。 
3对绞电缆布线系统应用在工业以太网、POE及高速信道的情况下，还应考虑横向转换损耗、两端等效横向转换损耗、不平衡电阻、耦合衰减等屏蔽特性指标。

10.8缆线敷设

10.8.1缆线敷设在建筑物的吊顶内时，应采用金属导管或槽盒。塑料导管或槽盒及附件的材质应符合相应阻燃等级的要求。
10.8.2布线导管或桥架在穿越建筑结构伸缩缝、沉降缝、抗震缝时，应采取补偿措施。布线导管或槽盒暗敷设时不应穿越设备基础。
10.8.3线路明敷设时，应采用金属管、可挠金属电气导管保护。 建筑物内暗敷设时，应采用金属管、可弯曲金属电气导管等保护。
10.8.4槽盒或导管的直线路由每30m处；有1个转弯，导管长度大于20m时；有2个转弯，导管长度不超过15m时；路由中有反向(U形)弯曲的位置宜过线盒。

10.8.5导管管口宜高出地面为25mm～50mm。

10.8.6水平缆线敷设时，应采用导管、桥架的方式；干线子系统垂直通道宜选用穿楼板电缆孔、导管或桥架、电缆竖井敷设方式。
10.8.7 弯导管的管径利用率应为40％～50％；导管内穿放大对数电缆或4芯以上光缆时，直线管路的管径利用率应为50％～60％；导管内穿放4对对绞电缆或4芯及以下光缆时，截面利用率应为25％～30％；槽盒内的截面利用率应为30％～50％。

注：

1管径利用率=d/D；式中：d——线缆外径；D——管道内径。

2截面利用率=A1/A；式中：A1——穿在管内的缆线总截面积；A——管径的内截面积。

10.8.8管线的弯曲半径应符合表10.8.8的规定。

表10.8.8管线敷设弯曲半径

| 线缆类型 | 弯曲半径 |
| --- | --- |
| 2芯或4芯水平光缆 | ＞25mm |
| 其它芯数和主干光缆 | 不小于光缆外径的10倍 |
| 4对屏蔽、非屏蔽电缆 | 不小于电缆外径的4倍 |
| 大对数主干电缆 | 不小于电缆外径的10倍 |
| 室外光缆、电缆 | 不小于线缆外径的10倍 |

注：当缆线采用电缆桥架布放时，桥架内侧的弯曲半径不应小于30mm。

10.8.9光缆敷设安装的最小静态弯曲半径应符合表10.8.9的规定。

表10.8.9光缆敷设安装的最小静态弯曲半径

| 光缆类型 |  | 静态弯曲半径 |
| --- | --- | --- |
| 室内外光缆 |  | 15D/15H |
| 微型自承式通信用室外光缆 |  | 10D/10H且不小于30mm |
| 管道入户光缆 碟行引入光缆 室内布线光缆 | G.652D光缆 | 10D/10H且不小于30mm |
|  | G.657A光缆 | 5D/5H且不小于15mm |
|  | G.657B光缆 | 5D/5H且不小于10mm |

注：D为缆芯处圆形护套外径，H为缆芯处扁形护套短轴的高度。

10.8.10室内光缆预留长度应符合下列规定：
1光缆在配线柜处预留长度应为3.0m～5.0m。
2光缆在楼层配线箱处光纤预留长度应为1.0m～1.5m。
3光缆在信息配线箱终接时预留长度不应小于0.5m。
4光缆纤芯不做终接时，应保留光缆施工预留长度。

10.8.11缆线及其配线设备选择应符合下列规定：
1室内光缆宜采用干式、非延燃外护层结构的光缆。
2室外管道至室内的光缆宜采用干式、防潮层、非延燃外护层结构的室内外用光缆。
10.8.12缆线长度计算应符合下列规定：
1配线子系统信道应由永久链路的水平缆线和设备缆线组成，可包括跳线和CP缆线。配线子系统信道的最大长度不应大于100m。

2干线子系统信道应包括主干缆线、跳线和设备缆线。

3中间配线子系统信道长度不应大于100m；中间配线子系统链路长度不应大于90m；设备电缆和跳线的总长度不应大于10m ，大于10m 时中间配线子系统水平缆线的长度应适当减少；跳线的长度不应大于5.0m 。

4主干缆线组成的信道出现4个连接器件时，缆线的长度不应小于15m。

10.8.13综合布线系统与干扰源的间距应符合表10.8.13-1的要求，综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距应符合表10.8.13-2的规定。

表10.8.13-1综合布线系统与干扰源的间距

| 其他干扰源 | 与综合布线接近状况 | 最小间距/mm |
| --- | --- | --- |
| 380V以下电力电缆<2kVA | 与缆线平行敷设 | 130 |
|  | 有一方在接地的线槽中 | 70 |
|  | 双方都在接地的线槽中 | 10注 |
| 380V以下电力电缆2～5kVA | 与缆线平行敷设 | 300 |
|  | 有一方在接地的线槽中 | 150 |
|  | 双方都在接地的线槽中 | 80 |
| 380V以下电力电缆＞5kVA | 与缆线平行敷设 | 600 |
|  | 有一方在接地的线槽中 | 300 |
|  | 双方都在接地的线槽中 | 150 |
| 荧光灯、氢灯、电子启动器或交感性设备 | 与缆线接近 | 150～300 |
| 无线电发射设备(如天线、传输线、发射机等) 雷达设备等 其他工业设备(开关电源、电磁感应炉、绝缘测试) | 与缆线接近(当通过空间电磁场耦合强度较大时，应按规定采取屏蔽措施) | ≥1500 |
| 配电箱 | 与配电设备接近 | ≥1000 |
| 电梯、变电室 | 尽量原理 | ≥2000 |
| 注: 1双方都在接地的线槽中，且平行长度≤10m时，最小间距可以是10mm。双方都在接地的线槽中是指两个不同的线槽，也可在同一线槽中用金属板隔开。 2电话用户存在振铃电流时，不能与计算机网络在同一根对绞电缆中一起运用。 3综合布线系统应根据环境条件选用相应的缆线和配线设备，应符合如下要求： 各种缆线和配线设备的抗干扰能力能使采用屏蔽的综合布线系统平均减少噪声20dB。 |  |  |

表10.8.13-2墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距

| 其他管线 | 最小平行净距/mm | 最小交叉净距/mm |
| --- | --- | --- |
|  | 电缆、光缆或管线 | 电缆、光缆或管线 |
| 避雷引下线 | 1000 | 300 |
| 保护地线 | 50 | 20 |
| 给水管 | 150 | 20 |
| 压缩空气管 | 150 | 20 |
| 热力管（不包封） | 500 | 500 |
| 热力管（包封） | 300 | 300 |
| 煤气管 | 300 | 20 |
| 注: 当墙壁电缆敷设高度超过6000mm时，与避雷引下线的交叉净距应按下式计算确定： S≥0.05L 式中，S为交叉净距，mm；L为交叉处避雷引下线距地面的高度，mm。 |  |  |

10.8.14屏蔽布线系统的选用应符合下列规定：
1综合布线区域内存在的电磁干扰场强高于3V／m时，宜采用屏蔽布线系统。
2用户对电磁兼容性有电磁干扰和防信息泄漏等较高的要求时，或有网络安全保密的需要时，宜采用屏蔽布线系统。
3安装现场条件无法满足对绞电缆的间距要求时，宜采用屏蔽布线系统。
4布线环境温度影响到非屏蔽布线系统的传输距离时，宜采用屏蔽布线系统。
5屏蔽布线系统应选用相互适应的屏蔽电缆和连接器件，采用的电缆、连接器件、跳线、设备电缆都应是屏蔽的，并应保持信道屏蔽层的连续性与导通性。

10.9系统供电

10.9.1系统机房应由可靠交流电源供电；也可按该建筑物或建筑物内工艺设施最高等级的负荷供电。

10.9.2电信间、设备间、进线间等房间的设备供电应由可靠交流电源供电。

10.10接地与防护

10.10.1在建筑物电信间、设备间、进线间及各楼层信息通信竖井内均应设置局部等电位联结端子板。
10.10.2 综合布线系统应采用建筑物共用接地的接地系统。当单独设置系统接地体时，其接地电阻不应大于4Ω。
10.10.3屏蔽布线系统的屏蔽层应保持可靠连接、全程屏蔽，在屏蔽配线设备安装的位置应就近与等电位联结端子板可靠连接。
10.10.4综合布线的电缆采用金属管槽敷设时，管槽应保持连续的电气连接，并应有不少于两点的良好接地。
10.10.5当缆线从建筑物外引入建筑物时，电缆、光缆的金属护套或金属构件应在入口处就近与等电位联结端子板连接，并应选用适配的信号线路浪涌保护器。

10.11建筑与建筑群布线系统

10.11.1建筑群子系统应由是楼群配线架（CD）与其它建筑物的大楼配线架（BD）之间的缆线，以及配套设施组成。

10.11.2建筑群子系统应具有将邻近的各建筑物内的综合布线系统形成一个统一的整体，可在楼群内部交换、传输信息，并对电信公用网形成唯一的出、入端口等功能。

10.11.3对于多建筑群的综合布线系统主干线路应选择网状结构。
10.11.4建筑群综合布线系统与建筑群外的通信网络界面分割点：管道界面宜为建筑物外最近处的进线井；线缆界面宜为保安配线架(箱)、光纤配线架(箱)。
10.11.5建筑群配线设备宜安装在建筑物进线间或设备间，且可与入口设施或建筑物配线设备合用场地。

10.11.6线缆选择应符合下列规定：

1建筑群数据网主干线缆应选用多模或单模室外光缆，芯数不应少于12芯，宜采用松套型、中央束管式。

2对于建筑群语音网主干线缆应选用大对数电缆。

3建筑群数据网主干线缆当使用光缆与电信公用网连接时，应采用单模光缆，芯数应根据综合通信业务的需要确定。

4建筑群配线设备内、外侧的容量，应与建筑物内连接建筑物配线设备的主干线缆容量、以及建筑物外部引入的建筑群主干线缆容量相匹配。

10.11.7线缆敷设应符合下列规定：

1建筑群主干线缆宜采用地下管道方式进行敷设，管道内敷设的线缆应遵循有关市话线路的各项设计规定。

2当采用直埋方式时，应做好路由标志，线缆引入大楼，以及入口处应有导管保护。

3当线缆从建筑物外面进入建筑物内部易受到雷击、电源碰地、电源感应电势等外界影响时，应采用过压、过流保护。综合布线系统的过压保护宜选用放电保护器；过流保护宜选用能够自复的保护器。

11通信电源

11.1一般规定

11.1.1通信电源设计应根据通信系统供电要求选择适合的电源装置。

11.1.2通信电源设计除应符合本指南外，尚应符合行业标准《通信局（站）电源系统总技术要求》YD/T 1051的有关规定。

11.2负荷分级

11.2.1负荷分级应符合下列规定：

1电力负荷应根据对供电可靠性的要求，以及中断供电对人身安全、经济上所造成的损失影响程度进行分级，宜分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。

2中断供电将造成人身伤害时、将在经济上造成重大损失时、将影响重要用电单位的正常工作的应为一级负荷。对中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，特别重要场所的不允许中断供电的负荷，应视为一级负荷中特别重要的负荷。

3中断供电将在经济上造成较大损失时、将影响重要用电单位正常工作的应为二级负荷。

4不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

11.1.2负荷分级的确定宜符合下列规定：

1在一个区域内，当用电负荷中一级负荷占大多数时，本区域的负荷作为一个整体可认为是一级负荷。

2在一个区域内，当用电负荷中一级负荷所占的数量和容量都较少时，而二级负荷所占的数量和容量较大时，本区域的负荷作为一个整体可认为是二级负荷。

3在确定一个区域的负荷特性时，应分别统计特别重要负荷，一、二、三级负荷的数量和容量。

11.2.3大型、特大型钢铁联合企业的通信枢纽应采用一级负荷供电。一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。

11.2.4中型钢铁企业及二级厂矿的通信枢纽应采用二级负荷供电。二级负荷宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV 及以上专用架空线供电；当采用电缆线路时，应采用两根电缆组成的电缆段供电，其每根电缆应能承受100% 的二级负荷。通信电源为二级负荷中非常重要的负荷，应增设应急电源，采用蓄电池浮充方式。

11.2.5企业规模较小时，其通信电源可采用三级负荷供电。生产和管理需要时应增设应急电源。应急电源的容量应能承受100% 的三级负荷，采用蓄电池浮充方式，可选用两组蓄电池。

11.3系统组成

11.3.1通信局（站）电源系统应保证稳定、可靠、安全地供电。

11.3.2通信局（站）电源系统是对局（站）内各种通信设备及建筑负荷等提供用电的设备及保证这些设备正常运行的附属设备的总称。电源系统宜包括交流供电和直流供电系统。

11.3.3交流供电系统宜包括变配电系统、备用电源系统（发电系统）、不间断电源系统（UPS）以及相应的交流配电；变配电系统宜包括高、低压配电设备、变压器、操作电源；备用电源系统宜包括发电机组及附属设备；不间断电源系统（UPS）宜包括UPS、输入输出配电柜、蓄电池组。

11.3.4直流供电系统宜由交流配电屏、整流器、蓄电池组、直流配电屏、直流-直流变换设备组成，直流系统的电压等级有–48V、24V、240V 等。

11.3.5小型站常用的一体化组合电源系统可包括一体化UPS 电源、和一体化直流电源两类。一体化UPS 电源是指交流配电、UPS 模块、蓄电池组和监控单元组合在同一个机架内；一体化直流电源是指交流配电、直流配电、整流模块、蓄电池组和监控单元组合在同一个机架内。

11.3.6通信局（站）的基础电源可分交流基础电源和直流基础电源两种。 经由市电或备用发电机组（含移动电站）提供的低压交流电为通信局（站）用的交流基础电源。向各种通信设备和二次变换电源设备或装置提供直流电压的电源为直流基础电源。

11.4供电方式

11.4.1交流供电方式变配电系统的工作方式应以市电主用电源，市电停电时由发电机组启动供电，市电和发电机组的倒换可采用自动或手动。

11.4.2 UPS 设备应根据所供电对象重要程度设置不同的类型，其类型主要包括并联冗余、独立双总线等模式。市电正常时，UPS 跟踪市电并输出稳定的交流电；市电停电时由蓄电池放电经逆变提供稳定交流电，若UPS 出现故障应自动转备份UPS 或旁路。

11.4.3交流电源的电压波动超过交流用电设备正常工作范围时，应采用交流稳压设备。

11.4.4昼夜连续使用的通信设备的直流电源，应采用浮充制、全浮充制或半浮充制的供电方式。采用浮充制供电方式时，两组蓄电池应并联。当交流电源停电时，由蓄电池组放电供电，在交流电恢复后，应实行带负荷恒压限流充电的供电方式。对各种蓄电池的电压要求应在表11.4.4交流供电方式所示的范围内确定。昼夜连续使用，但直流耗电量较小的通信设备，其直流电源可采用充放制的供电方式。

表11.4.4对各种蓄电池的电压要求表

| 电压要求 电池种类 | 浮充电压 （V/cell） | 再充电或均衡充电电压（V/cell） | 初充电电压 （V/cell） |
| --- | --- | --- | --- |
| 防酸型铅酸蓄电池 | 2.16～2.20 （注） | 2.25～2.35 | 2.35～2.40 |
| 阀控式密封铅酸蓄电池 | 2.20～2.27 | 2.30～2.35 | 2.35 |
| 注：指在电解液密度为1.215g/cm3，温度为25℃的条件下。在电解液密度为1.240 g/cm3，温度为20℃的条件下，浮充电压为2.20～2.25 V/cell。 |  |  |  |

11.4.5调度电话总机和100门及以下的电话站供电方式宜符合下列规定：

1交流供电按二级负荷供电，且容量较小或允许中断通信的调度电话总机，可采用由整流设备直接供电方式。

2容量较大，或不允许中断通信的调度电话总机和100门及以下的电话站采用直接供电方式时，应设蓄电池或利用其他电信站的蓄电池作为备用。

11.4.6程控用户交换机供电方式宜符合下列规定：

1电话机房的直流供电方式宜包括整流设备直接供电方式、蓄电池充放电方式和蓄电池浮充方式。

2采用交流直供电方式供电的电话机房，应设置备用蓄电池一组及整流器，整流器应有稳压及滤波性能，并备用一台。

3交换机的直流电源供电可按交换机的一个交换系统容量为单元，设置一个或多个独立的直流供电系统。单个–48V 直流系统最大容量不宜超过3000A。

4交换局容量较大，或有两个以上交换系统时，应采用两个或多个独立的直流供电系统。电源设备可以和通信机房同层安装或直接装在通信机房内，电源设备安装于通信机房内时必须采用高频开关型整流器、阀控式密封铅酸蓄电池组，实现电源集中监控和管理，并应考虑空调容量和核算机房地面的承载能力。

5程控用户交换机容量较大时，采用全浮充制直流供电方式供电，当交流供电负荷等级在二级以上时，可选用一组蓄电池；为三级供电负荷时，应选用两组蓄电池。

11.4.6蓄电池数量及容量的计算应符合下列规定：

1采用浮充制及充放制供电方式的蓄电池应设两组，采用直接供电方式或交流供电的备用蓄电池应设一组。

2电信站内各种蓄电池宜不采用尾电池。超过1000门的电话站可采用尾电池。

3每组蓄电池的个数，应根据通信设备允许的电压波动范围、每个蓄电池放电终期的端电压（宜为1.8～1.9伏）、浮充电压（宜为2.15～2.2伏）以及馈电线总电压降（60伏电源的直流馈电线总电压降宜为1.6伏；24伏的电源的直流馈电线总电压降宜为0.8～1.2伏。）等因素确定。

4蓄电池容量宜按下式计算：Q=KI

式中：Q-蓄电池容量（安时）

I-近期通信设备的忙时平均耗电电流（安）

K-蓄电池容量计算系数（时）

11.4.7直流馈电线电压降分配宜符合下列规定：

1直流耗电量小于50安培的电信站，馈电线各段的电压降可采用固定的分配方法。

2各种直流配电设备以及列架的电压降可按下列数值计取：

1）直流配电屏0.3V。

2）电源架0.2V。

3）列架保险及馈电线0.2V。

4）在总电压降中减去以上有关电压降后，剩余的电压降即可分配在蓄电池至列架或机台间的各段馈电线上。

11.4.8蓄电池的布置应符合下列规定：

1蓄电池台或蓄电池木架之间的走道宽度不应小于0.8m。

2蓄电池台或蓄电池木架的一端应留有主要走道，其宽度宜为1.5m，最小不应小于1.2m，另一端与墙的净距应为0.1～0.3m。

3同一组蓄电池分双列平行安装于同一电池台架时，列间的净距宜为0.15m。

4双列式蓄电池组与墙间的平行走道宽度不应小于0.8m；单列式蓄电池组可靠墙安装蓄电池与墙间净距宜为0.2m，最小不应小于0.1m。

5蓄电池与散热器的净距，宜不小于0.8m。

11.5供配电系统

11.5.1电话站供电系统宜由交流配电、整流、直流配电及蓄电池四部分组成。中小容量的电话机房采用交流配电、整流、直流配电组合电气柜时，应配置UPS 电源。交换机采用的直流电源应配置可硅整流器或开关型整流器。

11.5.2电话站供配电系统设计应符合下列规定：

1电话站内用电设备供电电源应采用为三相五线制及单相三线制，应采用双回路供电。

2用电设备作接地保护，应并入电话站所在建筑物的配电系统。

3站内用电设备、配电线路装置过流过载应采用两段保护，配电宜采用放射式向用电设备供电。

4站内的设备供电和空调照明供电应分为两个独立回路，其中设备供电应由UPS 提供并按设备总用电量的1.3倍进行预留；空调照明用电由市电提供。

5电话站应为机房设置专用标准配电箱，且应配备低压开关、市电备用回路，防雷保护器等。

6站内供电负荷计算宜包括设备用电；空调、新风设备用电；照明及辅助用电；站内扩展备份用电等。

7工作区域照明宜采用3x20W 格栅灯具，照度不应小于400lx；照明控制宜采用开关箱、跷板式开关控制；应急照明照度不应小于30lx。

11.5.3通信系统宜集中供电方式。通信点相对分散的系统可采用本地供电方式。

11.6应急电源

11.6.1大型或联合企业电话站应急电源宜包括自备柴油发电机供电、UPS供电、蓄电池组供电等方式。

11.6.2当市电中断时，应急电源的不同供电方式应具有下列功能：

1自备柴油发电机应能自动启动。

2蓄电池应能通过逆变器给通信设备提供交流电源。逆变器和市电的转换应由交流静态开关完成。

3应能提供一定时间的不停电供电电源。

11.7 UPS电源

11.7.1 UPS电源宜由整流滤波电路、充电器、逆变器、输出变压器及滤波器、静态开关、蓄电池组和控制、监测、显示告警及保护电路组成。

11.7.2 UPS电源分类宜包括：从机械的角度可分为：旋转型和静止型两大类；按配电方式可分为：单进/单出机型、三进/单出机型和三进/三出机型；按工作方式可分为：离线式、在线式和在线互动式；按逆变工作延时时间可分为：标准机型和长延时机型；按输出容量可分为：中小容量UPS(10kVA 及以下)和大容量UPS(10kVA 以上)。

11.7.3 要求交流不间断供电的通信负荷，宜采用UPS供电系统供电；容量小于10kVA时可采用逆变器供电系统供电。

11.7.4 UPS 供电系统的主路输入（整流器输入）和静态旁路的输入应分别引自不同的输入开关。

11.7.5同一套UPS供电系统内部，不同UPS设备的旁路电源必须同源。

11.7.6采用UPS供电系统时，应对后备蓄电池的均浮充参数合理设置。

11.7.7采用UPS供电系统时，其容量应按最大负荷功率确定；远期负荷增加不大时，宜按远期配置；备用设备的配置，应根据通信负荷的重要性确定。

11.7.8系统UPS供电宜按下列原则配置：

1 UPS供电系统宜采用N+1并联冗余或双系统供电模式，且并联的台数不宜超过3台。

2采用模块化UPS供电系统时，宜采用包含独立控制功能的模块。模块化UPS供电系统不宜应用于大容量或特别重要的负荷。

3采用UPS供电系统时，单机负荷率不宜超过设备额定容量的80％；宜设置可将整套UPS供电系统旁路的外部旁路；输入、输出配电屏（不含二级配电屏）的所有断路器宜采用电子脱扣。

4对双电源输入的通信负荷，UPS供电系统的输出端应提供全程双路供电。

11.8供电要求

11.8.1自动电话系统电源设计应符合下列规定：

1电话通信系统应采用可靠电源供电，交流电源也可按该建筑物或建筑物内工艺设施最高等级负荷供电。电源系统应支持直流供电和交流供电两种方式。

2电话机房的电源设备宜包括交流配电、整流、直流配电及蓄电池等四部分。

3中小容量的电话机房宜采用交流配电、整流、直流配电组合电气柜，且应配置UPS 电源。

4电话交换机所需的工作电源应配备可将交流电源转换为直流电源的可硅整流器或开关型整流器。

11.8.2调度电话系统电源设计应符合下列规定：

1调度电话通信系统应采用可靠电源供电。

2调度站的电源设备宜包括交流配电、随主机设备携带的整流、直流配电及蓄电池等四部分。

3调度机房宜采用交流配电、整流、直流配电组合电气柜，且应配置UPS 电源。

11.8.3会议电话系统电源设计应符合下列规定：

1会议电话通信系统应采用可靠电源供电。

2调度电话分机宜采用终端交流供电。

3普通会议电话系统电源设备宜包括交流配电、随主机设备携带的整流、直流配电及蓄电池等四部分。

11.8.4生产扩音通信系统电源设计应符合下列规定：

1有主机的对讲扩音系统应采用集中供电方式。

2无主机的对讲扩音系统宜采用分散供电方式。

11.8.5火灾自动报警系统电源应采用消防电源供电。

11.8.6工业电视系统宜采用二级负荷供电。

11.8.7移动通信系统宜设置专用的配电设备，宜采用二级负荷供电。

11.8.8有线广播系统、安全防范系统等系统供电应采用可靠电源供电。

11.8.9当系统所采用的交流电源电压波动超出设备正常工作范围时，宜设置交流稳压电源。

11.8.10生产和管理有需求对系统配置的备用电源，其备用电源容量、备用时间等应满足有关标准的规定或企业管理制度的要求。

11.8.11各通信系统的供电要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。

12信息通信监控机房

12.1一般规定

12.1.1信息通信监控机房按系统种类划分宜包括电话站、调度电话站、有线广播站、工业电视监控室、消防控制室、电子信息机房（含计算机网络机房）、综合布线系统设备间、安防监控室及金属和非金属矿山监测监控中心等监控机房。

12.1.2信息通信监控机房设计应根据通信系统设备容量、数量及其用户点分布等因素选择适合的机房位置，并对其合理设计。

12.1.3信息通信监控机房对有关专业的设计要求应按工程设计的实际需要提出设计委托。

12.2电话站

12.2.1电话站的设置类型宜包括单独建设的电话站、在车间办公楼或其他建筑物内设置的电话站或利用原有的房屋设置的电话站。

12.2.2电话站房间宜由生产房间与辅助生产房间组成。生产房间宜包括自动机键室、测量室、电力室、电池室、油机室、转接台室、调整室、电缆进线室和充气维护室等。辅助生产房间宜包括储酸室、修机室、空调室（或通风机室）、设备器材储藏室、线务员候工室、休息室以及车库等，以及办公室、卫生间等。工程设计时应根据工程实际情况确定其房间组成和使用面积大小。

12.2.3电话站站址的选择应符合下列规定：

1应避开经常有较大震动或强噪声的地方。

2应避开易爆易燃的地方以及空气中粉尘含量过高、有腐蚀性气体、有腐蚀性排泄物的地方。如无法避开时应将电话站设在上述产生腐蚀性气体或粉尘烟雾水汽较多的厂房的全年最大频率风向的上风侧。

3应避开总降压变电所。

4应选择地形较平坦地质较坚实，地下水位较低以及不会受洪水淹灌的地方。

5应避开雷击较多的区域。

6应具有良好的环境，宜设置在企业厂前办公区内。

7对有抗震要求的地区，应选择对房屋建筑抗震有利的地段。

8应接近线路网中心。

12.2.4独立建设的电话站总平面布置应与总图专业设计协调落实，应满足电话站入口、道路、停车位、通信管道等设施的要求。管线引入引出应方便、合理、经济，易于维护。与其他建筑物之间的距离应满足防火要求。电话站机房平面应按通信工艺要求布置，应满足使用及新技术发展的要求。应便于维护，便于施工。

12.2.5设备布置应合理整齐。机柜正面与墙的净距不应小于1.2m；机柜背面与墙的净距不应小于0.8m；机柜侧面与墙或其它设备的净距，作为主要走道时不应小于1.5m，作为次要走道时不应小于0.8m。

12.2.6设备安装固定应符合下列规定：

1采用活动地板时，机柜应固定在槽钢制作的支撑架上，支撑架应固定在基础地面上。

2采用其他地面时，机柜应采用地脚螺栓固定在地面上。

12.3调度电话站

12.3.1调度电话站宜设调度室和调度机械室。

12.3.2调度室的站址宜设置在用户负荷中心，应避开环境恶劣的地方。车间级调度电话站宜布置在生产管理区，可设置在车间办公室、值班室或控制室内。

12.3.3调度室总平面布置应在工艺确定的位置进行设计，应根据管理模式、系统规模、功能要求等设置技术房间和辅助房间。与其他建筑物之间的距离应满足防火要求。容量为40门及以上的调度电话站宜设调度室、通信机械室，调度室使用面积宜不小于20 m2，通信机械室使用面积宜不小于12 m2。容量为20门及以下的调度电话站使用面积宜不小于12m2；条件受限制时可与其他控制室合用。

12.3.4调度电话站站内平面应按通信工艺要求布置。应便于维护，便于施工。调度台、机柜正面与墙的净距不应小于1.2m；调度台、机柜背面与墙的净距不应小于0.8m；调度台、机柜侧面与墙或其它设备的净距，作为主要走道时不应小于1.5m，作为次要走道时不应小于0.8m。

12.3.5设备安装固定应符合下列规定：

1采用活动地板时，机柜应固定在槽钢制作的支撑架上，支撑架应固定在基础地面上。

2采用其他地面时，机柜应采用地脚螺栓固定在地面上。

12.4有线广播站

12.4.1有线广播站宜包括录播室、广播机械室、办公室和维修器材室等房间。工程设计时应根据工程实际情况确定其房间组成和使用面积大小。

12.4.2有线广播站宜设置在企业厂前办公区内，或车间办公楼内。应远离强电磁干扰源的地方。

12.4.3有线广播站总平面布置应在工艺确定的位置进行设计，应根据管理模式、系统规模、功能要求等设置技术房间和辅助房间。

12.4.4有线广播站的设备布置应符合下列规定：

1落地式广播设备的机面与墙的净距不宜小于1.2m；机架与机架并列布置时，不宜小于1.0m；机架后面与墙之间的间隔不宜小于1.0m；机架侧面与墙之间距离不宜小于1.0m。

2设备安装应稳固，当采用活动地板时，机柜应固定在槽钢制作的支撑架上，支撑架应固定在基础地面上。当采用其他地面时，机柜应采用地脚螺栓固定在地面上。

12.4.5有线广播站容量在100W以下时，可与调度站合用，或与其他控制室合用。

12.5工业电视监控室

12.5.1监控室位置的选择应符合下列规定：

1应根据生产工艺流程的布置合理选择。

2宜靠近前端摄像机采集点的负荷中心。

3应远离易燃、易爆物品的场所。

4应远离强振源和强噪声源。

5应避开强电磁场干扰。

12.5.2监控室的设立和房间使用面积应符合下列规定：

1现场级监控室应与生产调度室或生产控制室合用，监控室使用面积不宜小于25m²。

2车间（分厂）级监控室宜设置设备间，其设备间的使用面积不宜小于15m²。

3公司（总厂）级监控室应设置设备间，其设备间的使用面积不宜小于30m²。

4生产和管理对监控室的设置和房间使用面积另有要求时，应根据工程的实际情况确定。

12.5.3监控室工业电视设备的布置应符合下列规定：

1监控室内的工业电视设备布置应合理，应满足系统运行、运行管理、人员操作监视和安全、安装和维护的要求。

2监控室内工业电视设备与通道之间的距离应符合下列规定：

1）工业电视控制台正面与墙的净距不应小于1.2m；侧面与墙或其他设备的净距不应小于0.8m，当侧面为主要走道时净距不应小于1.5m。

2）工业电视机柜单列布置时，柜前净距不应小于1.0m，柜后及机柜列侧面净距不应小于0.8m；多列布置时，机柜列净距不应小于1.2m。

3）视频拼接显示屏（墙）的背面和侧面与墙的净距不应小于0.8m。当不能满足其净距要求时，应根据工程的实际情况确定。

4）视频拼接显示屏（墙）的前、后及其两侧的平面不应布置与工业电视系统无关的设备。

5）视频拼接显示屏（墙）与操作人员之间的距离不宜小于2.5m。

3布置工业电视设备的控制台、机柜应采取通风散热措施。

4监控室与其他不同功能的房间合用时，其设备应按功能分区布置。

5工业电视显示设备、控制台等设备落地布置时，其设备底座应与混凝土地面固定。在抗震设防地区，设备安装应采取减震措施。

12.6消防控制室

12.6.1消防控制室的位置选择应符合下列规定：

1应设在交通方便和消防人员容易找到并可以接近的部位。

2应设在发生火灾时不易延燃的部位。

3宜与防灾监控、广播、通信设施等用房相邻近。

4应远离强电磁场干扰场所，不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所。

5宜远离振动源和噪声源的场所；当不能避免时，应采取隔振、消声和隔声措施。

6应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所。

7不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、宜积水场所的正下方或贴邻。

12.6.2消防控制室房间面积的确定应符合下列规定：

1消防控制室的面积大小应满足相关控制设备的布置和操作要求。

2人员密集的公共建筑消防控制室的建筑面积应大于等于20m²，其他建筑的消防控制室面积应大于等于12m²。

12.6.3消防控制室内设备安装应符合下列规定：

1应便于操作和维护。设备安装应稳固，当采用活动地板时，机柜应固定在槽钢制作的支撑架上，支撑架应固定在基础地面上。当采用其他地面时，机柜应采用地脚螺栓固定在地面上。

2消防控制室内壁挂式设备中心距地面高度宜为1.5m，侧面距墙应大于0.5m。

3控制台正面与墙的净距不应小于1.2m；侧面与墙或其他设备的净距不应小于0.8m，当侧面为主要走道时净距不应小于1.5m。

4机柜单排布置时，柜前净距不应小于1.0m，柜后及机柜列侧面净距不应小于0.8m；多排布置时，机柜列净距不应小于1.2m。

5火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时，其主显示屏高度宜为1.5m～1.8m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。

12.7信息通信系统机房

12.7.1信息通信系统机房应划分为A、B、C 三级。设计时应根据机房的使用性质、管理要求等因素确定其所属级别。A 级确定原则应包括：系统运行中断将造成重大的经济损失或将造成公共场所秩序严重混乱。B 级确定原则应包括：系统运行中断将造成较大的经济损失或将造成公共场所秩序混乱。不属于A 级或B 级的信息通信系统机房应为C 级。

12.7.2信息通信系统机房宜由主机房，以及辅助、支持和行政管理等功能区组成。工程设计时应根据工程实际情况确定其房间使用面积大小。

12.7.3机房站址选择应符合下列规定：

1应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所。
2应远离强振源和强噪声源的地段。
3应避开强电磁场干扰的地方。

12.7.4主机房的使用面积应根据电子信息设备的数量、外形尺寸和布置方式确定，并宜预留业务发展需要的使用面积。

12.7.5信息通信系统机房的设备布置应满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求。
12.7.6当机柜或机架上的设备为前进风/后出风方式冷却时，机柜和机架的布置宜采用面对面和背对背的方式。

12.7.7主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定：

1 用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m。

2 面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不宜小于1.2m。

3 背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不宜小于lm。

4 当需要在机柜侧面维修测试时，机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不宜小于1.2m。

5 成行排列的机柜，其长度超过6.0m时，两端应设有出口通道。

12.7.8计算机网络机房按本节有关规定执行。

12.8移动通信基站

12.8.1移动通信基站站址选择应符合下列规定：

1应选择设置在目标区域话务分布的中心区域，应满足传输和供电要求。

2应优先选用现有的移动基站站址的资源。

3避免设在大功率无线电发射台、雷达站或其他强干扰源附近；避免设在高压变电站附近；不宜靠近高压线。

5不应选择设置在易燃、易爆场所；不应选择在生产中散发较多粉尘或有腐蚀性排放物的常年的下风侧。

7应选在地形平坦、地质良好的地段，基站四周应视野开阔，附近没有高于基站和天线高度的高大建筑物阻挡。

12.8.2 移动通信基站设备布置应符合下列规定：

1面对面布置的机柜正面之间距离不应小于1.2m。

2背对背布置的机柜背面之间距离不应小于1.0m。

3机柜背面距墙不应小于0.8m，当后开门时，机柜与墙之间距离不应小于1.2m。

5机柜侧面距墙净距离不应小于0.8m。

6当需要维护测试时，机柜侧面距墙不应小于1.2m。

7蓄电池组下方应采取加固措施，宜安装在电池架上；蓄电池架一端应留有主要走道，宽度一般为1.5m，不宜小于1.2m。蓄电池架背面距墙、蓄电池架距采暖散热器间不宜小于0.8m。

8机柜安装应进行抗震加固。

12.9其他系统机房

12.9.1综合布线系统设备间等可参照本章第12.2调度电话站的有关规定。

12.9.2安全技术防范监控室可参照本章第12.4工业电视监控室的有关规定。

12.9.3金属和非金属矿山监测监控中心可参照按本章第12.4工业电视监控室的有关规定。

12.10缆线敷设

12.10.1机房网络有安全保密要求、或安装场地不能满足非屏蔽布线系统与其他系统管线或设备的间距要求时，应采用屏蔽缆线。

12.10.2机房内缆线敷设应符合下列规定：

1缆线应合理布放，应自然平直整齐，不得产生扭绞，不应受外力的挤压或损伤。机房内设备之间的线缆、以及出入机房内的线缆宜在活动地板下或地槽（沟）内敷设。

2穿墙(楼板) 缆线、缆线走线架等穿越楼板的孔洞或墙洞处应采用钢管或金属槽道保护布放，并在洞的缝隙处进行防火封堵。

3信号缆线、电源线应分路由布放，同路由布放时应进行防护隔离。

4缆线走线架与墙壁或机列保持平行，水平偏差应不大于2 ‰，整条缆线走线架应平直，无明显起伏或歪斜现象。

5缆线走线架吊挂时，吊挂安装应垂直、整齐、牢固，吊挂构件和缆线走线架漆色一致。

6沿墙水平电缆走线架应与地面平行，沿墙垂直缆线走线架应与地面垂直。

7通信缆线拐弯应均匀、圆滑、一致，其弯曲半径应不小于缆线外径的20倍；铠装电力电缆弯曲半径应不小于电缆外径12倍。

8光纤尾纤在机柜外走线时，应采用专用尾纤槽或穿螺纹保护管，保护管应延伸到机柜内部。切口应缠胶带。尾纤在机架内盘绕时，曲率半径应不小于40 mm 。

9连到主机架的电源线不应与其他电缆捆扎在一起。

10主机房内的机柜或机架成行排列或按功能区域划分时，宜在主配线架和机柜或机架之间设置配线列头柜。

11缆线采用线槽或桥架敷设时，线槽或桥架的高度不宜大于120mm，线槽或桥架的安装位置应与建筑装饰、电气、空调、消防等协调一致。

12采用地槽敷设时，电缆宜由机架底部引入。吊顶内宜采用金属槽盒敷设；墙体内应采用穿导管敷设。

13采用架槽敷设时，宜留有出线口。缆线应由出线口从机架上方引入；引入机架时，应成捆绑扎。
14采用电缆走道敷设时，缆线应由机架上方引入。走道上布放的缆线应在每个梯铁上进行绑扎。上下走道间的缆线或缆线由走道分支进入机架内时，应在距起弯点10mm处开始，每隔100～200mm空绑一次。
15采用活动地板敷设时，缆线应顺直无扭绞，不得使缆线盘结；在引入机架处应成捆绑扎。地板内或吊顶内敷设缆线时，应注意防潮、防湿、漏水，以及防鼠害等问题。

16缆线终接后，应有一定的余量。对绞电缆预留长度宜为0.5～1.0m，光缆宜盘留，预留长度宜为3.0～5.0m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。

17系统无关的管线不宜从机房内内穿越。

12.11其他设计要求

1通信系统各机房设计应满足设备安装和维护的空间要求，应符合消防、抗震等有关要求。

2通信系统各机房的防火设计应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，机房的耐火等级不应低于二级。

3通信系统各机房抗震设计应符合国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

4通信系统各机房的防雷与接地、机房内等电位连接方式及接地排的位置设计应符合国家标准《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689的有关规定。

13传输与线路敷设

13.1一般规定

13.1.1传输与线路敷设设计应满足所采用通信系统的传输要求，线路路由的选择和敷设方式应经济合理，便于安装维护。

13.1.2传输与线路敷设设计除应符合本指南外，尚应符合国家、行业标准《通信线路工程设计规范》YD5102、《通信管道与通道工程设计规范》GB50373、《架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》YD5148的有关规定。

13.2传输方式与组网

13.2.1传输方式宜包括有线和无线传输方式，或有线和无线的混合传输方式。

13.2.2传输组网宜包括下列类型：

1按信号类型可分为音频信号网（如电话通信等）和非音频（如视频监控、报警信号等）信号网。

2按信号形式可分为模拟通信网和数字通信网。

3按主要传输介质可分为电（光）缆通信网、无线通信网等。

4按构成网络的节点之间互连的拓扑结构方式可分为星状网、环形网、总线网等。

13.3通信线路网设计

13.3.1电缆线路网的设计应符合下列规定：

1 应充分考虑通信技术的发展，对电缆线路网建设的必要性进行论证分析，严格控制铜缆的覆盖范围。

2 电缆线路网的容量和路由，在通信发展规划的基础上，应考虑满足相应年限的需要，并应与已建和后续工程相结合确定。

3 应考虑线路网的整体性，积极采用新技术新设备，满足业务和用户的发展和变动，安全灵活、经济节约。

4 厂矿区内应优先选择管道敷设方式，并应逐步实现线路网的隐蔽入地，不破坏自然环境和景观。

5 用户主干电缆设计，应在分析用户发展数量、地域和时间的基础上，通过选择不同配线方式、路由、容量、芯线递减点和建筑方式等技术措施，构成生产调度灵活、芯线使用率高、便于发展和维护的网络。

13.3.2光缆线路网的设计应符合下列规定：

1光缆线路网的容量和路由，在通信发展规划的基础上，应综合考虑远期业务需求确定建设规模。

2光缆的芯数应满足生产管理使用需要，并应留有适当的冗余。

3接入网光缆线路应根据生产管理接入需要、用户性质、密度等因素，选择适合的路由。

4光缆线路在厂矿区内的敷设应以管道方式为主。对不具备管道敷设条件的地段，可采用塑料管保护、槽道或其他适宜的敷设方式。

5光缆线路在厂矿区外或较远的生产作业场所可采用管道、直埋或架空敷设方式。

6光缆线路跨越河流时，可采用桥上管道、槽道或吊挂敷设方式。

13.3.3设计用户电缆线路网时，各段落的电缆芯线设计使用率宜符合表13.3.3的规定。

表13.3.3工程设计电缆芯线使用率

| 电缆敷设段落 | 芯线使用率（%） |
| --- | --- |
| 电话交换局至交接箱 | 85-90 |
| 交接箱至不复接的终端配线设备 | 50-70 |
| 电话交换局至终端配线设备 | 40-60 |

13.4电话网传输标准

13.4.1企业音频线路网的传输设计应符合长途终端衰减、市内电话衰减、企业内部通信衰减的分配限值和信号传送要求，并符合线路串音衰减的规定。

13.4.2企业通信网与城市电信网相连接时，其传输设计应符合城市电信网的通信质量指标。

13.4.3传输衰减标准应符合下列规定：

1企业用户经过公共通信网进行长途通话时，两长途电话用户间，全程衰减值应为3.4奈（功率度量单位；奈培数等于所测的电平功率与参考电平的比值取自然对数；1奈培=8.686分贝）。

2企业用户至市话网用户的全程衰减值应为2.8奈。

3企业用户间采用音频线路的内部通话（包括调度电话）全程衰减值应为2.8奈；采用载波通路的内部通话的全程衰减值应为3.4奈。

13.4.4企业局（站）内衰减数值取定宜符合下列规定：

1企业电话站内衰减为0.1奈。电话站下如再设有用户交换机时，用户交换机本身的衰减应计算在内。

2长途局（站）内衰减为0.1奈。

3步进制市话局为0.15奈，纵横制和人工市话局为0.1奈。

4边远地区的用户，当按标准分配的衰减值设计有较大困难时，其线路衰减值可允许适当超过，但超出值不应大于0.2奈。

5当核算用户线路衰减时，应考虑线对的复接衰减；当复接线路的长度（当有两个复接点时，则为各段复接线路长度之和）超过1公里时，其衰减值可不分线径按每公里0.06奈计算，如长度在1公里以内时可忽略不计。

6采用市话电缆的线路，其线对间的近端串音衰减值不应小于8.0奈，当为加感线路或负阻抗增音机线路时，则不应小于7.5奈.明线线路的线对间，近端串音衰减值不应小于7.5奈。

13.4.5长距离用户中继器的衰减值和交换设备的信号电阻限值应符合下列规定：

1长距离用户中继器的衰减值一般为0.05～0.12奈。

2各种交换机和调度总机的信号电阻限值宜为350～2000Ω。

13.4.6电话铜缆线路衰减限值和直流环路电阻应符合下列规定：

1厂内电话铜缆网衰减限值应≤4.34dB。

2行政电话、传真设备、调度及会议电话通信设备的用户线路（音频线路）直流环路电阻应≤2000（包括电话机等终端设备内部电阻值）。

13.4.7交换局至用户之间的用户电缆电路传输损耗不应大于7.0dB 。

13.4.8同一配线点的两对用户线之间，用户电缆线路对于800Hz的串音衰减不应小于70dB 。

13.4.9电话线路传输除应满足传输衰减标准外，还应满足设备信号电阻限值要求。

13.4.10对超过传输衰减标准的用户，可采用光缆传输技术。

13.4.11光缆（光纤）在规定的传输窗口（20℃）测量出的最大光衰减（介入损耗）应符合下列规定：

1单模光缆固有损耗为：1310nm波长时应≤0.30 dB/km；1550nm波长时应≤0.23 dB/km。

2多模光缆固有损耗为：850nm波长时应≤3.50 dB/km；1300nm波长时应≤1.00 dB/km。

3熔接损耗应≤0.1dB。

4耦合器损耗应≤0.2dB。

注：光缆链路总损耗应≤熔接损耗×n＋固有损耗×d＋耦合器损耗×m。式中：n为光缆链路总的接续点个数；d为光缆链路的长度；m为光缆链路中耦合器个数。

13.4.12埋设后的单盘直埋光缆，其金属外护套对地绝缘电阻维护指标应不低于2M·km。

13.5线路敷设

13.5.1线路敷设应符合下列规定：

1爆炸危险环境的通信线路敷设，应符合国家现行标准《爆炸危险环境电力装置设计标准》GB 50058的有关规定。

2其他恶劣环境的通信线路敷设，应根据环境条件采取相应的防护措施。

3缆线进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、机柜等，以及穿入导管或管道时，出入口应封闭，管口应密封。
13.5.2线路路由选择应符合下列规定：

1路由应短捷、安全，宜避免或减少与其他线路路由的交叉。

2大型企业通信主干线路和中继线路宜采用迂回路由构成环形网路供线，进站线路应从两个方向引入。

3主干电缆线路与配线电缆线路的路由走向宜保持一致。

4不应敷设在影响操作、妨碍设备维修和人员通行的位置。

5应避开强电磁场干扰源的地方。

6应避开有化学和电气腐蚀的地段，以及其他恶劣环境的场所。

7应避开易使管线受机械损伤的地段；应避开穿越设备基础、以及与其他管线或障碍物交叉跨越的地段。

8在爆炸危险区域，应选择在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方。

9不应选择在预留用地或规划未定的场所。

13.5.3管道电缆线路应符合下列规定：

1总图设计要求线路隐蔽且不宜直埋敷设；特别重要的电缆线路；在已确定的主干道路上近期的电缆总容量在200对及以上，或同一路由上的电缆条数在4条及以上时，且有可能增设电缆的通信线路宜采用管道电缆。

2通信管道路由的选择：应符合地下管线远期发展规划；应合理利用已有的管道设施；不宜沿交换区界线周围建设主干通信管道，不应在铁道、河流等地段铺设管道；应选择地上及地下障碍物少、施工方便的道路建设管道；应避免在有化学腐蚀电气干扰严重的地带铺设管道；应避免在各类取土采石和堆放填埋场中铺设管道。

3通信管道容量：应按远期需要和合理的管群组合类型取定，并应留有适当的备用孔；管孔数应按远期电缆条数及备用孔数来确定，备用孔数宜在2孔及以上；进局(站)管道应根据终局(站)需要量一次建设；管孔大于48孔时可做通道,由地下光(电)缆进线室接出。

4通信管道管材选择：通常采用的材料主要有：水泥管块、聚乙烯（PE）塑料管、硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管以及钢管等。水泥管块的规格和使用范围应符合表13.5.3-1的规定。通信用塑料管的管材主要有两种，聚氯乙烯（PVC-U） 和聚乙烯（PE） 管，在高寒地区的特殊环境宜采用高密度聚乙烯（HDPE） 管。通信用塑料管的规格和使用范围应符合表13.5.3-2的规定。

钢管宜在过路或过桥时使用。工程设计时，应根据敷设的地理环境与方式，敷设的线缆种类合理选用管材。

表13.5.3 -1         水泥管块规格表

| 孔数×孔径 （mm） | 标 称 | 外形尺寸 长X宽X高（mm） | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3×90 | 三孔管块 | 600×360×140 | 厂矿区主干管道、支线管道 |
| 4×90 | 四孔管块 | 600×250×250 |  |
| 6×90 | 六孔管块 | 600×360×250 |  |

表13.5.3-2          塑料管材规格表

| 类型 | 材质 | 规格 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实壁管 | PVC-U | Ф110/100mm | 厂矿区主干管道、支线管道 |
|  |  | Ф100/90mm |  |
|  | PE | Ф110/100mm |  |
|  |  | Ф100/90mm |  |
| 双壁波纹管 | PVC-U | Ф100/90mm |  |
|  | PE | Ф110/90mm |  |
| 硅芯管 | HDPE | Ф40/33mm |  |
|  |  | Ф46/38mm |  |
| 梅花管 | PE | 7孔（内径32mm） |  |
| 栅格管 | PVC-U | 4孔（内径50mm） |  |
|  |  | 6孔（内径33mm） |  |
|  |  | 9孔（内径33mm） |  |
| 蜂窝管 | PVC-U | 7孔（内径33mm） |  |

5管道敷设坡度： 管道铺设应有一定的坡度，以利渗入管内的地下水流向人（手）孔。管道坡度应为3‰～4‰，不得小于2.5‰；如道路本身有坡度，可利用地势获得坡度。在纵剖面上管道由于躲避障碍物不能直线铺设时，可使管道折向两段人（手）孔向下平滑地弯曲，以利于渗水流向人（手）孔，不得向上弯曲（即"U"形弯）。

6通信管道弯曲与段长：管道段长应按人（手）孔位置而定。在直线路由上，水泥管道的段长最大不宜超过150m，塑料管道的段长最大不宜超过200m，高等级公路上的通信管道，根据选用的管材形式和施工方式不同段长可达1km。每段管道应按直线铺设。如遇道路弯曲或需绕越地上、地下障碍物，且在弯曲点设置人孔而管道段又太短时，可建弯管道。弯曲管道的段长应小于直线管道最大允许段长。水泥管道弯管道的曲率半径不应小于36m.塑料管道的曲率半径不应小于10m。弯管道中心夹角宜尽量大。同一段水泥管道不应有反向弯曲（即"S"形弯）或弯曲部分的中心夹角小于90。的弯管道（即“U"形弯）。

7通信管道铺设：管道的荷载与强度，其设计标准应符合国家相关标准及规定；应建筑在良好的地基上，对于不同的土质应采用不同的管道基础；管道沟基础应满足所需的承载能力；在管道铺设过程和施工完后，应将进入人（手）孔的管口封堵严密；对地下水位较高和冻土层地段应进行特殊设计；管群宜组成矩形，其高度不宜小于宽度，但高度不宜超过宽度一倍；横向排列的管孔数宜为偶数，且宜与人（手）孔托板容纳线缆数量相配合；管道的组群、组合方式宜参考《通信管道横断面图集》YD/T 5162。

8水泥管道的铺设：土质较好的地区（如硬土），挖好沟槽后应夯实沟底，做混凝土基础；土质较差的地区（如松软不稳定地区），挖好沟槽后应做钢筋混凝土基础；土质为岩石的地区，管道沟底应保证平整；管群组合，宜以6孔管块为单元；水泥管块接续宜采用抹浆平口接续。

9塑料管道的铺设：土质较好的地区（如硬土），挖好沟槽后应夯实沟底，沟底回填50mm细砂或细土；土质稍差的地区，挖好沟槽后应做混凝土基础，基础上回填50mm细砂或细士；土质较差的地区（如松软不稳定地区），挖好沟槽后应做钢筋混凝土基础，基础上回填50mm细砂或细土。必要时对管道进行混凝土包封；土质为岩石、砾石、冻土的地区，挖好沟槽后应回填200mm细砂或细土；沟底必须平整，无突出的硬物，管道应紧贴沟底；管道进入人孔或建筑物时，靠近人孔或建筑物侧应做不小于2.0m长的钢筋混凝土基础和包封；管孔内径大的管材应放在管群的下方和外侧，管孔内径小的管材应放在管群的上方和内侧；多个多孔塑料管组成管群时，应选栅格管、蜂窝管或梅花管；同一管群组合时宜采用一种管型的多孔管，可与实壁、波纹塑料单孔管或水泥管组合使用；多个多孔管组群时，管间宜留10～20mm空隙，进入人孔时多孔管之间应留50mm空隙，单孔实壁管、波纹管之间宜留20mm空隙，所有空隙应分层填实；两个相邻人（手）孔之间的管位应一致，且管群断面应符合设计要求；为保证气流敷设光缆时设备与塑料管的连接，硅芯管端口在人（手）孔内的余留长度宜为400mm。

10塑料管道的接续:塑料管之间的连接宜采用套筒式连接、承插式连接、承插弹性密封圈连接和机械压紧管件连接；多孔塑料管的承口处及插口内应均匀涂刷专用中性胶合粘剂，最小粘度应不小于500MPa.s，塑料管应插到底，挤压固定；各塑料管的接口宜错开；塑料管的标志面应在上方；栅格塑料管群应间隔3.0m左右用专用带捆绑一次，蜂窝管等其他管材宜采用专用支架排列固定；钢管接续应采用套管式连接。通常在管群上方300mm处宜加警告标识；当塑料管非地下铺设时，对塑料管应采取防老化和机械损伤等保护措施；不宜开挖的路段可采用顶管、水平定向钻或其他非开挖方式。桥上铺设宜采用沟槽或桥上固定。

11管道的埋深：通常宜为0.7～1.2m，小于0.7m的应作钢筋混凝土包封。进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.40m，管道顶部距人孔上覆底部不应小于0.3m。穿越厂矿区道路及铁路时，路面至管顶的最小深度表应符合表13.5.3-3的规定；通信管道和其它地下管线及建筑物间的最小净距表应符合表13.5.3-4的规定。

表13.5.3-3     路面至管顶的最小深度表（m）

| 类别 | 人行道下/绿化带 | 车行道下 | 与电车轨道交越 （从轨道底部算起） | 与铁道交越 （从轨道底部算起） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥管、塑料管 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
| 钢管 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |

表13.5.3-4   通信管道和其它地下管线及建筑物间的最小净距表

| 其它地下管线及建筑物名称 |  | 平行净距（m） | 交叉净距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 已有建筑物 |  | 2 | - |
| 规划建筑物红线 |  | 1.5 | - |
| 给水管 | d≤300mm | 0.5 | - |
|  | 300<d≤500mm | 1 | 0.15 |
|  | d＞500mm | 1.5 | - |
| 污水、排水管 |  | 1.0注（1） | 0.15注（2） |
| 热力管 |  | 1 | 0.25 |
| 输油管道 |  | 10 | 0.5 |
| 燃气管 | 压力≤0.4MPa | 1 | 0.3注（3） |
|  | 0.4MPa<压力≤1.6MPa | 2 |  |
| 电力电缆 | 35kv以下 | 0.5 | 0.5注（4） |
|  | 35kv以上 | 2 |  |
| 高压铁塔基础边 | ＞35kV | 2.5 | - |
| 通信电缆（或通信管道） |  | 0.5 | 0.25 |
| 通信电杆、照明杆 |  | 0.5 | - |
| 绿化 | 乔木 | 1.5 | - |
|  | 灌木 | 1 | - |
| 道路边石边缘 |  | 1 | - |
| 铁路钢轨（或坡脚） |  | 2 | - |
| 沟渠（基础底） |  | - | 0.5 |
| 涵洞（基础底） |  | - | 0.25 |
| 电车轨底 |  | - | 1 |
| 铁路轨底 |  | - | 1 |

注：

（1）主干排水管后敷设时，其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于1.5m。

（2）当管道在排水管下部穿越时，净距不宜小于0.4m，通信管道应作包封。

（3）在交越处2.0m范围内，煤气管不应做接合装置和附属设备；如上述情况不能避免时，通信管道应作包封。

（4）如电力电缆加保护管时，净距可减至0.25m。

12管道人（手）孔设置：人（手）孔位置应设置在光（电）缆分支点、引上光（电）缆汇接点、坡度较大的管线拐弯处，道路交叉路口或拟建地下引入线路的建筑物旁宜建人（手）孔；交叉路口的人（手）孔位置，宜选择在人行道或绿化地带；人（手）孔位置应与其他相邻管线及管井保持距离，并相互错开；人（手）孔间距不宜超过120m；人（手）孔内不应有无关的电力管线穿越；人（手）孔位置不应设置在建筑物正门前、货物堆场和低洼积水处、地基不稳定处；通信管道穿越铁道和较宽的道路时，应在其两侧设置人（手）孔。

13人（手）孔型式：应根据终期管群容量大小确定。人（手）孔型号可按表13.5.3-5的规定选择， 人（手）孔型式可按表13.5.3-6的规定采用。

表13.5.3-5   管孔容量与标准型人（手）孔型号选择对照表

| 人（手）孔型号 |  | 管孔容量（单一方向） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准孔 （90mm） | 子孔 （28、32mm） |  |
| 手孔 | 55×55 | 3孔以下 | 9孔以下 | 位于非机动车道的引上管旁 |
|  | 70×90 |  |  | 建筑物前 |
|  | 90×120 | 3孔以上 6孔以下 | 9孔以上 18孔以下 | 双方向或管道中心线夹角≤30° |
|  | 120×170 |  |  | 多方向或管道中心线夹角＞30° |
| 人孔 | 小号 | 6孔以上 12孔以下 | 18孔以上 36孔以下 |  |
|  | 中号 | 12孔以上 24孔以下 | 36孔以上 72孔以下 |  |
|  | 大号 | 24孔以上 48孔以下 | 72孔以上 144孔以下 |  |

表13.5.3-6              人（手）孔型式表

| 型式 |  | 管道中心线交角 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直通型 |  | ＜22.5° | 适用于直线通信管道中间设置的人（手）孔 |
| 斜通型（亦称扇型） | 15° | 7.5°～22.5° | 适用于非直线折点上设置的人孔。 |
|  | 30° | 22.5°～37.5° |  |
|  | 45° | 37.5°～52.5° |  |
|  | 60° | 52.5°～67.5° |  |
|  | 75° | 67.5°～82.5° |  |
| 三通型（亦称拐弯型） |  | ＞82.5° | 适用于直线通信管道上有另一方向分歧通信管道，其分歧点设置的人孔或局前人孔。 |
| 四通型（亦称分歧型） |  |  | 适用于纵横两路通信管道交叉点上设置的人孔，或局前人孔。 |
| 局前人孔 |  |  | 适用于局前人孔 |
| 手孔 |  |  | 适用于光缆线路小容量塑料管道、分支引上管等 |

14人（手）孔防护：对地下水位较高地段，人（手）孔建筑应做防水处理；人（手）孔应采用混凝土基础，遇到土壤松软或地下水位较高时，应增设碴石垫层和采用钢筋混凝土基础。人（手）孔位于地下水位以上时，宜采用砖砌人（手）孔等建筑程式；人（手）孔位于地下水位以下，且在土壤冰冻层以下时，宜采用砖砌人（手）孔等（加防水措施）等建筑程式；人（手）孔位于地下水位以下，且在土壤冰冻层以内时，宜采用钢筋混凝土人（手）孔等（加防水措施）等建筑程式。人（手）孔盖应有防盗、防滑、防跌落、防位移、防噪声等措施，井盖上应有明显的用途及产权标志。

15管道电缆布放：同一条电缆在管道段的孔位不应改变，前后位置应保持一致；管孔的使用顺序宜先下层后上层，先两侧后中间；主干电缆与中继电缆宜使用下层两侧的管孔。管道采用梅花管、栅格管敷设时，在每一个子管孔内宜穿设一条电缆。管道内的通信电缆宜采用裸铅包电缆，不得采用铠装电缆。管道电缆在管孔内不应有接头。

13.5.4直埋电缆线路应符合下列规定：

1用户的位置和数量较固定，且电缆在50对及以下，要求电缆线路安全隐蔽的通信线路宜采用直埋电缆线路。

2直埋电缆的敷设应符合下列规定：
1）在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐蚀物质、虫鼠等危害的地段，应采取保护措施。
2）电缆埋设深度应符合设计规定，当设计无规定时，应符合下列规定：
（1)电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田或在车行道下敷设时不应小于1.0m；在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处，可浅埋，但应采取保护措施；
（2)寒冷地区，电缆应埋设在冻土层以下，当受条件限制时，应采取防止电缆受到损坏的措施。
3） 电缆之间，电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距，应符合表13.5.4的规定。

表13.5.4  直埋电缆和其它地下管线及建筑物间的最小净距表

| 其它地下管线及建筑物名称 |  | 平行净距（m） | 交叉净距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 已有建筑物 |  | 2 | - |
| 规划建筑物红线 |  | 1.5 | - |
| 给水管 | d≤300mm | 0.5 | - |
|  | 300<d≤500mm | 1 | 0.15 |
|  | d＞500mm | 1.5 | - |
| 污水、排水管 |  | 1.0注（1） | 0.15注（2） |
| 热力管 |  | 1 | 0.25 |
| 输油管道 |  | 10 | 0.5 |
| 燃气管 | 压力≤0.4MPa | 1 | 0.3注（3） |
|  | 0.4MPa<压力≤1.6MPa | 2 |  |
| 电力电缆 | 35kV以下 | 0.5 | 0.5注（4） |
|  | 35kV以上 | 2 |  |
| 高压铁塔基础边 | ＞35kV | 2.5 | - |
| 通信电缆（或通信管道） |  | 0.5 | 0.25 |
| 通信电杆、照明杆 |  | 0.5 | - |
| 绿化 | 乔木 | 1.5 | - |
|  | 灌木 | 1 | - |
| 道路边石边缘 |  | 1 | - |
| 铁路钢轨（或坡脚） |  | 2 | - |
| 沟渠（基础底） |  | - | 0.5 |
| 涵洞（基础底） |  | - | 0.25 |
| 电车轨底 |  | - | 1 |
| 铁路轨底 |  | - | 1 |

注：

（1）主干排水管后敷设时，其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于1.5m。

（2）当管道在排水管下部穿越时，净距不宜小于0.4m，通信管道应作包封。

（3）在交越处2.0m范围内，煤气管不应做接合装置和附属设备；如上述情况不能避免时，通信管道应作包封。

（4）如电力电缆加保护管时，净距可减至0.25m。

3直埋电缆线路路由：应埋设在人行道下或靠近主要用户一边道路的边侧，不应往返穿越道路。应避开有腐蚀介质的地区。

4电缆选择：在地形平坦土壤较干燥的地区宜采用钢带铠装电缆；当电缆周围无其他管线或不易受到外界损伤时可采用铅包麻被护层电缆；在坡度小于等于30°的地区宜采用钢带铠装电缆；在坡度大于30°的地区或由于局部地基不稳有可能使电缆受到较大张力时，宜采用钢丝铠装电缆并应采取加固措施。不应采用裸铅包电缆。

5直埋电缆的埋深：厂矿区内宜不小于0.7m，厂外田野地区的埋深宜不小于1.2m，岩石地段宜不小于0.5m，在寒冷地区应针对不同气候特点和冻土状况采取防冻措施。在季节冻土层中敷设光（电）缆时应增加埋深，在有永久冻土层的地区敷设时不得扰动永久冻土。直埋光（电）缆与相近的地下管线交叉时，光（电）缆宜在管线下方通过并采取保护措施。

6直埋电缆保护措施：电缆的上下应铺细砂或细土；在易遭到挖掘损害的地段电缆顶部应覆盖红砖或混凝土板；与其他管线、铁路、高级路面的道路等交叉时，应采用管道保护并预留备用管；保护电缆埋在冰冻层时，应采用钢丝铠装电缆或其他保护措施等。地下电缆引上至电杆或墙上时，应采用钢管保护，其保护长度地上部分不宜小于2.0m，地下部分不宜小于0.3m。工程设计时，应根据实际情况采用适合的保护措施。

7直埋电缆线路电缆标志设置：直线段每隔200～300m处，电缆的接续点、气门点、拐弯点、分歧点、盘留处和装置加感线圈等地方，与其他地下管线交叉处，穿越铁路公路等处的两侧等地点应设置电缆标志。

13.5.5墙壁电缆线路应符合下列规定：

1电缆容量在100对及以下，且沿线有建筑物可供利用的通信线路宜采用墙壁电缆线路。

2墙壁电缆敷设方式：宜包括吊挂、卡固等方式。吊挂方式适用于建筑物墙面凹凸不平、有障碍物的地段。卡固方式适用于建筑物墙面较平直的地方。

3墙壁电缆敷设：电缆路由的选择应短直，应不妨碍门窗启闭；应敷设在隐蔽的部位；应避免在高温、高压、潮湿、易腐蚀和有强烈机械振动的地方敷设；应避免与电力线、避雷线、热力管、锅炉和油机等设备邻近或交叉；墙壁电缆室内敷设高度宜为2.5～3.5m；室外敷设高度宜为3.0～5.5m。墙壁电缆由外墙引入室内时，可在窗框或墙上打成内高外低的斜洞，洞内装入瓷管或塑料管，电缆穿放在管内引入房屋，并用水泥砂浆或黑胶布等封堵管口。

4墙壁电缆选择：应采用裸铅包电缆或塑料电缆；除特殊场合外，不应采用钢带铠装或其他特殊防护层的电缆。墙壁电缆线径宜采用0.4～0.5mm，容量不宜超过100对。

5墙壁电缆保护：穿过楼层时，电缆应采用钢管或硬塑料管保护，保护高度宜不小于2.0m，电缆外径宜为管子内径的50～65%。

13.5.6车间明管配线设计应符合下列规定：

1易受外界损伤；在线路路由上其他管线及障碍物较多不宜直接敷设的线路；在易爆易燃的车间或沿装置敷设的线路，除应用明管保护外，还应符合爆炸险场所电力装置设计规范的要求；易受电磁干扰和危险影响的通信线路宜采用车间明管配线。

2配管选择：用于穿放电缆和导线，在碰撞机会较多的路由上或较重要的线路上宜采用厚壁钢管，在其他路由上可采用薄壁钢管，在腐蚀性气体的车间宜采用硬聚乙烯塑料管，在易受电磁干扰影响的场所应采用钢管并接地。

3管线敷设：车间明管配线宜采用管子、保护箱、检查箱、接线盒等材料。厂房内可采用沿墙柱、安全走道栏杆穿管明敷设或线槽内敷设，或利用电缆桥架等方式敷设。敷设高度应根据具体条件确定，通常宜为3.0～5.0m；沿墙敷设时，卡钩间距宜为1.5～2.0 m。采用吊挂式、支撑式及钢绞线吊挂式时，管卡或吊架间距宜符合表13.5.6的规定。

表13.5.6    管卡或吊架间距表

| 管径（mm） | 管卡（吊架）间距（m） |
| --- | --- |
| 15～20 | 2.0 |
| 25～32 | 2.5 |
| 40～25 | 3.0 |

4钢管的半径：弯曲角度不得小于90°。穿放导线时，弯曲半径宜为其外径的6倍；穿放电缆时，弯曲半径宜为其外径的10倍；穿放同轴电缆时，弯曲半径宜为其外径的15倍；穿放光缆时，弯曲半径宜为其外径的20倍。

5检查箱设置：直线管路宜每隔30m设置检查箱；当有两次弯曲，其弯曲处应分别靠近管子两端，并不应弯成S形，检查箱的间距不应超过15m。检查箱宜选择在缆线连接方便、便于维护检修的地点。

6线路敷设：车间厂房内线路可采用沿墙柱、安全走道栏杆穿管明敷设或槽盒内敷设，或利用电缆托盘敷设方式。车间厂房内同一路由上配管根数超过6根时，宜采用金属槽盒敷设方式。在无机械损伤的车间厂房等建筑物内的线路，宜采用沿墙明管敷设方式。线路沿设备平台、安全走道等场所明敷设时，宜在设备平台、安全走道的防护栏杆外侧下边沿敷设。

13.5.7建筑物内暗配线路应符合下列规定：

1在净化车间内；车间内不易敷设明管或绕道太远；建筑物要求管线隐蔽的通信线路宜采用建筑物内暗配线。建筑物内暗配线宜包括分线箱（盒）、电缆上升管路、用户线管、电话出线盒和拉线箱（盒）等。

2箱（盒）位置与安装：分线箱应设在清洁、干燥的地方；安装高度宜为箱中心距地1.5 m；配线箱暗埋时，应委托土建预留墙洞，墙洞大小应满足箱（盒）体安装。箱（盒）容量宜留有20％的余量。电话出线盒宜暗装，其高度宜为盒中心距地0.3m。

3管线敷设：在建筑物的墙体内、楼板内布放的线路，应采用暗管敷设方式。在建筑物内的电缆竖井内、管道层、吊顶内、活动地板下布放的线路，可采用槽盒、托盘敷设方式。直线敷设时应每隔30m加装拉线箱（盒）；弯曲敷设时每一段内弯曲不得超过两次，不得有S弯；电缆管弯曲半径应为管子外径的10～20倍，用户线管弯曲半径应为管子外径的6～8倍。在引上管路中不得设置电缆接头或分岐接头；楼层管线可敷设在墙、地板、顶棚内，穿设用户线的管径不宜超过25mm；楼层管路的路由应避免穿越墙壁的沉降缝和伸缩缝，穿越时应采取措施；电缆穿过楼板或墙壁时，应设置保护管，保护管两端管口应做防火封堵。

4线缆敷设在导管与槽盒内的管径与截面利用率应符合下列规定：

1）管内穿设大对数电缆或4芯以上光缆时，直线管路的管径利用率宜为50%～60%；弯管路的管径利用率宜为40%～50%。

2）管内穿设绞合导线时，管子的截面利用率宜为20～25%。

3）管内穿设平行导线时，管子的截面利用率宜为25%～30%。

4 ）线缆在金属线槽盒内不应有接头。槽盒内敷设线缆时，其线缆总截面不应大于槽盒内截面的50%。当在线槽内有分支时，其分支接头应设在便于安装、检查的部位。线缆和分支接头的总截面不应超过该点槽盒内截面的75％。

注：

管径利用率=d/D

式中：

d——线缆外径；

D——管道内径。

截面利用率=A1/A

式中：A1——穿在管内的缆线总截面积；

A——管径的内截面积。

5线缆穿越建筑物不同的部位时，应符合下列规定：

1）穿越墙或楼板时，应穿管保护。

2）穿越防火墙或防火楼板等处的孔洞时，应作防火封堵处理。

3）穿越建筑物伸缩缝、沉降缝时，应采取补偿措施。

13.5.8隧道电缆线路应符合下列规定：

1当电缆线路路由上有电力仪表管线等的综合隧道时，应利用其隧道敷设通信电缆。

2通信电缆在隧道内敷设：应远离电力电缆。隧道两侧均有托架时，通信电缆应与弱电电缆合用一侧。通信电缆应安装在电缆隧道电力电缆最上层的电缆托架上的通信专用电缆槽或有关弱电电缆槽内；通信电缆不应与110kV及以上电力电缆在隧道内同侧布置；通信电缆与高压6kV及以下电力电缆的电缆托架间的距离不应小于0.3m；通信电缆与高压10kV及以上电力电缆的电缆托架间的距离不应小于0.6m；当通信电缆与6kV以下电力电缆的间距小于0.3m，与6kV以上电力电缆间距小于0.6m时应应采用隔板隔开。

3电缆选择：隧道内的通信电缆宜采用裸钢带铠装电缆、裸铅包电缆或全塑电缆。

13.5.9架空线路应符合下列规定：

1同一条线路的电缆总容量在200对及以下；电缆条数在4条及以下；用户的位置和数量变动较大且电缆线路需扩充和调整；电缆线路分线较频繁；受条件限制不宜采用地下线路的通信线路宜采用架空线路。

2架空线路类别：可分为架空管道线路、架空明线和沿架空动力管道电缆线路。

架空管道线路，是敷设于地面上的独立支架、桁架以及建筑物的墙壁上的方式。适用于地下水位较高，地下土质差，年降雨量大，或地下管线较多以及采用地下敷设而需大量开挖土石方的场所。架空管道采用的支架按材料可分为砖砌体、毛石砌体、钢筋混凝土预制或现场浇注、钢结构、木结构等类型；按支架的高低可分为低、中、高三种。  架空明线，是沿线路每隔50m左右立电杆一根，上装木担（或铁担）螺脚和隔电子，把导线绑扎在隔电子上，采用钢丝绳吊挂的方式。

架空动力管道电缆线路，当通信线路敷设路由的方向上有能源等管廊装有综合性的电缆桥架时，通信线缆可沿综合电缆桥架敷没的方式。

3架空线路路由选择：应避免或减少穿越街道、铁路、公路、架空管道、河流；不宜跨越建筑物和广场；应避免与高压电力线路的接近和交越的场地。

4架空线路杆路杆与杆间距：应根据用户下线需要、环境条件、线路负荷等因素确定。通常情况下，架空线路的杆距厂内宜为35～40m，厂外空旷地区宜为45～50m。

5架空电缆选择：宜采用裸铅包电缆或全塑电缆。

6工作站台设置：凡装设30 对及以上的分线箱或架空交接箱的电杆，应装设杆上工作站台。

7电杆材质选择：新设杆路应采用钢筋混凝土电杆，杆路应设在较为定型的道路一侧，避免或减少立杆后的变动迁移。

9架空电缆线路保护：不宜与电力线路合杆架设。在不可避免时，可与lOkV 以下的电力线路合杆架设，但应采取相应的技术防护措施，电力线与通信电缆间净距不应小于2.5m ，且电缆应架设在电力线路的下方。架空电缆的金属护套、铠装及悬吊线应有良好的接地，杆塔和配套金具应满足规程及强度要求。架空敷设的电缆截面不宜过大。支撑架空电缆的钢绞线应满足载荷要求，并应全线良好接地，在转角处应打拉线或顶杆。架空敷设的电缆不宜设置电缆接头。
10电缆吊线数量：杆路上架挂的电缆吊线不宜超过三条，在保证安全系数前提下，可适当增加。一条吊线上宜挂设一条电缆。

13.5.10矿井电缆线路应符合下列规定：

1矿井井筒电缆线路：宜分设两条电缆从不同井筒进入井底。矿井电缆的容量应按远期用户数及备用量确定。

2电缆接头：应放在水平巷道内，竖井内不得有电缆接头。

3电缆选择：在水平巷道或倾斜45°以下的井巷内固定敷设的通信电缆应采用钢带铠装电缆或矿用塑料电缆，电缆的悬挂高度应高于矿车高度，两条电缆的上下净距不得小于50mm。在立井井筒或倾斜45°及以上的井巷内固定敷设的通信电缆应采用钢丝铠装电缆；在井下非固定敷设的通信电缆应采用橡皮电缆。

4电缆敷设：矿井内通信电缆应与电力电缆分侧敷设，当受条件限制时可同侧敷设，但其净距不应小于300mm；通信电缆与水、风管的净距不应小于300mm。电缆在水平巷道或倾斜45°以下的井巷内敷设时，电缆的悬挂高度应高于矿车高度；两条电缆的上下净距不得小于50mm。

溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。

5线缆沿井筒敷设时，电缆接头可设置在水平巷道内，竖井内不得设置电缆接头。

13.5.11不同环境下的线缆线路敷设与防护应符合下列规定：

1在腐蚀场所的线路，宜采用硬塑料管、槽盒敷设方式；采用金属管、槽盒敷设方式时，金属管、槽盒应做防腐处理。

2在易燃场所的线路，应采用金属管、金属槽盒敷设方式。

3在高温场所的线路，不宜采用塑料管、塑料槽盒敷设方式。

4在电磁干扰场强高于3V／m 的环境、或在电力电缆沟或电缆隧道内敷设的线路，应采用穿金属管、金属槽盒敷设方式。

5在寒冷、严寒地区，室外直埋敷设的线缆应埋设在冻土层以下。当条件受限制不能深埋时，应采取防护措施。

7线路路由上有其他线路可利用时，应符合下列规定：

1）有弱电管道可利用时，应单独占用管孔。

2）有电缆托盘、电缆沟或管道支架可利用时，宜同路由敷设。

3）与电力电缆在同一桥架内或电缆沟内的支架上敷设且距离小于300mm时，应采用金属隔板隔开。

13.5.12进站（局）及站（局）内光(电)缆的敷设应符合下列规定：
1进站（局）光(电)缆的管孔使用安排和在进线室托架上的位置应符合设计要求。其在托架上应排放整齐，不应重叠，不应交错，不得上下穿越或蛇行；引上转角的曲率半径应大于光缆直径的20倍。
2进线室的管孔及局前人孔内通往进线室侧的管孔应做堵塞。
3横放的光(电)缆接头应依次排列，接头任一端距光(电)缆转弯处不应小于2.0m。
4进线室的光(电)缆应按设计要求做好编号和相关标志，进、出局光(电)缆区分应明显、无误。
5站（局）内光缆预留应符合设计要求，光(电)缆在进线室内应选择安全的位置，当处于易受外界损伤的位置时，应采取保护措施。
6站（局）内光(电)缆在经过走线架、拐弯点、上线柜、每层楼开门处等位置时，均应绑扎固定，并应排列整齐，上下走道或爬墙的部位应垫胶管。
13.6配线方式

13.6.1电话通信系统传输用户线宜由主干电缆（从电话交换机端局总配线架到电话电缆交接箱之间的线路）、配线电缆（从交接箱到分线设备之间的线路）和引入线（从分线设备到用户话机之间的线路）组成。厂矿区内通信配线方式宜采用交接配线方式，在离电话站或机房距离0.5km范围内的直接服务区的建筑物，可采用直接配线方式；

13.6.2电话系统配线方式宜包括下列类型：

1直接配线制：主干电缆不经过交接设备，直连配线电缆，再根据设计用户数直接连接到各分线设备上，且分线设备不复接的配线。距电话站较近的用户可采用直接配线方式。

2交接配线制：在主干电缆与配线电缆之间，安装与局内总配线架作用类似的交接箱，使双方进出电缆的任何线对都能互相换接的配线。宜适用于用户密集区域，其范围是由交接箱配出的若干条配线电缆，以每100对电缆所覆盖的地区作为一个交接配线区，将线序直接分配至各分线箱(盒)设备上，配线区芯线利用率在70%左右。采用交接配线方式的配线电缆也不宜进行复接。

3复接配线制：在电缆中的部分或全部线对间互相复接，一线对分配到几个配线点或馈线点，可供几个地点灵活使用的配线。复接配线可分为全部复接和部分复接两种。电缆复接配线不宜多采用，每对线的复接次数不得超过两次。适用于电缆线对数量不均匀，用户点变化不太频繁的场合。主干电缆不宜进行复接。

13.6.3交接区划分应符合下列规定：

1 应按照自然地理条件，结合用户密度与最佳容量、原有线路设备的合理利用等因素综合考虑，将就近的用户划分在一个交接区内。

2交接区应依附总体规划，以河流、绿化带及其他妨碍电缆线路穿行的大型障碍物等为界，并结合现有通信管道的实际情况（原有交接区或配线电缆的分布和路由走向）进行划分。

3 交接箱应设置在靠近主干路由、进出线便捷、易维护的地方。

4交接区宜按工艺生产车间或分厂的管理范围划分，如炼铁、炼钢、轧钢、厂前区交接区等。

5当100 对以上主干电缆引入至有关生产管理部门时，可单设交接区。

13.6.4交接箱容量的确定应符合下列规定：

1交接箱的容量应结合中、远期进入交接箱的电缆总对数，宜按交接箱常用容量系列选定，宜采用模块化结构。

2交接区容量应按最终进入交接箱（间）的主干电缆所服务的范围确定。通常主干电缆应分为400 、600 、800 、1000 、1200 等对数。

13.6.5交接箱宜包括下列类型：

1按交接箱内有无接线端子可分为：无端子交接箱和有端子交接箱。

2按其接续方式可分为：压接式和卡接式。卡接式又可分为接线子卡接式和模块卡接式，模块卡接式可细分为直卡式和旋转式。

3按交接箱安装的位置可分为：挂墙式、落地式和落地式交接箱。

13.6.6交接箱（间）位置的选择应符合下列规定：

1宜设在交接区内线路网中心略偏交换局的一侧，或在主干电缆与配线电缆的线路负荷中心。

2应设置在靠近人（手）孔便于出入线的地方，或利用原有电缆的汇集点处。

3应设置在安全、隐蔽、便于施工维护、不易受到损伤的地方。

4不应在高压走廊和电磁干扰严重的地方，高温、腐蚀、易燃易爆地方及其他严重影响交接箱安全的地方设置。

5室外交接间宜设置在主干道路二侧绿化带内。交接间室内净高度不宜小于2.6m，面积视接入线缆数量、容量而定，并考虑适量的扩展需求，不宜小于6m2。室内地面应高于室外地坪面0.5m～0.8m，台阶设置在室外，台阶宜不少于三级。交接间入口处应设置防止小动物进入及防雨水漫入等措施。

13.6.7交接箱（间）的安装要求应符合下列规定：

1交接设备的安装方式应根据线路状况和环境条件确定。

2当进入交接箱主干电缆在600 对、交接箱容量在1200 对以上，地理条件安全平整、环境相对稳定，有建手孔和交接箱基座的条件并能与管道人孔沟通，接入交接箱的主干电缆和配线电缆为管道式或直埋式方式时，可设落地式交接箱。

3当接入交接箱的配线电缆为架空方式、工矿区等建筑物稀少的地区、不具备安装落地式交接箱的条件时，可设架空式交接箱。

4架空式交接箱的安装：应设有站台，按站台尺寸要求预竖两根水泥杆，在水泥杆上安装站台。交接箱安装在站台上并用紧固件连接牢固，箱底离地面高度不宜小于2600mm。

5室外落地式交接箱应采用混凝土底座，底座与人（手）孔间应采用管道连通，不得采用通道连通。底座与管道、箱体间应有密封防潮措施。

6交接箱容量为600 对及以上的架空安装时，应安装在H 杆上或建筑物的外墙上。

7交接箱（间）应采取防雷和接地措施，接地电阻不得大于10Ω。

8交接间室内线路宜采用上走线方式，配线架上方布设线缆桥架。通信线缆由交接间下方电缆沟内接入的电缆管道引入。每次电缆工程结束后应立即封堵电缆管道，以防止水及小动物的进入，保持交接间内的干燥、安全。

9交接间应设置配电箱，供交接间内照明、排风、监控设备和施工维护使用。

10交接间应配置向外开的防盗防火门，配置电控门锁。

11交接间内设置电话电缆、光纤配线等无源设备。不宜配置交换机、光纤转发器等有源通信设备。

12建筑物内交接箱宜设置在弱电机房、弱电竖井、电气室或走廊尽头等较隐蔽场所。在厂房内设置时，应选取远离高温、照明良好的位置。

13.7光（电）缆线路防护

13.7.1在选择光（电）缆路由时，应与现有强电线路保持足够安全的间距。

13.7.2光（电）缆线路与强电线路交越时，宜垂直敷设通过。

13.7.3光缆接头处两侧金属构件不作电气连通，不应接地。

13.7.4雷害严重地段，光缆可采用非金属加强芯或无金属构件的结构形式。

13.7.5在与强电线路平行地段进行光（电）缆施工或检修时，应将光（电）缆内的金属构件作临时接地。

13.7.6对有金属外皮或埋设地下的无金属外皮电话电缆，应考虑磁干扰影响，静电干扰影响可不考虑。

13.7.7在局站内或交接箱处线路终端时，光（电）缆内的金属构件应做防雷接地。

13.7.8光（电）缆吊线应间隔接地。

13.7.9电缆金属屏蔽层的线路两端应接地，接地点可在引上杆、终端杆或其附近。电缆线路进入交接箱时，可与交接箱共用地线接地。

13.8传输设备及其线缆选择

13.8.1传输设备的选择应满足系统全程传输衰减值等技术指标的要求。

13.8.2传输介质的选择应根据线缆敷设环境的不同和传输安全性的要求，其线缆的选择应符合下列规定：

1腐蚀性场所应采用防腐蚀线缆。

2水下应采用具有抗拉、耐蚀、持续防水性能的线缆。

3架空敷设时宜采用自承式线缆。

4直埋敷设时应采用铠装线缆。

5有化学和电气腐蚀的地段不宜采用金属外护套线缆。

6井下水平巷道或倾斜45°以下的井巷内固定敷设的线缆，应采用钢带铠装阻燃线缆。

7竖井井筒或倾斜45°以上的井巷内固定敷设的线缆，应采用钢丝铠装阻燃线缆。

8 +60℃以上的高温环境应采用耐高温线缆。

9 -15℃以下的低温环境应采用耐寒线缆。

10电磁干扰场强高于3V／m 的环境、或在电力电缆沟或电缆隧道内等场所应采用屏蔽线缆。

14金属和非金属矿山通信

14.1一般规定

14.1.1本章规定仅适用于金属非金属地下矿山通信系统的工程设计。

14.1.2金属和非金属矿山通信设计应根据所在环境、生产和管理对通信的要求等因素选择适合的系统。

14.1.3金属和非金属矿山通信设计除应符合本指南外，尚应符合国家、行业标准《金属非金属矿山安全规程》GB 16423、《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ 2031、《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》AQ/T 2053、《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》AQ 2036、《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》AQ/T 2052、《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》AQ 2032、《金属非金属地下矿山人员定位系统通用技术要求》 AQ/T 2051的规定。

14.2监测监控系统

14.2.1监测监控系统宜由主机、传输接口、传输线缆、分站、传感器等设备及管理软件组成。系统按监测内容可分为：有毒有害气体监测；通风监测；视频监控；地压监测或综合；按传输信号复用方式可分为：时分制；频分制；码分制或复合复用方式；按网络结构形式可分为：树形；环形；星形；总线形或复合形；按工作方式可分为：主从；多主或无主。

14.2.2监测监控系统应具有下列功能：

1实时显示各个监测点的监测数据，并可以图表等形式显示历史监测数据。

2设置预警参数，并能实现声光预警。

3视频监控应支持按摄像机IP地址编号、时间、事件等信息对监控图像进行备份、查询和回放。

4监测中心及分中心存储设备的容量选取，应根据该中心接收监测数据量来确定，应保证监测数据、报警信息等动态数据至少保存90天。

14.2.3监测监控系统设计应符合下列规定：

1主机应安装在地面，并双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。

2井下分站应安装在便于人员观察、调试、检验，且围岩稳固、支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安装时应垫支架或吊挂在巷道中，使其距巷道底板不小于0.3m。

3应配备分站、传感器等监测监控设备备件，备用数量应能满足日常监测监控需要。

4主机和分站的备用电源应能保证连续工作2h以上。

5传感器的数据或状态应传输到主机。

6电缆和光缆敷设应符合有关标准的规定。

7系统宜具备有毒有害气体监测、通风监测、视频监控、地压监测等综合功能，可与人员定位、通信联络等系统有机融合。

14.2.4有毒有害气体监（检）测系统主要技术指标应满足下列要求：

1模拟量输入传输处理误差，应不大于1%。

2 模拟量输出传输处理误差，应不大于1%。

3最大巡检周期，应不大于30s，并应满足监测要求。

4画面响应时间，调出整幅画面85%的响应时间应不大于5s，其余应不大于10s。

5存储时间，重要测点的温度、风速、负压、一氧化碳、通风机开停状态及变化时刻等实时监测值；报警/解除报警时刻及状态存盘记录、设备故障/恢复正常工作时刻及状态等记录应保持7d以上，当系统发生故障时，丢失上述信息的时间长度应不大于5min。

6误码率，应不大于10-6。

14.2.5有毒有害气体监（检）测系统设计应符合下列规定：

1地下矿山应配置足够的便携式气体检测报警仪。便携式气体检测报警仪应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警参数设置和声光报警功能。

2人员进入采掘工作面时，应携带便携式气体检测报警仪从进风侧进入，一旦报警应立即撤离。

3有条件的矿山企业应采用传感器对炮烟中的一氧化碳或二氧化氮进行在线监测，一氧化碳或二氧化氮传感器的设置应符合下列要求：

1）每个生产中段和分段的进、回风巷靠近采场位置应设置一氧化碳或二氧化氮传感器。

2）压入式通风的独头掘进巷道，应在距离回风出口5～10m回风流中设置一氧化碳或二氧化氮传感器；抽出式和混合式通风的独头掘进巷道，应在风筒出风口后10～15m处设置一氧化碳或二氧化氮传感器。

3）带式输送机滚筒下风侧10～15m 处应设置一氧化碳和烟雾传感器。

4）传感器应垂直悬挂，距巷壁应不小于0.2m。一氧化碳传感器和烟雾传感器距顶板应不大于0.3m，二氧化氮传感器距底板应不高于1.6m。

4一氧化碳报警浓度不应高于24ppm，二氧化氮报警浓度不应高于2.5ppm。

5开采高含硫矿床的地下矿山，还应在每个生产中段和分段的进、回风巷靠近采场位置设置硫化氢和二氧化硫传感器。

6开采有自然发火危险矿床的地下矿山，还应定期采用便携式温度检测仪进行检测。

7 硫化氢和二氧化硫传感器的安装位置距底板应不高于1.6m，温度和烟雾传感器距顶板应不大于0.3m。

8硫化氢报警浓度不应高于6.6ppm，二氧化硫报警浓度不应高于5.3ppm。

9开采含铀（钍）等放射性元素的地下矿山，应监测井下空气中氡（钍射气）及其子体浓度，氡及其子体的监测应符合EJ378-1989 的规定。

14.2.6视频监控系统

1系统宜由摄像机、传输接口、传输线缆、控制设备、视频录像机、终端显示器等设备及管理软件组成。

2系统应具有下列功能：

1）应具有井下及地面图像采集、传输和显示等功能，并保持图像信息的原始完整性和实时性，图像质量等级应不低于四级（含四级）；对于井下环境特别恶劣的现场，其图像质量应不低于三级。

2）应具有手动录像、定时录像、报警录像和动态检测录像等功能，同时记录时间。

3）应具有时间检索、快进快退、倍速、逐帧播放、截图等功能。

4）应具有视频监测丢失报警功能。

5）应具有实时存储功能，系统断电或关机后，所有系统数据、用户设置信息、操作日志应保持至少7天不丢失，重新通电后应恢复失电或关机前的状态。

6）应具有运行日志功能。

7）宜具有与音频同步记录及双向对讲功能。

8）宜具有云台和镜头控制功能。

9）宜具有显示及录像画面叠加时间、汉字等功能；

14.2.7 视频监控系统主要技术指标应满足下列要求：

1摄像机，水平分辨率≥400线、最低照度≤0.005lux、灰度等级≥7。

2显示设备，分辨率应不低于摄像机的分辨率，宜高出摄像机水平分辨率100 线；回放水平分辨率应不小于300线。

3存储时间，存储每路最近图像时间应不小于7天。

14.2.8视频监控系统设计应符合下列规定：

1提升人员的井口信号房、提升机房，以及井口、马头门（调车场）等人员进出场所，应设视频监控系统。

2紧急避险设施及井下爆破器材库、油库、中央变电所等主要硐室，应设视频监控系统。

3安装在井下爆破器材库和油库的视频设备应具备防爆功能。

4井口提升机房应设有视频监控显示终端，用于显示井口信号房、井口、马头门（调车场）等场所的视频监控图像。

5视频监控的功能与性能设计、设备选型与设置、传输方式、供电等应符合国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的规定。

6视频监控图像质量的性能指标应符合国家标准、《工业电视系统工程设计规范》GB 50115、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198的规定。

14.3通信联络系统

14.3.1在生产、调度、管理、救援等各环节中，通过发送和接收通信信号实现通信及联络的系统，包括有线通信联络系统和无线通信联络系统。通信联络系统由地面电话站或无线通信主机、地面传输线路、井下配线设备和井下分线线路组成；有线通信联络系统由调度机房系统主机设备（数字程控调度交换机，电话录音盒，防雷保安配线架，后备电源等及地线工程），调度室操作平台（PC）电脑主机，调度台（按键式和触摸屏式），布线系统及终端设备等四个部分组成。金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善有线通信联络系统；宜建设无线通信联络系统，作为有线通信联络系统的补充。

14.3.2通信联络系统按构成特点可分为：有线通信联络系统；无线通信联络系统；扩播系统或其他；按通信方式可分为：单工；半双工或全双工；按传输介质可分为：有线或无线。

14.3.3有线通信联络系统应具有下列功能：

1终端设备与控制中心之间的双向语音且无阻塞通信功能，以及终端设备之间通信联络的功能。

2由控制中心发起的组呼、全呼、选呼、强拆、强插、紧呼及监听功能。

3由终端设备向控制中心发起的紧急呼叫功能。

4控制中心能够显示发起通信的终端设备的位置。

5控制中心能够储存备份通信历史记录并可进行查询。

6控制中心自动或手动启动的录音功能。

14.3.4无线通信联络系统应具有下列功能：

1应具有终端设备之间及与控制中心之间的双向语音通信功能。

2应具有控制中心与终端设备之间的无阻塞通信功能。

3应具有由终端设备向控制中心发起的紧急呼叫功能。

4控制中心应具有储存备份通信历史记录和查询功能。

5控制中心应具有自动或手动启动的录音功能。

6无线通信联络系统宜具有由控制中心发起的组呼、全呼、选呼、强拆、强插、紧呼及监听功能。

7无线通信联络系统宜具有移动终端脱网通话功能。

8无线通信联络系统宜具有控制中心显示发起移动终端位置的功能。

14.3.5扩播系统应具有下列功能：

1应具有公共广播功能

2应具有紧急广播功能。

3宜具有由井下扩播终端向扩播主机发起的紧急呼叫功能。

4宜具有扩音终端与控制中心及与其他扩音终端之间对讲功能。

5宜具有单播、组播、选播及背景音乐播放功能。

14.3.6有线通信联络系统技术指标应满足下列要求：

1调度交换机与井下电话机之间的传输距离应不小于5km。

2有线通信系统的内部通话回路的传输衰耗应不大于7dB。

3二线模拟音频接口，任意两对相邻用户通话回路的串音衰耗应不大于70dB。

4二线模拟音频接口，用户通话回路在300Hz～600Hz频带内对地不平衡衰耗应不小于40dB，在600 Hz～3400Hz频带内不平衡衰耗应不小于46dB。

5井下电话机振铃响度不低于80dB（A）。

6电网停电后，备用电源应能自动投入运行，保证系统继续工作时间应不小于2h等。

14.3.7无线通信联络系统技术指标应满足下列要求：

1系统允许接入终端总数量宜不少于100个。

2基站可支持同时通话的终端数量宜不小于6个。

3地面主机与井下基站之间的传输距离应不小于5km。

4基站之间、基站与移动终端之间的无线传输距离应不小于100m。

5基站和移动终端的无线发射输出功率、工作频率应满足系统要求。

6移动终端振铃响度不低于70dB(A)。

7电网停电后，备用电源应能自动投入运行，保证系统继续工作时间不应小于2h。

8移动终端一次充电后累计通话时间应不小于2h，待机时间不小于24h等。

14.3.8扩播系统技术指标应满足下列要求：

1系统允许接入终端数量宜不少于10个。

2主机到终端之间的传输距离应不小于5km。

3公共广播、紧急广播终端语音声级应高于环境噪声5dB。

4电网停电后，备用电源应能自动投入运行，保证系统继续工作时间不小于2h。

14.3.9通信联络系统的终端设备应在：井底车场、马头门、井下运输调度室、主要机电硐室、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、提升机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、井下爆破器材库、装卸矿点等地点设置。

14.4人员定位系统

14.4.1人员定位系统宜由主机、传输接口、分站（读卡器）、标识卡、电源箱、线缆、接线盒、避雷器和其他必要设备组成。

14.4.2人员定位系统按工作原理可分为：场强式；射频标签式或其他；按信号传输方式可分为：单工；半双工或全双工；按标识卡结构可分为：胸卡；腰卡或其他；按系统结构可分为:与监测监控系统一体，与通信联络系统一体或其他；按标识卡供电方式可分为：无源或有源；按标识卡的工作频率可分为：特高频（300M～3GHz）； 超高频（3GHz～30GHz）或其他；按功能可分为：非连续监测式；连续监测式或其他。

14.4.3人员定位系统的设置应符合下列规定：

1井下最多同时作业人数不少于30 人的金属非金属地下矿山，应建立完善的人员定位系统。

2井下最多同时作业人数少于30 人的金属非金属地下矿山，应建立完善人员出入井信息管理制度，准确掌握井下各个区域作业人员的数量。

14.4.4人员定位系统应具有下列监测功能：

1监测携卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时刻等。

2识别多个人员同时进入识别区域。

14.4.5人员定位系统应具有下列功能：

1携卡人员个人基本信息，主要包括卡号、姓名、身份证号、出生年月、职务或工种、所在部门或区队班组。

2携卡人员出入井总数、个人下井工作时间及出入井时刻信息。

3重点区域携卡人员基本信息及分布。

4携卡工作异常人员基本信息及分布，并报警。

5携卡人员下井活动路线信息。

6携卡人员统计信息，主要包括工作地点、月下井次数、时间等。

7按部门、区域、时间、分站（读卡器）、人员等分类信息查询功能。

8各种信息存储、显示、统计、声光报警、打印等功能。

14.4.6人员定位系统设备应具有下列功能：

1信息存储

1）分站应具有数据存储功能,当系统通信中断时，分站存储标识卡信息，存储数据时间应不小于2h；系统正常时，上传至地面主机。

2）系统存储信息应保存3月以上；当主机发生故障时，丢失信息的时间长度应不大于5min。

3）系统应具有数据备份功能。

2信息显示

1）汉字显示及提示。

2）列表显示，包括下井、重点区域、限制区域、工作异常的人员及总数等。

3）模拟动画显示，包括巷道布置模拟图、人员及位置、限制区域、工作异常的报警等。

4）系统设备布置图显示，包括分站、电源箱、传输接口等设备的名称、位置及运行状态等。

3其他

1）应具有人机对话功能，具备操作权限管理和操作记录。

2）应具有自诊断功能。当分站、传输接口等发生故障时，报警并记录故障时间和故障设备。

3）主机应具有双机切换功能，投入正常工作时间应不大于5min。

4）应具有信息上传的网络接口。

5）系统软件应具有自监视、容错及实时多任务等功能。

14.4.7人员定位系统应满足下列主要技术指标：

1最大位移速度：不小于5m/s。

2并发识别数量：不小于80个。

3漏读率：不大于10-4。

4误码率：不大于10-6。

5监控容量：不小于500个标识卡。

6巡检周期：不大于30s。

7标识卡与分站之间的无线传输距离：不小于10m。

8画面响应时间：调出整幅画面85%的响应时间应不大于5s，其余应不大于10s。

9采用可充电电池的标识卡，每次充电应能保证标识卡连续工作时间不小于7天。

14.4.8人员定位系统设计应符合下列规定：

1人员定位系统主机应安装在地面，并双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。

2人员出入井口和重点区域进出口等地点应安装分站（读卡器）。

3分站（读卡器）应安装在便于读卡、观察、调试、检验，且围岩稳固、支护良好、无淋水、无杂物、不容易受到损害的位置。

4主机及分站（读卡器）的备用电源应能保证连续工作2h以上。

5识别卡应专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡。

6每个下井人员应携带识别卡，工作时不得与识别卡分离。

7应配备检测识别卡工作是否正常的装置，工作不正常的识别卡严禁使用。

8电缆和光缆敷设应符合国家标准《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006 中6.5.2 的相关规定。

14.5传输线路

14.5.1矿井传输线路路由选择应符合下列规定：

1电缆在井筒中敷设位置的选择应满足确保安全和便于检修的要求。

2平巷电缆路由应选择在主要巷道，人行斜井的一侧。

14.5.2矿井通信线路设计应符合下列规定：

1矿井通信线路应包括井筒电缆，巷道内的主干电缆、配线电缆、用户线、电话机及分线设备。

2通信线缆应分设两条，从不同的井筒进入井下配线设备，其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆的容量应能担负井下各通信终端的通信能力。

4敷设在竖井内的电缆，应和竖井深度相一致，中间不准有接头。当竖井太深时，应将电缆接头部分设置在中段水平巷道内。

5在钻孔中敷设电缆，应将电缆紧固在钢丝绳上。当钻孔不稳固时，应敷设保护套管。

6电缆悬挂在风、水管上时，电缆上不应悬挂任何物件。当电缆与风、水管平行敷设时，电缆应敷设在管子的上方，其净距应不小于300mm。

7通信、电源控制线路，不应和吊罐钢丝绳共设在一个吊罐孔内。

8井下通信系统电缆宜沿平硐或巷道边侧挂敷设。

9竖井井筒中电缆的敷设应避免与动力电缆、水管和风管等敷设在一起，条件受到限制时，与动力电缆的间距应大于0.3m。敷设在梯子间的附近时，距梯子的距离应为0.3m。

10斜井井筒中电缆应敷设在靠人行走道的一侧，其敷设高度在1.8m以上。两条通信电缆上下的间距不应小于50mm。应避免与动力电缆、水管和风管等敷设在同侧，条件受到限制时，其间距应大于0.3m，且应将电话电缆敷设在上面。

11平巷电话电缆要尽量敷设在巷道内没有动力电缆的一侧，当将电话电缆敷设在动力电缆的上面或侧面有困难，与动力电缆的间距应大于0.3m。不应将电话电缆敷设在装有水管和压风管侧的巷道壁上，条件受到限制时，可将电缆吊在管子的上边。电缆悬挂的高度要使在矿车掉道时不致受到撞击；两条通信电缆的间距应不小于50mm。

12在水平巷道或倾角450°以下的巷道，电缆悬挂高度和位置，应使电话电缆在矿车脱轨时不致受到撞击、在电缆坠落时不致落在轨道或运输机上，电话电缆悬挂点的间距不应大于1.5m，与电力电缆间距应为1.0m～1.5m，与巷道周边最小净距应小于50mm。

13不应将电话电缆悬挂在风、水管上。其电缆悬挂点的间距：在斜井巷道内，电话电缆不应超过1.5m；在竖井内应不超过6.0m；敷设电缆夹子、卡箍或其他夹持装置，应能承受电缆重量，且应不损坏电缆的外皮。

14电缆通过防火墙、防水墙或硐室部分，每条应分别用金属管或混凝土管保护。15管孔应根据实际需要进行密闭。

16巷道内的电缆每隔一定距离和在分路点上，应悬挂注明编号、用途、对数、型号、规格、起止地点等的标志牌。

17电话电缆在井筒中的敷设应满足：垂直固定钢带铠装电缆时固定件安装距离不大于3米；垂直固定钢丝铠装电缆时固定件安装距离不大于6米；电缆安装的估计位置，应根据工程设计竖井断面确定。

18电话电缆在竖井井筒内固定敷设时，可采用卡架法、U型抱箍法、井壁上固定法、竖井木梁上的固定法和竖井井口吊挂法等。

19电话电缆在斜井内的敷设应根据斜井倾斜度来确定。当斜井倾斜度在10°以下时，可采用挂钩法固定；当斜井倾斜度大于10°而小于45°时，可采用卡子固定法；当斜井倾斜度大于45°时，电缆敷设可参照竖井电缆敷设的要求。

20巷道电话电缆与电力电缆同侧敷设时，电话电缆应布放在上面，保持300mm以上的距离；敷设电话电缆时距轨面的高度应该根据巷道的断面确定，应高挂，且与上面风、水管的距离不应小于300mm；当主干水平巷道内电话电缆和电话线条数变动不大时，可用支架悬挂敷设；当分支水平巷道内电话电缆和电话线的条数变动较大、且条数不多时，可用环形悬挂敷设。

21由于电缆下线或总图管排列的需要，电缆由巷道一侧跨到另一侧时，可采用跨拱顶敷设。

22严禁利用大地作为井下通信线路的回路。

23可燃／有毒气体报警器等前端设备到数据采集器间的距离不宜超过1km。

24井筒电缆的引入应符合下列规定：

1）架空电缆引入竖井井筒时，下井部分的电缆敷设至井口经接线盒、或配线设备转换成下井电缆制式的电缆，沿井口棚壁敷设至电缆沟内，经电缆沟敷设到井筒壁。

2）地上音频线路采用直埋电缆敷设引入竖井井筒时，下井电缆宜采用地下引入方式。电缆接头可置于电缆沟内或放在井口外的手孔内。

25通信电缆经过防火（水）门时，在防火（水）门处应预留钢管保护，穿墙管口预留长度不宜小于200 mm；电缆经过溜矿闸门时应选在溜矿井口对面；采矿设置避灾硐室和井下有爆炸危险处敷设的电话电缆均应进行电缆保护。

14.5.3矿井通信线缆的选择应符合下列规定：

1井下应选用矿用阻燃电缆或光缆。高温矿床或有自燃发火危险的采区，宜选用矿用阻燃电缆。

2水平巷道或倾角45°以下的巷道，应使用钢带铠装电缆；竖井或倾角大于45°的巷道，应使用钢丝铠装电缆。

3移动式线路，应采用井下矿用橡套电缆。

4井下通信线路，应使用铠装电缆。井下固定敷设的电缆有机械损伤的可能时，应采用钢带铠装电缆。

5敷设在硐室或木支护巷道中的电缆，应选用塑料护套钢带(或钢丝)铠装电缆。

6线缆芯线的备用量应符合下列规定：

1）立井井筒电缆芯线备用量应按本井筒电缆实需芯线数的50%留有备用量；另一立井井筒电缆实需芯线数的50%留有备用量；。

2）斜井井筒或平峒电缆的备用量宜按30%留有备用量。

3）井下主干电缆的备用量宜按15～30%留有备用量。

14.6设备选择

14.6.1系统中心站设备应采用主流技术的通用产品，并应满足可靠性、可维护性、开放性和可扩展性等要求。

14.6.2通信系统及纳入安全标志管理的设备应取得矿用产品安全标志。

14.6.3在井下爆破器材库、油库等爆炸危险环境设置的通信系统应选择防爆设备。本质安全型电话机，其防护等级不应小于IP54。

14.6.4井下防爆型的通信、信号和控制等装置，应采用本质安全性设备。

14.7设备安装

14.7.1应按国家标准《矿山安全标志》 GB 14161的要求，对通信联络系统的设备设施作好标识、标志。

14.7.2终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。电缆接线盒在水泥或砖石拱的巷道中安装时，应将电缆接线盒底部的四角，用巷道墙壁上的预埋穿钉固定；在木支护巷道内安装时，可用木螺丝将电缆接线盒的四角直接固定在木支护上。井下电话机装在混凝土或砖砌巷道内时，应先把固定电话机的弯角螺栓预埋在巷道墙壁内，埋深宜为100～120mm，露出壁外30～40mm，将话机背部脚孔套入螺栓，用螺帽加以固定；当巷道采用木支护时，可用1木螺钉直接将话机固定在木支护上。电话机安装高度宜为话机中心距地1.4～1.5m。

14.7.3采用垫支架或吊挂安装在巷道中时，其安装件距巷道底板应不小于0.3m。

14.8供电电源

14.8.1 地面设备交流电源，应满足下列要求：

1额定电压：220V/380V，允许偏差：-10%～+10%。

2谐波：不大于5%。

3频率：50Hz，允许偏差：±5%。

14.8.2井下设备交流电源，应满足下列要求：

1额定电压：127V/220V/380V/660V/1140V，允许偏差：-25%～+10%。

2谐波：不大于10%。

3频率：50Hz，允许偏差：±5%。

14.8.3监测中心及分中心设备应采用不间断电源供电，设有主电源和备用电源设备。

14.8.4系统应具有备用电源。在外部供电中断后，备用电源应自动投入使用，并保证系统连续工作时间不小于2h。

14.8.5摄像机供电应采用现场就地取电。

14.9防雷与接地

14.9.1系统中各设备（如监测监控中心设备、中心站及入井口处等）应有可靠的防雷和接地保护装置。

14.9.2需要接地的监测监控、通信联络、人员定位系统设备和局部接地极，均应与接地干线连接，接地干线应与主接地极连接。

14.9.3移动式和携带式设备，应采用橡套电缆的接地芯线接地，并与接地干线连接。

14.9.4应接地的监测监控、通信联络、人员定位系统设备，应有单独的接地连接线。不应将其接地连接线串联连接。

14.9.5所有监测监控、通信联络、人员定位系统传输线路电缆的金属外皮，均应有可靠的电气连接和接地。

14.9.6铠装电缆每隔100m左右应接地一次，接线盒的金属外壳也应接地。

14.9.7防爆电气设备不得采用串联接地。

15安全防护

15.1一般规定

15.1.1安全防护设计应根据通信系统所处的环境条件选择适合的防护措施。

15.1.2安全防护设计除应符合本指南外，尚应符合国家、行业标准《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB 50343、《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689、《电子工程防静电设计规范》GB 50611、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058、《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059的有关规定。

15.2防雷与接地

15.2.1防雷装置应由外部防雷装置和内部防雷装置组成。电子信息系统室外防雷装置应由接闪器、引下线和接地装置组成，用于直击雷的防护。建筑物内防雷系统宜由等电位联结、共用接地装置、浪涌保护器等组成。

15.2.2环形等电位联结网格导体的最小截面不应小于25mm2。

15.2.3接地装置应包括埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线。等电位连接是将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来，以减小雷电流在它们之间产生的电位差。接地网系统应具有泄流和均压作用。接地线不得用作其他用途；不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮，以及电缆金属护层作接地线。
15.2.4在高土壤电阻率地区，接地电阻值难以达到要求时，应采用下列措施降低接地电阻：
1在电话站附近有较低电阻率的土壤时，可敷设引外接地网或向外延伸接地体。
2可填充电阻率较低的物质或压力灌注降阻剂等改善土壤传导性能。降阻剂应选用长效防腐物理性降阻剂。
3当利用自然接地体和引外接地装置时，应采用不少于二根导体在不同地点与接地网相连接。
15.2.5接地线的敷设应符合下列规定：
1接地线遇有可能遭受机械损伤的部位应有保护措施。
2接地干线应至少有不同的两点与接地网连接。
3接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时，应加设补偿器，穿墙应有保护管。

15.2.6不要求敷设专用接地引下线的通信设备，其接地线可利用金属构件、普通钢筋混凝土构件的钢筋、穿线的钢管等，应保证其全长为完好的电气通路。
15.2.7接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。
地下不得采用铝导体作为接地体或接地线。
15.2.7程控交换机防雷与接地设计应符合下列规定：

1 地处少雷区和中雷区的交换局总配线架，可采用由气体放电管或半导体保护器件与正温度系数热敏电阻组成的保安单元；地处多雷区和强雷区的交换局总配线架，应采用由半导体保护器件与高分子正温系数热敏电阻组成的保安单元。

2机房可采用星-网混合型等电位连接的方式，程控交换机宜采用星形接地方式，其他通信设备宜采用网状接地方式；对容量较大、机房长度超过30m的交换局、数据局，宜在机房内设置环形接地汇集线；系统安全保护接地、信号工作接地、屏蔽接地、防静电接地和浪涌保护器的接地等均应与局部等电位连接网络连接。

3在机房总体规划时，总配线架宜安装在一楼进线室附近，且应从建筑物预留的接地端子或从接地汇集线上就近接地，接地引入线应从地网两个方向分别就近接地；总配线架的接地线应采用截面积不小于35mm2的多股铜线直接引至总接地排或就近接至室外的环形接地体上；当接入网站内部的总配线架与接入网机架相距较远时，总配线架应就近与环形接地网连接。应避免总配线架的接地排直接作为总接地排。电话系统配线架至等电位接地板之间的接地线应采用截面积不小于16mm2的多股铜线接。设备机柜、机房电源配电箱等的接地线应就近接至机房的局部等电位接地板上。

4引入建筑物的室外铜缆宜穿钢管敷设，钢管两端应接地。入户处浪涌保护器（SPD）的接地线应就近接至等电位接地板；设备处信号浪涌保护器的接地线宜采用截面积不小于1.5mm2的多股铜线绝缘铜导线连接到机架或机房的等电位连接网络上；市话电缆空线对应的配线架上就近接地。

5机房线缆采用上走线方式时，宜选择SPD位置在机柜上部的开关电源；机房线缆采用下走线方式时，宜选择SPD位置在机柜下部的开关电源；电话通信用户交换机设备金属芯信号线缆，应根据总配线架所连接的中继线及用户线接口形式选择适配的信号线路浪涌保护器。

6室外电话电缆接入时，应采用保安配线架（柜、箱）。

7电话站、调度中心等独立建筑物的接地网应由机房建筑物基础与外设的环形接地体组成联合接地。环形接地体应与建筑物基础内钢筋焊接连通，接地网的面积应大于100m2，在土壤电阻率较高的地区宜在地网的四角辅以辐射型水平接地体。

15.2.8有线广播系统防雷与接地设计应符合下列规定：

1室外扬声器和传输线路，应在终端扬声器及线路进入室内处安装浪涌保护器。

2出入广播站的广播系统信号线缆应选择屏蔽线缆或光缆，屏蔽线缆的屏蔽层应接地。

3系统采用与其他电信系统共用接地时，接地电阻不应大于1Ω。

15.2.9工业电视系统防雷与接地设计应符合下列规定：

1室外安装的摄像机，分别在控制、电源、视频线两端安装浪涌保护器，其钢管、线缆金属屏蔽层应就近接地；网络交换机、集线器、光端机的供电配电箱内应加装二端口浪涌保护器。

2室外埋地钢管线路中的钢管、线缆的金属屏蔽层应接地；光缆的金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等金属构件应接地；架空线缆的吊线、线缆的金属屏蔽层及线路中金属管道应接地。光缆传输系统中，各光端机外壳应接地。

3工业电视系统宜采用共用接地，工业电视设备及控制台、机柜的金属外壳、线缆的金属屏蔽层等应接地。采用共用接地时，接地电阻值不应大于1Ω。共用接地可就近接入弱电、仪表或计算机系统的接地，也可就近接入电气系统的接地。采用单独接地时，接地电阻值不应大于4Ω。设置在空旷地域的系统，接地电阻值不应大于10Ω。接地线宜采用截面积大于或等于16mm2的铜芯绝缘导线。

4工业电视监控室应设置接地板。工业电视机柜放置的房间（操作室、控制室）应设置接地板，工业电视机柜设置在调度室（通信机械室）内时，可合用调度室（通信机械室）内接地板。

15.2.10综合布线系统防雷与接地设计应符合下列规定：

1当综合布线系统电缆从建筑物外面进入建筑物时，应选用适配的信号线路浪涌保护器。

2综合布线系统在电信间、设备间、进线间及各楼层信息通信竖井内均应设置局部等电位联结端子板。

3综合布线系统应采用共用接地的接地系统，如单独设置接地体时，接地电阻不应大于4Ω。当布线系统的接地系统中存在两个不同的接地体时，其接地电位差不应大于lVr. m. s。

4综合布线系统楼层安装各配线柜（架、箱）应采用适当截面的绝缘铜导线布线至就近的等电位接地装置，也可采用竖井内等电位接地铜牌引至建筑物共用接地装置，铜导线的截面应符合设计要求。

5综合布线的电缆采用金属线槽或钢管敷设时，线槽或钢管应保持连续的电气连接，并应有不少于两点的良好接地。

15.2.11信息通信系统机房（计算机网络系统）系统防雷与接地设计应符合下列规定：

1出入建筑物的网络线必须在网络交换机接口处加装网络数据浪涌保护器。

2出入建筑物的信号线接地：当缆线从建筑物外面进入建筑物时，电缆和光缆的金属护套或金属件应在入口处就近与等电位联结端子板连接。

3屏蔽布线系统的屏蔽层应保持可靠连接、全程屏蔽，在屏蔽配线设备安装的位置应就近与等电位联结端子板可靠连接。

4机房内保护接地和功能性接地宜共用一组接地装置，其接地电阻应按其中最小值确定。对功能性接地有特殊要求需单独设置接地线的信息通信设备，接地线应与其他接地线绝缘。

5信息通信设备应进行等电位联结，等电位联结方式根据信息通信设备易受干扰的频率及信息通信系统机房的等级和规模确定，可采用S型、M型或SM混合型。采用M型或SM混合型等电位联结方式时，主机房应设置等电位联结网格，网格四周应设置等电位联结带，并应通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。每台信息通信设备（机柜）应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网络连接。等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线，并应在防静电活动地板下构成边长为0.6～3.0m的矩形网络。

15.2.12安全技术防范系统防雷与接地设计应符合下列规定：

1安全防范系统的电源线、信号线经过防雷区的各界面处，应设置浪涌保护器；视频、控制信号线路及供电线路的浪涌保护器，应分别根据视频信号线路、控制信号线路及供电线路的性能参数来选择，信号浪涌保护器应满足设备传输速率、带宽要求，并与被保护设备接口兼容。

2系统接地母线应采用铜质线，接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4Ω；建造在野外的安全防范系统，其接地电阻不得大于10Ω；在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω·m时，其接地电阻不得大于20Ω。

15.2.13火灾自动报警系统防雷与接地设计应符合下列规定：

1火灾报警系统主机、联动控制盘、火警广播、对讲通信等系统的信号传输线缆宜在线路进出建筑物边界处设置适配的信号线路浪涌保护器。

2消防控制（室）中心与本地区或城市“119”报警指挥中心之间联网（包括报警控制器上传消防控制中心，或报警控制器之间的传输线路）的进出线路端口应装设适配的信号线路浪涌保护器。

3火灾自动报警系统采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω；采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω。

4消防控制室内的电气和电子设备金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等，应采用等电位连接。由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于4mm2。消防控制室接地板与建筑接地体之间，应采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线连接。

15.2.14有线电视系统防雷与接地设计应符合下列规定：

1防雷设计应有防止直击雷、感应雷和雷电侵入波的措施。

2接收天线的竖杆（架）上应装设避雷针。避雷针的高度应能满足对天线设施的保护。当安装独立的避雷针时，避雷针与天线之间的最小水平间距应大于3.0m。

3独立避雷针和接收天线的竖杆均应有可靠的接地。当建筑物已有防雷接地系统时，避雷针和天线竖杆的接地应与建筑物的防雷接地系统共地连接；当建筑物无专门的防雷接地可利用时，应设置专门的接地装置，从接闪器至接地装置的引下线宜采用两根，从不同的方位以最短的距离沿建筑物引下；其接地电阻不应大于４Ω。

4沿天线竖杆（架）引下的同轴电缆应采用双屏蔽电缆或采用单屏蔽电缆穿金属管敷设。双屏蔽电缆的外层或金属管应与竖杆有良好的电气连接。

5设置在天线附近的天线放大器，当采用单独的电源线馈电时，电源线应单独穿金属管敷设，并严禁架空明敷。

6进入前端的天线馈线应加装避雷保护器。

7架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道均应接地。郊区旷野的架空电缆线路在分支杆、引上杆、终端杆、角深大于１ｍ的角杆、安装干线放大器的电杆，以及直线线路每隔５～10根电杆处，均应将电缆外层屏蔽接地。

8电缆进入建筑物时，在靠近电缆进入建筑物的地方，应将电缆的外导电屏蔽层接地。

15.2.15室外通信设施防雷与接地设计应符合下列规定：

1安装在室外（如杆塔或平台上）的通信、信号设施，确认其所在位置不在周边建筑物防雷保护范围内时，应单设防雷装置（包括避雷针、引下线和接地装置），安装避雷针时，其避雷针应高出所安装设施上方的顶端至少1.0m，确保其设施在避雷保护范围内，设施应与防雷接地良好连接。

2通信系统室外机柜应充分利用安装区域现有的防雷设施进行直击雷防护。当室外机柜设置在空旷地、高雷发区域时，宜安装避雷针防雷系统，使机柜处于避雷针滚球半径为45m的保护区域内。当电缆从建筑物外面进入建筑物时，应选用适配的信号线路浪涌保护器，信号线路浪涌保护器应符合设计要求。

3移动通信室外设备的防雷接地应符合《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》GB 50689的有关规定。

4室外机柜地线的接地电阻应不大于10Ω，在大地土壤电阻率较高、接地电阻难以达到时，可设置辐射型接地体、地网的等效半径应不小于20m。接地引入线应采用截面积不小于16mm2的多股铜线。机柜内设备至接地汇集排之间应采用截面积不小于6mm2铜线连接。

15.2.16 浪涌保护器选择和安装应符合下列规定：

1浪涌保护器的选择宜符合表15.2.16-1的规定。

表15.2.16-1  浪涌保护器选择表

| 系统类型 | 信号SPD | 电源SPD | 控制SPD |
| --- | --- | --- | --- |
| 有线电话 | √ |  |  |
| 有线广播 |  | √ |  |
| 工业电视(注) | √ | √ | √ |
| 火灾自动报警 | √ | √ | √ |
| 综合布线 | √ |  |  |
| 安全防范 | √ | √ | √ |

注：工业电视系统可采用三合一或二合一的SPD。

2浪涌保护器安装位置宜符合表15.2.16-2的规定。

表15.2.16-2   浪涌保护器安装位置表示

| 场合 | 信号（含控制）线路浪涌保护器安装 | 电源线路浪涌保护器安装 | 设备接地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外 | 接入设备前 | 接入设备前 | 不在周边建、构筑物防雷保护范围内时，应单设防雷装置。 |
| 室内 （厂房/机房） | 接入设备前 | 接入设备前 | 接入室内公共防雷装置，并作等电位连接。 线缆金属屏蔽层应作等电位连接并就近接地。 |
| 交接处 | 进出建筑物交接处 | 进出建筑物交接处 |  |

注：信息机房的信号线浪涌保护器的接地端及电缆内心的空线应对应接地。

15.2.17防雷装置应委托电力专业设计。当本专业估算防雷装置材料时，可参考表15.2.17的内容。

表15.2.17   防雷装置材料配置表

| 项目 | 材料选配 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 避雷针 （针长1.0m以下） | 直径12mm圆钢 直径20mm钢管 |  |
| 避雷针 （针长1.0-2.0m） | 直径16mm圆钢 直径25mm钢管 |  |
| 引下线 | 直径不小于8mm圆钢 |  |
| 接地装置 | 直径不小于10mm圆钢 | 垂直接地体长度不小于2.5m，垂直接地体之间，垂直接地体与水平接地体之间的距离不小于5m。 |

注：

1指室外电信设施不在周边建、构筑物防雷保护范围内时，应单设防雷装置的材料选配。

2.材料选配的数量根据工程实际需要确定。

15.3 防爆

15.3.1爆炸危险区域划分应符合下列规定：

1爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间应分为0区（应为连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境）、1区（应为正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境）、2区（应为正常运行时不太可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境）。

2爆炸危险区域应根据爆炸性粉尘环境出现的频繁程度和持续时间应分为20区（应为空气中的可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地出现于爆炸性环境中的区域）、21区（应为在正常运行时，空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区域）、22区（应为在正常运行时，空气中的可燃性粉尘云一般不可能出现于爆炸性环境中的区域，即使出现，持续时间也是短暂的）。

15.3.2防爆设备类别：宜包括本质安全型(i，在正常运行或在标准试验条件下所产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备) 、隔爆型(d，是指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内，该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止和周围的爆炸性混合物传爆的电气设备)、增安型(e，正常运行条件下，不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度，并在结构上采取措施，提高其安全程度，以避免在正常和规定过载条件下出现点燃现象的电气设备。)、正压型（p，通过保持设备外壳内部保护气体的压力高于周围爆炸性环境压力的措施来达到安全的电气设备）等。

15.3.3爆炸危险区域应由委托设计的有关专业明确划分。通信传输线路在爆炸危险区域内敷设时应符合下列规定：

1）应选择爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。

2）管线宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。

3）管线穿越不同区域之间的墙、楼板孔洞，或引入设备前的管线孔洞，应采用非燃性材料隔离密封。

4）保护管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管；传输介质应采用铜芯线缆；线缆不应有中间接头。

5）在爆炸危险区域采用本质安全型设备时，系统供电或信号连接之间应设置安全栅。

6）爆炸危险区域电缆配线选择要求应符合表15.3.3的规定。

表15.3.3    爆炸危险环境电缆配线选择表

| 爆炸危险 区域 | 钢管明配线路用绝缘导线的最小面积 |  | 管子连接要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电力 | 控制 |  |
| 1区、20区、21区 | 铜芯2.5mm2及以上 | 铜芯2.5mm2及以上 | 钢管螺纹旋合不应少于5扣 |
| 2区、22区 | 铜芯2.5mm2及以上 | 铜芯1.5mm2及以上 | 钢管螺纹旋合不应少于5扣 |

注：在1区内电缆线路严禁有中间接头，在2区、20区、21区内不应有中间接头。

15.3.4选择防爆产品时，除考虑防爆产品的相关规定外，还应符合与本区域周围环境内化学的、机械的、高温的、寒冷的以及风沙等不同环境对设备的防护要求。防爆区域电信设备防爆结构选择应符合表15.3.4的要求。

表15.3.4    防爆区域电信设备防爆结构选择表

| 环境介质 | 分区 | 可选产品防爆结构 |
| --- | --- | --- |
| 爆炸性气体环境 | 0区 | 本质安全型 |
|  | 1区 | 本质安全型、隔爆型、正压型 |
|  | 2区 | 本质安全型、隔爆型、正压型、增安型 |
| 爆炸性粉尘环境 | 20区 | 本质安全型 |
|  | 21区 | 本质安全型、正压型 |
|  | 22区 | 本质安全型、正压型 |

15.4防腐蚀

15.4.1防腐等级分类应符合表15.4.1的规定。

表15.4.1    防腐等级分类表

| 分类代号 | F1 | F2 | W | WF1 | WF2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 室内 | 室内 | 室外 | 室外 | 室外 |
| 防腐等级 | 防中等 腐蚀 | 防强 腐蚀 | 防轻 腐蚀 | 防中等 腐蚀 | 防强 腐蚀 |

15.4.2通信设施的防护应符合下列规定：

1电缆线路不可避免穿越有化学和电气腐蚀的地区时，应采取防护措施，不宜采用金属外护套电缆。

2室外通信设备外壳宜采用SMC（Sheet molding compound）防腐型复合材质。

3沿海企业、以及腐蚀性地段设置的通信设施应采用抗腐蚀性好的设备。设备中易受腐蚀的部件，应采用耐腐蚀材料或进行防腐蚀处理。设备的结构应保证不因任何部件受腐蚀失效而引起对人员、设备或其他部件的危害。

4根据现场实际情况，通信设施室内防腐等级可选择F1或F2；室外防腐等级可选择W 、WF1或WF2。

5地下通信光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处，漏泄电流容易漏入或漏出光缆金属护套，可在光缆金属护套上安装绝缘套管。 
6当光缆线路装设排流器（是排除杂散电流对金属结构物和阴保系统影响的电气设备）后应安装绝缘套管。 
7当电缆金属外护套受到漏泄电流腐蚀时，应安装绝缘套管并采用阳电极联合防护，也可单独使用阳极防护。 
8光缆穿越直流电气铁道或装有阴极保护设备的管线时，应将光缆对地绝缘。绝缘保护应延长至距铁轨或管线10m以外。

9当铝护套光缆局部塑料护层及其接头对地绝缘不良时，可采用阳极作为辅助防护。

10光缆接头盒采用的密封防水结构，应具有防腐蚀能力。

11采用金属管道敷设缆线的线路，其管道宜采用阴极保护（是电化学保护技术的一种，其原理是向被腐蚀金属结构物表面施加一个外加电流，被保护结构物成为阴极，从而使得金属腐蚀发生的电子迁移得到抑制，避免或减弱腐蚀的发生。）站、阴极保护测试桩、阳极地床、杂散电流（是指在规定的电路或意图电路之外流动的电流。它在土壤中流动，且与被保护管道系统无关。该电流从管道的某一部位进入管道，沿管道流动一段距离后，又从管道流入土壤，在电流流出的部位，管道发生腐蚀，即杂散电流腐蚀。）排流站等防腐设施。

12接地装置的防腐措施应根据所在地的土壤特质情况，可分别采用加大截面积、更换材质或采用复合材料作接地体等方法延缓腐蚀速度；采用阳极保护法和阴极保护法电化学保护法，减缓或抑制金属制品的腐蚀；采用导电防腐涂料的物理保护法，达到保护基体、延长基体寿命、增强耐腐蚀性能。

15.5防静电

15.5.1通信设施防静电工作区（EPA）应符合下列规定：

1按照防静电工作区内的指定空间所允许的对地静电电位值，防静电工作区可分为A级（允许的对地静电电位不超过±100V）和B级（允许的对地静电电位不超过±1000V）二级。

2防静电工作区（EPA）的构造形式因其具体用途而定。可以是一个操作工作台或一个工作机房等；无论属于哪一种构造形式，都必须是一个具有明确划定边界的，且有警示标志线的防静电工作区的场所。

3防静电工作区（EPA）的防静电接地分系统宜包括人体防静电接地、地坪防静电接地和操作装置、仪器的防静电接地等。除个别指明需采用硬接地者外，通常宜采用软接地方式，其接地电阻可由外接电阻、材料内固有电阻或它们的组合构成。

4防静电接地分系统可利用故障保护地线或信号参考地线（直流工作地线）作为接地母线。不允许交流线路的走线与直线地线紧贴或平行铺设。各接地分系统的连线应采用带绝缘外皮的导线。各接地干线之间的连接应采用钎焊、熔焊或压力连接件、卡箍等进行搭接连接。

5防静电工作区的出入口处应设置防静电门或手能够导静电的装置。

6在防静电工作区（EPA）内，严禁使用普通塑料、橡胶、合成纤维等易产生摩擦静电的材料。

7防静电工作区（EPA）内的人体防护器材必须配备。凡进入防静电工作区（EPA）内的人员必须穿防静电工作服，长头发的人员应佩戴由防静电布料制作的工作帽。

8防静电工作区（EPA）内各种防静电器材和物品的种类与数量应根据工程实际需要配置。

15.5.2通信设施防静电工作区（EPA）应设置防静电接地系统，并应符合下列规定：
1接地系统应由接地体、接地干线、接地支线、接地端子板、接地网格或闭合铜排环组成。
2防静电工作区（EPA）中由TN交流配电系统供电时应采用TN-S或TN-C-S系统的接地方式。 
3应含有不同功能要求的接地系统，各接地系统的设计都应符合等电位连接的要求，不同接地系统在接入等电位端子前不应混接。
4防静电接地宜选择联合接地方式。当选择单独接地方式时，接地电阻值不应大于10Ω ，并应与防雷接地装置保持20m以上的间距。 
5防静电工作区（EPA）顶棚、墙面、地面的防静电接地、人体防静电接地、操作装置和仪器的防静电接地，应分别选择适当位置设置接地连接装置。接地连接装置可使用易于装拆的各种夹式连接器，但应保证电气连接可靠。在防静电工作区内应设置防静电接地端子板、接地网格，或截面积不小于100mm2的闭合接地铜排环。防静电接地引线应从防静电接地端子板、接地网格或闭合铜排环上就近接地，接地引线应使用多股铜线，导线截面积不应小于1.5mm2。
6接地主干线引到防静电工作区时应与设置在该区域内的防静电接地端子板连接。防静电接地系统各个连接部位之间电阻值不应大于0.1Ω 。
7防静电接地主干电缆应避免与非屏蔽电源电缆长距离平行敷设，并应远离防雷引下线。防静电接地主干电缆的屏蔽金属层应两端接地。
8防静电接地连接应采用焊接或用连接器具连接的方式。 
9防静电工作区（EPA）中不得有对地绝缘的孤立导体，所有金属结构件都应可靠接地。当两个以上的金属结构件相互绝缘时，应将各自的金属结构件进行接地，或在其相互之间连接跨接线，并应接地。
10易燃、易爆特定环境的接地尚应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

15.5.3易燃、易爆场所内可能产生静电危险的通信设备和管道应设置有导除静电的接地措施。

15.6抗电磁干扰

15.6.1通信线路抗电磁干扰设计应符合下列规定：

1通信线路路由选择应考虑强电影响，不宜选择在易遭受雷击的地段，不宜与电气化铁路、高压输电线路和其他电磁干扰源长距离平行或过分接近。

2综合布线系统在电磁干扰场强高于3V/m时，可采用屏蔽布线系统。

3有金属构件的无金属线对光缆线路可不考虑强电干扰影响。

4电缆线路及有金属构件的光缆线路，当其与高压电力线路、交流电气化铁道接触网平行，或与发电厂或变电站的地线网、高压电力线路杆塔的接地装置等强电设施接近时，应主要考虑强电设施在故障状态和工作状态时由电磁感应、地电位升高等因素在光(电)缆金属线对和构件上产生的危险影响。

5光(电)缆线路受强电线路危险影响允许标准应符合下列规定:

1）强电线路故障状态时，光(电)缆金属构件上的感应纵向电动势或地电位升不大于光(电)缆绝缘外护层介质强度的60% 。

2）强电线路正常运行状态时，光(电)缆金属构件上的感应纵向电动势不大于60V。

6光(电)缆线路对强电影响的防护，可满足下列措施的要求

1）光(电)缆线路与强电线路交越时，宜垂直通过；条件受限制时，其交越角度应不小于45°。

2）光缆接头处两侧金属构件应不作电气连通，也不接地。

3）当无法满足安全要求时，可增加光缆绝缘外护层的介质强度、采用非金属加强芯或无金属构件的光缆。

4）在与强电线路平行地段进行光(电)缆施工或检修时，应将光(电)缆内的金属构件作临时接地。

7对有金属外皮或埋设地下的无金属外皮通信电缆，应考虑电磁干扰影响，而不应考虑静电干扰影响。

8当输电线路对电信线路感应产生的噪声计电动势或干扰电流超过干扰影响允许值时，应根据工程实际情况可选用：与输电线路保持合理的间距和交叉角度；增设屏蔽线；或改迁电缆线路路由等措施。

9直埋光(电)缆与埋式电力电缆的最小净距应符合表15.6.1-1的规定。

表15.6.1-1   直埋光(电)缆与埋式电力电缆的最小净距表

| 名称 | 平行时（m） | 交越时（m） |
| --- | --- | --- |
| 埋式电力电缆(交流35 kV 以下) | 0.5 | 0.5 |
| 埋式电力电缆(交流35 kV 及以上) | 2.0 | 0.5 |

10架空光(电)缆交越其他电气设施的最小垂直净距应符合表15.6.1-2的规定。

表15.6.1-2   架空光(电)缆交越其他电气设施的最小垂直净距表

| 其他电气设备名 | 最小垂直净距(m) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （有防雷保护设备）架空电力线路 | （无防雷保护设备）架空电力线路 |  |
| 10kV以下电力线 | 2.0 | 4.0 | 最高缆线到电力线条 |
| 35-110kV 电力线(含110 kV) | 3.0 | 5.0 |  |
| 110-220 kV 电力线(含220 kV) | 4.0 | 6.0 |  |
| 电气铁道及电车滑接线 | 1.25 |  | 通信线应架设在电力线路的下方位置，应架设在电车滑接线的上方位置。 |

11墙壁电缆应避免与电力线交叉与接近。墙壁电缆与电力线的最小净距应符合表15.6.1-3的规定。

15.6.1-3    墙壁电缆与电力线的最小净距表

| 管线类别 | 平行净距（m） | 垂直交叉净距(（m） |
| --- | --- | --- |
| 电力线 | 0.2 | 0.1 |
| 避雷引下线 | 1.0 | 0.3 |

12通信线路抗电磁干扰措施宜包括：终端匹配法（在终端并上一个大于特性阻抗的电阻，可改善因反射引起的动态波形畸变，又兼顾了高电平降低得不很严重）；始端匹配法（采用适当的串联电阻，改善波形，消除反射）等。工程设计时，应根据实际情况选择采取适合的措施。

13通信线路路由利用强电桥架、管沟、隧（廊）道敷设线缆时，应采取抗电磁干扰措施。

14当通信线路由上存在干扰源，且不能满足最小净距要求时，宜采用金属导管和金属槽盒敷设。当局部地段与电力线或其他管线接近，或接近电动机、电力变压器等干扰源，且不能满足最小净距要求时，可采用金属导管或金属槽盒等局部措施加以屏蔽处理。

15综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器、射频应用设备等电器设备之间应保持间距，与电力电缆的间距应符合表15.6.1-4的规定。

表15.6.1-4    综合布线电缆与电力电缆的最小间距表

| 类别 | 与综合布线接近状况 | 最小间距(mm) |
| --- | --- | --- |
| 380V电力 电缆<2kV·A | 与缆线平行敷设 | 130 |
|  | 有一方在接地的金属槽盒或钢管中 | 70 |
|  | 双方都在接地的金属槽盒或钢管中 | 10 |
| 380V电力电缆 2kV·A～5kV·A | 与缆线平行敷设 | 300 |
|  | 有一方在接地的金属槽盒或钢管中 | 150 |
|  | 双方都在接地的金属槽盒或钢管中 | 80 |
| 380V电力 电缆>5kV·A | 与缆线平行敷设 | 600 |
|  | 有一方在接地的金属槽盒或钢管中 | 300 |
|  | 双方都在接地的金属槽盒或钢管中 | 150 |

注：双方都在接地的槽盒中，是指两个不同的线槽，也可在同一线槽中用金属板隔开，且平行长度不大于10m 。

15.6.2通信机房抗电磁干扰设计应符合下列规定：

1通信系统机房电磁环境，应满足国家相关标准的要求;达不到要求的，应采取电磁屏蔽措施。

2设有电磁屏蔽室的数据通信机房，其建筑结构应满足屏蔽结构对荷载的要求。电磁屏蔽室与建筑(结构)墙之间宜预留维修通道或维修口。

3电磁屏蔽室的接地应采用联合接地方式，接地线宜采用单点接地的型式。

4移动通信基站、直放站等对周围环境的各类影响的设计，应符合国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702的有关规定和中华人民共和国电磁辐射防护规定。

15.6.3通信设备抗电磁干扰设计应符合下列规定：

1通信设备的布置应远离可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器、射频应用设备等电器设备，以及有电磁干扰源存在的场所。

2在电磁干扰环境下，宜选择带有电磁干扰滤波器，或内部结构采用屏蔽罩等适合的通信设备。

3高压走廊和电磁干扰严重的地方不得设置通信设备。

15.7 抗震

15.7 .1通信工程设施抗震设计应符合下列规定：

1抗震设防烈度为6 度～9度地区的通信工程设施应进行抗震设计。

2设防烈度大于9 度或有特殊要求的通信工程设施应另进行抗震设计。

3对位于抗震设防烈度为6 度地区除甲类建筑以外的通信工程设施，可不作抗震计算，但应采取抗震措施。

4重要的通信设备不应设置在抗震性能薄弱的部位，其抗震设计可按设防烈度提高1 度计算，但设防烈度为9 度时不再提高。

15.7 .2通信设备抗震设计应符合下列规定：

1通信设备应根据设防烈度进行选择，当不能满足抗震要求时，可采取装设减震阻尼装置或其他措施。

2采用槽道等吊挂系统安装时宜自成抗震受力体系，不宜与通信设备安装联结架连接为一体。

3在同一机房内，同档槽道设置数量不宜超过二层。

4当通信设备采用下送风方式安装时，地板架空高度不宜大于700mm。

5设有抗震底座的通信设备，计算设备重心高度、设备总高度时应计入设备下方抗震底座的高度。

6设有抗震底座的通信设备，当设备总高度大于2000 mm时，应按架式设备进行安装抗震设计。

7架式通信设备顶部安装应采取由上梁、立柱、连固铁、列间撑铁、旁侧撑铁和斜撑组成的联结架，构件之间应按有关规定联结牢固，使之成为一个整体。

8台式设备可用设备集装架方式安装。设备集装架顶部应与联结架上梁或房屋构件锚固，底部应与地面锚固。设备集装架顶部安装应采取由上梁、立柱、连固铁、列间撑铁、旁侧撑铁和斜撑组成的联结架。

9自立式设备底部应与地面锚固。

10壁挂式设备应安装于建筑主体结构上。

11通信机房内专用柜式空调应根据空调尺寸按架式或自立式通信设备进行抗震设计；其他形式的柜式空调等辅助设备应靠墙布放，并用扁钢将设备顶部与承重墙连接锚固。

12蓄电池组可采用钢抗震架（柜）安装。

13通信用配电设备同列相邻设备侧壁间至少应有二点采用螺栓紧固，设备底脚应采用螺栓与地面加固。

14通信设备安装的抗震计算应符合有关通信设备安装工程抗震设计规范的有关规定。

15.7.3通信设备安装联结架的连接应符合下列规定：

1应有足够的承载力和较好的变形能力。

2预埋件、吊点、支撑构件的锚固破坏不应先于连接件。

15.7.4通信设备安装联结架及连接件的材料应符合下列规定：

1钢材宜采用Q235等级B、C、D的碳素结构钢及Q345等级B、C、D、E的低合金高强度结构钢；当有可靠依据时，可采用其它钢种和钢号。

2钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85。

3钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%。

4钢材应有良好的焊接性能和合格的冲击韧性。

5 施工安装中需要以强度等级较高的钢构件替代原设计中的受力钢构件时，应按照钢构件承载力设计值相等的原则换算。

15.7.5通信线路必须穿过伸缩缝、沉降缝和抗震缝时，采用钢管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且应在抗震缝两边各装一个柔性管过渡接头。电缆桥架在抗震缝两边应设置伸缩节。伸缩缝、沉降缝和抗震缝的两端必须设置抗震支撑节点与结构可靠连接，伸缩缝、沉降缝和抗震缝应设软连接。

15.7 .6通信管道抗震间距应满足下列规定：

1 采用刚性通信管时，其侧向抗震最大间距不得超过12m；纵向抗震最大间距不得超过24m。

2 采用非钢性材质的通信管时，其管的横、纵向最大间距分别为6.0m和12m。

3 抗震加固与管道的连接点，应安装在吊杆与管连接点的0.1m 范围内，吊杆应根据需要加固。

15.7 .7通信立管抗震加固应满足下列规定：

1 底部和顶部应设置侧向支撑，中间设置间距不超过9m的侧向支撑。

2 楼层大于等于6.0m的通信立管应分别设置侧向和纵向的支撑。

16智能建筑

16.1一般规定

16.1.1本章包括民用建筑和冶金工业建筑智能化系统设计的基本要求。工程设计时，应根据建筑的功能性质选择其适合的系统。

16.1.2智能化系统工程设计等级划分应符合下列规定：

1 应与建筑自身的规模相适应。

2宜为智能化系统技术扩展，以及满足应用功能提升创造条件。

16.1.3智能化系统工程设计等级的系统配置应符合下列规定：

1符合建筑基本功能的智能化系统配置应作为应配置项目。

2以应配置项目为基础，为实现建筑增强功能的智能化系统配置应作为宜配置项目。

3根据本条1、2款规定配置项目的组合为基础，为完善建筑保障功能的智能化系统配置应作为可配置项目。

16.1.4智能建筑工程设计除应符合本指南外，尚应符合国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314的有关规定。

16.2系统构成

16.2.1建筑智能化系统宜包括信息设施系统、信息化应用系统、智能化集成系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、机房工程和建筑环境等。

16.2.2工程设计时，应根据用户需求选择建筑智能化系统中独立的系统或其组合系统。

16.3信息设施系统

16.3.1信息设施系统宜包括信息接入系统、信息网络系统、布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、无线对讲系统、用户电话交换系统、卫星通信系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播系统、视频会议系统、信息导引（标识）及发布系统、时钟系统和其他相关的信息通信系统。

16.3.2信息接入系统设计应符合下列规定：

1应满足用户信息通信的需求，将建筑物外部各类公共通信网、专用通信网引入建筑物内。

2公用通信网的有线和无线信息接入系统，应支持建筑物内用户所需的各类信息通信业务。

3信息接入设备机房统应统筹规划配置，宜满足不同运营商接入和使用。

16.3.3信息网络系统设计应符合下列规定：

1根据建筑的运营业务性质、使用功能、环境安全条件及其他使用需求，进行合理的系统布局及系统布线规划设计。

2系统应以有线网络、无线网络或有线加无线网络的方式，建立用户完整的信息通信链路，支持建筑物内语音、数据、图像等多种类信息的端到端传输。

3系统网络拓扑架构，应满足建筑物使用功能的构成状况、业务需求及信息传输要求。

4系统应根据信息接入方式、业务特性及运行信息流量、服务质量等要求配置适合路由器、服务器、网络交换机等设备。

5缆线敷设方式和其所传输信息应符合保密、防火等有关管理制度和规定的要求。

16.3.4布线系统设计应符合下列规定：

1应满足建筑物内语音、数据、图像、多媒体等业信息传传输的需求。

2综合布线区域内存在的电磁干扰场强高于3V／m时，宜采用屏蔽布线系统。
3对于办公楼、综合楼等建筑物或公共区域大开间的场地，宜按开放型办公室综合布线系统要求进行设计。
4在高温、潮湿、电磁干扰、撞击、振动、腐蚀气体、灰尘等恶劣环境中应采用工业环境布线系统。
5系统应支持具有TCP／IP通信协议的视频安防监控系统、出入口控制系统、停车库(场)管理系统、访客对讲系统、智能卡应用系统，建筑设备管理系统、能耗计量及数据远传系统、公共广播系统、信息导引(标识)及发布系统等弱电系统的信息传输。
6系统应符合国家标准《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311的有关规定，以及本指南第10章的有关规定。

16.3.5移动通信室内信号覆盖系统设计应符合下列规定：

1系统应满足建筑的各种类移动通信用户对通信使用需求。

2需屏蔽移动通信信号的局部区域，应配置室内区域屏蔽系统。

3系统设计可按本指南第8章移动通信系统的有关规定执行。

16.3.6无线对讲系统设计应符合下列规定：

1应满足建筑内管理维护人员相互通信联络的需求。

2根据系统组网需要，选择配置适合的天线形式、输出功率及其安装位置。

3信号覆盖应均匀分布。

4语音呼叫应具有全呼、组呼、个呼和紧急呼叫等功能。

5使用频率和手机的发射功率应符合国家无线电管理委员会的规定。

16.3.7用户电话交换系统设计应符合下列规定：

1系统应支持自身所需的基本业务、新业务和补充业务，满足建筑物内语音、传真、数据等电信业务的使用需求。

2系统容量、出入中继线数量及中继方式等配套设备，应按使用需求和话务量大小确定，并应留有裕量。

3系统作为 IP 用户交换机时，可接入公用数据网。

4在建筑物公共部位应配置公用直线电话和无障碍专用直线电话。

5系统应由用户电话交换机、话务台、终端及辅助设备组成，系统设计可按本指南第4章电话通信系统的有关规定执行。

16.3.8卫星通信系统设计应符合下列规定：

1系统应满足语音、数据、图像、多媒体等各类信息的传输要求。

2系统天线配置，馈线引入及通信机房位置等，应选择在建筑物的适合部位。

16.3.9 有线电视应由信号源、前端、干线传输和用户分配网络组成；卫星电视接收系统应由前端系统、传输和上行系统、卫星、用户管理系统、条件接收系统和用户接收系统组成。其系统设计应符合下列规定：

1 系统配置应满足用户使用需求。

2 需提供网络互联和点播功能要求的系统，应采用双向传输系统。

16.3.10公共广播系统宜由节目源设备、信号放大与处理设备、传输线路和扬声器系统等组成。其系统设计应符合下列规定：

1 根据使用功能需要，可分为业务广播和应急广播系统等。

2 业务广播系统根据工作业务及管理需要，应按不同分区的设置播放不同音源的信号，并应具有分区呼叫控制及设定程序播放的功能；应急广播系统应按相关区域的划分规定播放专用应急广播信令；应急广播系统级别应优先于业务广播系统。

3系统设计可按本指南第6章有线广播系统的有关规定执行。

16.3.11会议系统可由会议讨论系统、同声传译系统、表决系统、扩声系统、显示系统、摄像系统、录制和播放系统、集中控制系统和会场出人口签到管理系统等组成。其系统设计应符合下列规定：

1 系统应根据功能特征进行分类，宜按会议（报告）厅、多功能会议室和普通会议室等进行配置。

2 系统应根据会议应用功能需求，其系统功能宜包括高清晰视频显示（含高清晰液晶电子白板显示屏）、高清晰数字信号处理、数字音频扩声、会议讨论、会议录放、集中控制、入口会议信息显示等。

3 有远程视频会议功能要求的场所，应配置视频会议终端(含内置多点控制单元MCU)等配套功能。

4系统宜采用数字化系统技术和设备。

16.3.12信息导引（标识）及发布系统可由服务器、网络、播放器、显示设备组成。其系统设计应符合下列规定：

1系统宜由信息播控中心、传输网络、信息显示屏（信息标识牌）和信息导引

设施或查询终端等组成，根据实际需要进行组合配置。

2根据管理需要，应合理布置信息发布显示屏、信息导引标识屏、信息查询终端。

3系统播控中心宜设置专用的服务器和控制器，宜配置信号采集和制作设备及选用配套的软件。系统应具有支持多通道显示、多画面显示、多列表播放；支持多种格式的图像、视频、文件显示；支持同时控制多台显示端设备显示相同或不同的内容等功能。

16.3.13时钟系统可由接受模块、中心处理单元、传输线路、同步脉冲发生电路、显示电路等组成。其系统设计应符合下列规定：

1系统宜采用母钟、子钟的组网方式。

2系统应具有高精度标准校时、具有故障告警等功能。

16.4信息化应用系统

16.4.1系统宜包括专业化工作业务系统、信息设施运行管理系统、物业管理系统、公共服务系统、公众信息系统、智能卡应用系统和信息网络安全管理系统等。

16.4.2工程设计时，应根据应用要求选择适合的系统。

16.5智能化集成系统

16.5.1智能化集成系统功能应符合下列规定：

1系统应符合建筑物智能信息集成方式（基础信息采集、信息合成型式）、业务功能和运营管理模式等需求。

2系统应以绿色建筑为目标，实现对智能化各系统监控信息资源共享和集约化协同管理。

3 系统应具有实用、可行和高效的综合监管功能。

4 系统应适应更大范围信息化综合应用功能的延伸。

16.5.2智能化集成系统构建应符合下列规定：

1 系统宜包括智能化系统信息共享平台建设和信息化应用功能实施。

2 系统信息平台宜由集成系统网络、集成系统平台应用程序、集成互为关联的各系统通信接口等组成。

3 系统应用功能程序应由通用基本管理模块和专业业务运营管理模块配接构成。

4 系统通用基本管理模块应包括安全权限管理、信息集成集中监视、报警及处理、数据统计和储存、文件报表生成和管理等，宜包括监测和控制、管理及数据分析等。

5 系统专业业务运营模块应具有建筑主体业务专业需求功能，以及符合标准化运营管理的应用功能。

16.5.3智能化集成系统配置应符合下列规定：

1 系统应具有对各智能化系统关联信息采集、数据通信和综合处理等能力。

2 系统宜采用标准化的系统互联技术协议和通信接口方式。

3系统应根据安全性、可靠性、易维护性和可扩展性等要求合理配置。

16.5.4智能化集成系统通信互联应符合下列规定：

1应具有标准化通信方式和信息交互的支持能力。

2应符合国际通用的接口、协议及国家现行有关标准的规定。

16.6建筑设备管理系统

16.6.1建筑设备监控系统由现场部分（包括：由检测元件、传感器、执行器、分站控制器等）、传输通道和中央控制室（包括：中央处理机、上位机管理系统、外围设备、不间断电源等）组成。

16.6.2建筑设备管理系统应符合下列规定：

1系统应具有对建筑机电设备系统的测量、监视、控制等功能，确保各类设备系统运行稳定、安全可靠。

2系统应具有对建筑耗能信息予以采集、统计、分析、处理、显示、维护等进行计量与管理。

3系统采集的监测信息宜包括温度、湿度、流量、压力、压差、液位、照度、气体浓度、电量、冷热量等其他多种类建筑设备运行状况中的基础物理量。

4建筑机电设备监控系统应将冷热源、采暖通风和空气调节、给排水、供配电、照明和电梯等建筑物基本设备系统纳入监控范围。

16.7公共安全系统

16.7.1公共安全系统宜包括火灾自动报警系统、安全技术防范系统和应急响应（指挥）系统等。

16.7.2火灾自动报警系统设计应符合下列规定：

1系统应安全适用、运行可靠。

2建筑物内主要场所应选择智能型火灾探测器。

3系统宜与安全技术防范系统实现互联，可实现安全技术防范系统作为火灾自动报警系统有效的辅助手段。

16.7.3安全技术防范系统设计应符合下列规定：

1系统应根据被防护对象的防护等级、安全防范管理等要求选择适合的子系统。

2安全技术防范系统宜包括安全防范综合管理系统、入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查管理系统、访客对讲系统、停车库（场）管理系统及各类建筑的业务功能所需其他相关安全技防设施系统。

3安全技术防范系统宜包括下列设防区域及部位：

1）周界：宜包括厂矿区周界、重要建筑物周边外墙等。

2）出入口：宜包括厂前区各办公建筑地面层出入口、重要办公室门、重要库房出入口、停车库(场)出入口等。

3）通道：宜包括重要建筑物内的通道等。

4）重要部位：宜包括重要机房、重要车间、财务出纳室、建筑设备监控中心、信息机房、重要物品库房、监控中心、管理中心等。

4入侵报警系统应根据总体纵深防护和局部纵深防护的原则，分别或综合设置厂矿区周界防护、区域防护、空间防护、重点实物目标防护系统；系统除应具有本地报警功能外，还应具有异地报警的相应接口。

5建筑物的周界宜设置入侵报警探测器，形成的警戒线应连续无间断；重要通道及主要出入口应设置入侵报警探测器；重要部位宜设置入侵报警探测器，财务出纳室、重要物品库房应设置入侵报警探测器；财务出纳室并应设置紧急报警装置。

6建筑物或厂矿区内视频安防监控系统的设防应在重要建筑物周界宜设置固定摄像机；建筑物地面层出入口、重要通道、停车库（场）出入口和停车库（场）内宜设置固定摄像机；电梯轿厢、办公楼通道宜设置半球摄像机；电梯厅宜预留视频监控系统管线和接口；重要的车间、库房、设备机房等场所应设置固定摄像机。

7出入口控制系统应根据安全技术防范管理的需要，在重要的工作室、重要物品库房应设置出入口控制装置；在主要出入口宜设置出入口控制装置，出入口控制系统中宜有非法进入报警装置；重要通道宜设置出入口控制装置，系统应具有非法进入报警功能；设置在安全疏散口的出入口控制装置，应与火灾自动报警系统联动，在紧急情况下应自动释放出入口控制系统，安全疏散门在出入口控制系统释放后应能即时开启。

8电子巡查系统宜采用在线式电子巡查系统。

9对于规模较大的厂矿，宜采用基于GPS定位、GIS地理信息和GPRS网络技术的电子巡查系统，实现巡查人员实时上传位置信息的可视化管理、全动态管理。

16.7.4应急响应（指挥）系统设计应符合下列规定：

1系统应具有对火灾、非法入侵等事件进行准确探测和本地实时报警，对自然灾害、重大安全事故、公共卫生事件和社会安全事件实现本地报警和异地报警、指挥调度、紧急疏散与逃生导引、事故现场应急预案处置等功能。

2应急响应（指挥）系统应配置多媒体信息显示和指挥调度系统，系统应与本地城市市政管理平台、消防、公安等管理平台联网。

16.8机房设计

16.8.1建筑智能化系统机房宜包括：信息接入系统机房、有线电视前端机房、智能化系统总控室、信息系统中心机房、用户电话交换系统机房、通信系统总配线机房、消防控制室、安防监控中心、有线电视前端机房、智能化系统设备间和应急响应（指挥）中心等。

16.8.2 机房工程宜包括建筑、结构和机房空调、电源、照明、接地、防静电、安全、机房环境综合监控等机房环境支撑辅助设施系统。

16.8.3机房工程建筑设计应符合下列规定：

1 信息接入（含移动通信室内覆盖接入）机房，应设在建筑物底层或地下一层（当建筑物有地下多层时）。

2 信息系统中心机房、用户电话交换系统机房等，应按信息化系统设施所设定的机房整体相应技术等级进行符合工艺要求的综合环境功能设计。

3 信息通信系统总配线机房位置宜设于建筑（单体或群体建筑）的平面几何中

心区域，并应与通信接入系统设备机房、信息系统中心机房及用户电话交换机设备机房规划时综合考虑。

4 当公共广播系统、消防监控系统、安全技防系统、建筑设备管理系统等中央

控制设备集中设在智能化系统总控室内时，各系统应有独立工作区。火灾自动报警系统主机及与消防联动控制系统设备均应设在其中相对独立的空间内。

5 智能化系统设备间应独立设置，在符合系统信息传输规定要求情况下，宜设置于建筑平面相对中部的位置，以楼层为划分的智能化系统设备间（电信间）上下位置宜垂直对齐。

6 机房面积应符合各系统设备机柜（架）的布放要求，并应预留发展空间。

7 信息中心机房、用户交换系统机房、通信系统总配线机房和智能化系统总控室等重要机房不应与变配电室及电梯机房贴邻布置；机房不应设在水泵房、厕所和浴室等潮湿场所的正下方或贴邻位置，当受土建条件限制无法满足要求时，应采取有效防范措施；重要设备机房不宜贴邻建筑物外缘；与机房无关的管线不得从机房穿越。

8机房宜采用防静电架空地板，架空地板的内净高度及承重能力应满足安装设备的荷载要求。

9机房应采取相应的降低噪声、隔音及抗震措施。

16.8.4机房工程结构设计应符合下列规定：

1 机房结构的荷载取值应留有发展空间。

2机房主体结构宜采用大空间及大跨度柱网，不宜采用内墙承重体系。

3 机房主体结构应具有防火、控制温度变形和控制不均匀沉降的性能，变形缝和伸缩缝不应穿过各系统主设备机房。

4 对于布置主要设备和存放重要数据的机房，其主体结构连接应具备必要的静力和抗震性能，其结构抗震等级宜较整体要求提高一级。

16.8.5机房工程空调设计应符合下列规定：

1机房的环境温、湿度，应满足所配置设备规定的使用环境条件要求。

2建筑内设置专用空调系统的机房，应安装具有可自控方式的空调系统设备。

16.8.6 机房工程电源设计应符合下列规定：

1 机房配电应符合其整体相应技术等级及系统设备用电负荷的要求。

2机房内设备应设不间断或应急电源装置。

16.8.7机房工程照明设计应符合下列规定：

1 机房的照明应符合相关工作区的照度标准值的要求。

2 照明灯具宜采用无眩光荧光灯具及节能灯具。

16.8.8机房接地设计应符合下列规定：

1 当机房采用建筑物共用接地时，其接地电阻应不大于1Ω。

2 当机房采用独立接地极时，其电阻值应符合所配置设备的要求。

3 当屏蔽机房金属外壳接地时，应采用建筑物共用接地网格上单点接地方式，其接地电阻应不大于1Ω。

4 机房内应设专用局部等电位联结装置。

5 不间断或应急电源系统输出端的中性线，应采用重复接地方式。

16.8.9 机房工程防静电设计应符合下列规定：

1 机房的主机房、辅助工作区的地板或地面应具有静电泄放措施和接地构造。

2 电子信息系统机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结并接地。

16.8.10机房工程安全设计应符合下列规定：

1 机房应设置与管理配套的火灾自动报警、安全技术防范等设施。

2 机房防火及安全技防设施建设，应符合机房技术等级要求，且应符合有关技术标准、规范。

16.8.11机房工程设计应按本指南第12章信息通信监控机房的有关规定。

16.9 建筑环境

16.9.1建筑物的物理环境应符合下列规定：

1 建筑物内的空间，应具有适应性，各工作区净高应不低于2.5m。

2 在信息系统线路较密集或对系统布局适应性要求较高的楼层及区域，宜采用铺设架空地板、网络地板或地面线槽等方式。

3采取必要措施降低噪声和防止噪声扩散。

16.9.2建筑物内空气质量主要参数要求为：

1 CO 含量率<10×10-6。

2 CO2 含量率<1000×10-6。

3温度：冬天18-24℃；夏天22-26℃。

4湿度：冬天30-60%；夏天40-65%。

16.10冶金工业建筑智能化

16.10.1应满足冶金生产要求的能源供给和作业环境的智能化监控及信息化管理，应确保冶金工业建筑实现安全、节能、环保和降低生产成本的目标需求。

16.10.2冶金工业建筑的智能化系统应根据企业生产和管理需求选择。

16.10.3采用智能化集成系统时，应能实现对各智能化子系统的协同控制和对设施资源的综合管理。

16.10.4采用信息网络系统时，应满足冶金工业建筑生产管理信息安全、可靠传输的要求，应根据工位布局、现场环境条件等特点，选择配置网络设备、缆线及机柜等配套设备。

16.10.5采用广播系统时，应根据生产车间环境噪音、面积、空间高度等实际情况选择适合的扬声器、功率放大器和合理布局。

16.10.6采用企业信息化应用系统时，应符合冶金工业建筑生产辅助管理及生活、办公部分的应用功能。

16.10.7采用建筑设备管理系统时，应对生产、办公、生活所需的各种电源、热源、水源、气（汽）源及燃气等能源供应系统的监控和管理，满足能源供应品质、可靠性和节能要求；应对生产、办公、生活所需的空调、通风、排风、给排水和照明等环境工程系统的监控和管理，满足生产环境、职业安全与劳动保护的环境控制与运行可靠性要求；应对生产废水、废气、废渣排放处理等环境保护系统的监控和管理，满足三废排放指标控制要求。

16.10.8采用公共安全系统时，应根据冶金工业建筑生产、管理、生活并存的特点，以及人流、物流的受控范围、防护级别的要求，采取合理的人防、技防措施。

16.10.9采用火灾自动报警系统时，应根据生产厂房面积大、空间和结构复杂性等特点，采取合适的火灾探测和报警方式及有效的灭火措施。

16.10.10机房设计宜包括公用与生产辅助设备控制管理机房和企业网络及综合管理中心机房等。机房建设应根据生产和管理需要采用独立建造或合用。

16.11 园区信息通信系统

16.11.1园区信息通信系统宜包括：电话通信系统、公共广播系统、综合布线系统、楼宇对讲通信系统、闭路电视监控系统、火灾自动报警系统、防盗报警系统、门禁控制系统、有线电视系统、移动通信通信系统、电子会议系统、停车场管理系统、 安全技术防范系统、 楼宇设备监控系统、机房工程、公共信息显示系统、防雷与接地系统、综合管网系统和信息通信系统集成等。

16.11.2园区的信息通信设施应遵循“一次规划、分步实施、资源优化、合理配置”的原则，应与园区基础设施同步建设。

16.11.3智慧园区的规划与设计应根据实际情况和发展需要，可从下列方面的内容进行综合考虑：

1在优化园区信息基础设施方面，宜考虑光纤宽带网、移动通信和无线局域网、园区通信机房和信息化管理中心等的完善。

2在健全园区业务支撑体系方面，宜考虑业务流程集成、信息资源集成、外部接口和安全保护等的完善。

3在强化园区公共服务平台方面，宜考虑公共信息服务、电子商务服务、电子政务服务、广播电视服务、会议服务、行业云服务等的完善。

4在创新园区管理信息系统方面，宜考虑环境监控管理、智能交通管理、能源管理、智能卡管理、安防与楼宇自控管理和地下管网管理等的完善。

17可燃气体和有毒气体检测报警系统

17.1一般规定

17.1.1本指南气体检测报警系统包括可燃和有毒气体的检测。检(探)测器的选用应根据检测精度和使用寿命综合考虑。工程设计时，在满足精度、稳定性和响应时间等要求下，可选择经济适用、安装使用方便的设备。

17.1.2可燃气体和有毒气体检测报警系统工程设计除应符合本指南外，尚应符合国家、行业标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493、《石油天燃气工程可燃气体检测报警系统安全规范》SY/T 6503的有关规定。

17.1.3用于火灾探测的可燃气体探测报警系统工程设计应按国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

17.2系统组成与分级

17.2.1可燃气体和有毒气体检测报警系统应包括检（探）测器、控制器和相应的传输线路。

17.2.2系统组成应符合下列规定：

1当选用mV信号、频率信号或4～20mA信号输出的检测器时，指示报警器宜选择专用的报警控制器，也可选择信号设定器加闪光报警单元构成的报警器；至联锁保护系统及报警记录设备的信号，宜从报警控制器或信号设定器输出。

2当选用触点输出的检测器时，报警信号宜直接接至闪光报警系统或联锁保护系统，至报警记录设备的信号可从闪光报警系统或联锁保护系统输出。

3可燃气体和/或有毒气体检测报警的数据采集系统，宜采用专用的数据采集单元或设备，不宜将可燃气体和/或有毒气体检测器接入其他信号采集单元或设备内，避免混用。

4当选用信号设定器和报警控制器时，应设置报警记录设备，报警记录设备应具有报警打印及历史数据储存功能。报警记录设备可采用DCS或其他数据采集系统，也可选择专用的工业微机或系统；但应保持系统的独立性。

5检测器、指示报警器或报警器的技术性能，应符合现行《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GB 12358的有关规定。

17.2.3可燃气体、有毒气体检测报警系统宜独立设置。

17.2.4可燃气体和有毒气体的检测系统，应采用两级报警。同一检测区域内的有毒气体、可燃气体检（探）测器同时报警时，应遵循下列原则：

1 同一级别的报警中，有毒气体的报警优先。

2 二级报警优先于一级报警。

17.3检（探）测点确定

17.3.1可燃和有毒气体检(探)测点应根据气体的理化性质、释放源的特性、生产场地布置、地理条件、环境气候、操作巡检路线等条件确定。

17.3.2下列可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源，应布置检(探)测点：

1气体压缩机和液体泵的密封处。

2液体采样口和气体采样口。

3液体排液(水)口和放空口。

4设备和管道的法兰和阀门组。

17.4系统与设备功能

17.4.1工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所，宜对可燃气体和有毒气体释放源进行连续检测、指示、报警，并对报警进行记录或打印。

17.4.2报警信号应发送至现场报警器和有人员值守的控制室或现场操作室的指示报警设备，且应进行声光报警。

17.4.3生产区域内现场报警器的布置应根据生产区的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点等综合考确定。现场报警器可选用音响器或报警灯。

17.4.4检(探)测器的输出信号宜选用数字信号、触点信号、mA信号或mV信号。报警系统应具有历史事件记录功能。

17.4.5报警设备应具有下列基本功能：

1应能为可燃气体或有毒气体检测器及所连接的其他部件供电。

2应能直接或间接地接收可燃气体和/或有毒气体检测器及其他报警触发部件的报警信号，发出声光报警信号，并予以保持。声光报警信号应能手动复位。

3当检测可燃气体的测量范围为0～100%LEL，或有毒气体的测量范围为0～3TLV时，指示报警器应能分别给予明确的指示；当采用无测量值指示功能的报警器时，应将模拟信号引入多点信号巡检仪、DCS或其他仪表设备进行指示。

4指示报警器（报警控制器）应具有为消防设备或联锁保护用的开关量输出功能。

5多点式指示报警器或报警器应具有相对独立、互不影响的报警功能，并能区分和识别报警场所位号。

6当指示报警器或报警器发出报警后，环境内气体浓度发生变化时，应继续报警；经确认并采取措施后，可停止报警。

7报警记录设备应能记录位号、报警值和报警时间，计时装置的日计时误差不应超过30s；应能显示当前报警部位总数；应能区分首报警部位；应能追索显示以前至少1周内的报警部位并区分最先报警部位等功能。

8在下列情况下，指示报警设备应能发出与可燃气体或有毒气体浓度报警信号有明显区别的声、光故障报警信号：

1) 指示报警设备与检测器之间连线断路或短路。

2) 检测器设备故障或检测器内部元件失效。

3) 指示报警设备电源欠压等故障。

17.4.6报警设定值应符合下列规定：

1 可燃气体的一级报警（高限）设定值小于或等于25%爆炸下限。

2 可燃气体的二级报警（高限）设定值小于或等于50%爆炸下限。

3有毒气体的报警设定值宜小于或等于1TLV，当试验用标准气调制困难时，报警设定值可为2TLV以下。

4指示误差和报警误差应符合下列规定：

（1）可燃气体的指示误差：指示范围为0～100%LEL时，±5%LEL。

（2）有毒气体的指示误差：指示范围为0～3TLV时，±10%指示值：指示范围高于3TLV时，±10%量程值。

（3）可燃气体的报警误差：±25%设定值以内。

（4）有毒气体的报警误差：±25%设定值以内。

（5）电源电压的变化小于或等于10%时，指示和报警精度不得降低。

5检测报警响应时间应符合下列规定：

（1）可燃气体检测报警：扩散式小于30s；吸入式小于20s。

（2）有毒气体检测报警：扩散式小于60s；吸入式小于30s。

17.5设计要点

17.5.1报警防护区域的确定应符合下列规定：

1生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施（包括甲类气体和液化烃、甲B类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等，下同）的2区内及附加2区内。

2生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域。

3工艺有特殊要求或在正常运行时人员不得进入，且对释放源进行连续检测的危险场所。

4可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所。

5控制室、配电室与甲类气体、有毒气体、液化烃、甲B类液体的工艺设备组、储运设施相距30m以内，且具备下列条件之一的宜设置防护区：

1）门窗朝向工艺设备组或储运设施的。

2）地上敷设的仪表电力线缆槽盒或配管进入控制室或配电室的。

3）设在2区范围内的在线分析仪表间。

4）不在检测器有效覆盖面积内的下列场所：

（1）使用或产生液化烃和/或有毒气体的工艺装置、储运设施等可能积聚可燃气体、有毒气体的地坑及排污沟最低处的地面上。

（2）易于积聚甲类气体、有毒气体的“死角”。

17.5.2可燃气体和有毒气体检(探)测器的设置应符合下列规定：

1应在气体易于积累和便于采样检测的部位设置。

2可燃气体或含有毒气体的可燃气体泄漏时，可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限，但有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置可燃气体检(探)测器。

3有毒气体或含有可燃气体的有毒气体泄漏时，有毒气体可能达到最高容许浓度，但可燃气体不能达到25%爆炸下限时，应设置有毒气体检(探)测器。

4可燃气体与有毒气体同时存在的场所，可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限，有毒气体也可能达到最高容许浓度时，应分别设置可燃气体和有毒气体检(探)测器。

5既属可燃气体又属有毒气体，只设有毒气体检(探)测器。

17.5.3生产工艺装置释放源处于露天或敞开式布置的设备区内，检(探)测点与释放源的距离宜符合下列规定：

1 当检(探)测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时，可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于2.0m。

2 当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时，可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于5.0m，有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于1.0m。

17.5.4比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，除应在释放源上方设置检(探)测器外，还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体检(探)测器。

17.5.5储运设施的液化烃、甲B、乙A类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设检(探)测器，并应符合下列规定：

1 当检(探)测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时，可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于2.0m。

2 当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时，可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于5.0m，有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于1.0m。

17.5.6液化烃、甲B、乙A类液体的装卸设施，检(探)测器的设置应符合下列规定：

1 小鹤管铁路装卸栈台，在地面上每隔一个车位宜设置检(探)测器1台，且检(探)测器与装卸车口的水平距离不应大于15m。

2 大鹤管铁路装置栈台，宜设置检(探)测器1台。

3 汽车装卸站的装卸车鹤位与检(探)测器的水平距离，不应大于10m。当汽车装卸站内设有缓冲罐时，缓冲罐排水口或阀组与检(探)测器之间的距离宜为5.0m～7.5m。

17.5.7装卸设施的泵或压缩机的场所，可燃气体检(探)测器的设置应符合下列规定：

1可燃气体释放源处于封闭或半封闭的场所，每隔15m设置检(探)测器1台，且任何一个释放源与监测报警器之间的距离不宜大于7.5m；有毒气体检测器距释放源不宜大于1.0m。

2可燃气体释放源处于露天或半露天场所，检(探)测器应设置在该场所主风向的下风侧，且每个释放源与检(探)测器的距离不宜大于10m。当不便装于主风向的下风侧时，释放源与监测报警器距离不宜大于7.5m。

17.5.8液化烃灌装站检(探)测器的设置，应符合下列规定：

1封闭或半封闭的灌装间，每隔15m设置检(探)测器1台，且灌装口与监测报警器的距离不宜大于7.5ｍ。

2封闭或半封闭储瓶库，每隔10ｍ设置可燃气体检(探)测器1台，且储瓶与检(探)测器之间的距离不大于5.0m。

3半露天储瓶库周围每隔20m设置可燃气体检(探)测器1台，当周长小于20m时可只在主风向的下风位置设1台。

4缓冲罐排水口或阀组与检(探)测器之间的距离宜为5.0m～7.5m。

17.5.9封闭或半敞开氢气灌瓶间，应在灌装口上方的室内最高点且易于滞留气体处设检(探)测器。

17.5.10可能散发可燃气体的装卸码头，距输油臂水平平面15m范围内，应设检(探)测器1台。

17.5.11储存、运输有毒气体、有毒液体的储运设施检(探)测器的设置，应符合下列规定：

1有毒气体释放源处于封闭或半封闭场所时，每个释放源与有毒气体检(探)测器的距离不应大于1.0m。

2有毒气体释放源处于露天或半露天的场所时，有毒气体检(探)测器宜设置在该场所主风向的下风侧，每个释放源距离检(探)测器不宜大于2.0m，当设置在上风侧时，每个释放源距离检(探)测器不宜大于1.0m。

17.5.12其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所气体检(探)测器的设置，应符合下列规定：

1明火加热炉与甲类气体、液化烃设备可能泄漏的释放源之间，距加热炉炉边5.0m处应设检(探)测器。当明火加热炉与可燃气体释放源之间设有不燃烧材料实体墙时，实体墙靠近释放源的一侧应设检(探)测器。

2设在爆炸危险区域2区范围内的在线分析仪表间，应设可燃气体检(探)测器。对于检测比空气轻的可燃气体，应在在线分析仪表间内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。

3工艺阀井、地坑及排污沟等场所，且可能积聚比重大于空气的可燃气体、液化烃或有毒气体时，应设检(探)测器。

4控制室、机柜间、变配电所的空调引风口、电缆沟、电缆桥架进入建筑物的洞口处，且可燃气体和有毒气体可能进入时，宜设置检(探)测器。

17.5.13罐区的地沟、电缆沟或其他可能积聚可燃气体处，宜设置可燃气体检(探)测器。

17.6设备选择

17.6.1检（探）测器防爆类型的选用应符合下列规定：

1可燃气体检（探）测器应采用经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证的产品。

2国家法规有要求的有毒气体检（探）测器应采用经国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证的产品。其中，防爆型有毒气体检（探）测器还应采用经国家指定机构或其授权检验单位的防爆性能认证的产品。

3检(探)测器防爆类型和级别应按国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定选用，并应符合使用场所爆炸危险区域以及被检测气体性质的要求。

4催化燃烧型检（探）测器宜选用隔爆型；电化学型和半导体型检（探）测器可选用隔爆型或本质安全防爆型；电动吸入式检（探）测器应选用隔爆结构。

17.6.2可燃气体及有毒气体检(探)测器的选用，应根据检(探)测器的技术性能、被测气体的理化性质和生产环境等特点确定，并应符合下列规定：

1可燃气体报警应分为两级，第一级报警阈值不应高于25% LEL，第二级报警阈值不应高于50%LEL。

2有毒气体报警至少应分为两级，第一级报警阈值为最高允许浓度的75%；当最高允许浓度较低，且监测报警器灵敏度达不到要求时，第一级报警阈值在有效监测报警以及避免职业中毒的条件下可适当提高；第二级报警值为最高允许浓度的2倍-3倍。

3 烃类可燃气体可选用催化燃烧型或红外气体检(探)测器。当使用场所的空气中含有能使催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时，应选用抗毒性催化燃烧型检测器。

4有可燃气体释放源，且释放时空气中可燃气体的浓度有可能达到25% LEL的场所，应设置可燃气体检(探)测器。

5有有毒气体释放源，且释放时空气中有毒气体浓度可达到最高容许值、有人员活动的场所，应设置有毒气体检(探)测器。

6可燃气体和有毒气体释放源同时存在的场所，应同时设置可燃气体和有毒气体检(探)测器。

7可燃的有毒气体释放源存在的场所，可设置有毒气体检(探)测器。

8可燃气体和有毒气体混合释放的场所，一旦释放，当空气中可燃气体浓度可能达到25% LEL，而有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置可燃气体检(探)测器；当一旦释放时，空气中有毒气体可能达到最高容许值，且可燃气体浓度不能达到25% LEL 时，应设置毒气体检(探)测器。

9在缺氧或腐蚀性等场所，宜选用红外气体检(探)测器。

10氢气的检测可选用催化燃烧型、电化学型、热传导型或半导体型检(探)测器。

11检测组分单一的可燃气体，宜选用热传导型检(探)测器。

12硫化氢、氯气、氨气、丙烯腈气体、一氧化碳气体可选用电化学型或半导体型检(探)测器。

13氯乙烯气体可选用半导体型或光致电离型检(探)测器。

14氰化氢气体宜选用电化学型检(探)测器。

15苯气体可选用半导体型或光致电离型检(探)测器。

16碳酰氯(光气)可选用电化学型或红外气体检(探)测器。

17现场可燃气体以烷烃类为主时，可选用红外式可燃气体检(探)测器。

18对少量泄漏有可能引起严重后果场所，以及受安装条件和环境条件的限制，使用扩散式检测器有困难的场所；Ⅰ级（极度危害）有毒气体释放源；有毒气体释放源较集中的地点等宜选用单点或多点吸入式检(探)测器。采用吸入式有毒气体检(探)测器检测可燃性有毒气体时，宜选用气动吸入式采样系统。

17.6.3在未设置可燃气体检(探)测器的场所进行有关作业时，可配置便携式可燃气体检测报警器进行现场监测。便携式可燃气体或有毒气体检测报警器的配备，应根据生产装置的场地条件、工艺介质的易燃易爆特性及毒性和操作人员的数量综合确定。

17.6.4常用检(探)测器的采样方式，应根据使用场所确定，可燃气体及有毒气体检测宜采用扩散式检(探)测器；由于受安装条件和环境条件的限制，无法使用扩散式检测器的场所，宜采用吸入式检(探)测器。

17.7设备安装

17.7.1可燃气体或有毒气体场所的检(探)测器，应采用固定式。

17.7.2检(探)测器的安装应符合下列规定：

1检测比重大于空气的可燃气体的检(探)测器，其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3m～0.6m。检测比重大于空气的有毒气体的检(探)测器，应靠近泄漏点，其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3m～0.6m。

2检测比重小于空气的可燃气体或有毒气体的检(探)测器，其安装高度应高出释放源0.5m～2.0m。

3检(探)测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，安装探头的地点与周边管线或设备之间应留有不小于0.3m的净空和出入通道。

4检(探)测器的安装与接线技术要求应符合制造厂的规定，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

17.7.3指示报警设备和现场报警器的安装应符合下列规定：

1指示报警设备应安装在有人值守的控制室、现场操作室等内部。

2现场报警器应有就近安装在检(探)测器所在的区域。

17.8系统供电

17.8.1可燃气体及有毒气体检测报警系统现场检测器应由控制室内报警器或控制系统供电。

17.8.2与自动保护系统相连的可燃气体或有毒气体检测系统，以及人员经常活动的场所有可能泄漏Ⅰ级（极度危害）和Ⅱ级（高度危害）有毒气体检测系统等应采用不间断电源（UPS）供电。

17.8.3采用不间断电源（UPS）或自带蓄电池供电时，后备供电时间应不低于30min。

附录A（资料性附录）

电信系统工程设计阶段划分及其格式内容示例

A.1一般规定

A.1.1电信系统工程设计的内容应满足不同设计阶段、用户和设计合同的要求。

A.1.2电信系统工程设计的深度应符合国家、行业有关设计深度的规定，应满足本单位有关设计深度格式文件的规定。

A.1.3电信系统工程设计采用的新技术、新产品和新系统应符合相应的标准要求，需要时应组织技术方案的论证。

A.1.4工程设计时，根据工程实际情况可对本示例的格式内容进行调整。

A.2设计阶段表示

A.2.1电信系统建设工程设计应包括高阶段设计和施工图设计。

A.2.2高阶段设计宜包括规划、方案、可行性研究、初步设计等。

A.3初步设计

A.3.1初步设计文件的编制，应满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；应满足工程项目所在地有关政府或主管部门的审批要求和编制施工图设计文件的需要。

A.3.2初步设计文件应包括设计说明书、附图、主要设备或材料表、概算书等。

A.4电信系统初步设计说明书格式内容示例

A.4.1概述

1设计依据（与本专业有关的批准文件和依据性资料）；委托方提供的有关部门（如消防部门、通信部门等）认定的工程设计资料，建设方设计要求；其他专业提供给本工程的设计资料；本工程采用的主要标准及法规。

2设计范围（根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计内容）。

3分工及对外协作关系（当有其他单位共同设计时，应明确各自的分工；当有建设单位自行承担负责的部分内容，应予以明确）。

4本设计拟确定的电信系统。

5分期建设的内容划分。

6改、扩建的工程项目宜简述与原有设施的关系，利旧设备状况、建议和改进措施。

7设计遗留问题及解决的措施等。

8需要收集的外部资料（如新建的电话站，应收集所在城市电话局交换机型号、容量等资料，以及企业与城市电话局在中继方式、中继线数量、用户号码分配、传输线路和线路设方式等确认的技术协议资料；改、扩建工程应收集企业现有电信系统种类，及其各系统设备型号、容量、实装用户数量，总机安装地点等；现有电话交换机型号、容量，实装用户数量；线路敷设方式；电话站平面图，设备布置图，供电系统图等资料；现有主干线路敷设方式，线路平面图等）。

A.4.2电信系统

1行政管理电话系统

2调度电话系统

3生产扩音通信系统

4有线广播系统

5工业电视系统

6移动通信系统

7火灾自动报警系统

8综合布线系统

9智能建筑、可燃气体和有毒气体检测报警等系统

各类电信系统文字论述宜包括：系统设计范围，系统设计数量，以及每个系统设计的主机容量、安装位置、实际用户数量；系统设备组成和选型；系统设备主要技术性能；系统供电要求；电信机房位置、组成及其面积；新系统与原系统的接口，以及新系统的归属关系等。

A.4.3自动电话站

电话站文字论述宜包括：电话交换机初装及终装容量、制式、型号的选择和确定；与城市电话局(站)，或本工程需接入的电话站中继方式和中继线数量的确定；用户号码及特种业务号码分配方案；电话交换机主要技术性能；交换机话务量、总配线设备容量等计算的取定；交直流供电方式、电源设备容量的确定；电话站站址的确定，以及电话站房间组成及其面积；电话站对土建、电气、暖通等专业要求；对市话中继线路的设计分工，线路敷设和引入位置的确定；电话站接地方式及接地电阻要求等。

A.4.4电信线路

电信线路文字论述宜包括：音频线路；工业电视线路；火灾自动报警线路；综合布线等；组网方式；主干线路敷设方式、路由和敷设要求；配线制式、配线区的划分要求；电信线路特殊建筑的要求；建筑物内（车间、楼内等）线路敷设方式、路由及敷设要求；线路交接点的位置等。

A.4.5接地及安全

宜包括系统接地类型、接地电阻要求，及其接地装置需作特殊处理所采取的措施等；爆炸危险区域内设备、线路敷设等安全防护要求等的文字论述。

A.4.6电信维护

电信维护文字论述宜包括：系统新增加的电信维护人员，或不增加人员，以及电信系统维护归口管理部门等。

A.4.7附表

宜包括：电话用户表；扩音通信用户表；工业电视统计表；主要设备表等。

A.4.8附图(根据工程要求)

宜包括：电信系统框图；电话站房屋平面图；电话站设备布置图等

A.4.9电信系统规划、方案、可行性研究阶段的设计可根据电信系统初步设计文件的内容进行调整。

A.5施工图设计

A.5 .1施工图设计文件组成

通常包括图纸目录、说明书、设备表、材料表、图例、用户表、设备连接系统图、设备供电系统图、设备布置平面图、管线平面图、设备安装图、非标准设备制作图、重复使用图纸目录等。

A.5 .2施工图设计文件编制

应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要；当项目分别由多个设计单位参加编制时，设计文件的深度、相互关联处的设计交接等应满足总体设计统一技术规定的要求。

A.6施工图设计图纸组成

A.6.1图纸目录

1宜按设计项目的子项或单位有关管理要求填写本专业图纸目录。

2电信系统图纸目录编排顺序和名称宜为：图纸目录、说明书、设备表、材料表、图例、用户表、设备连接系统图、设备供电系统图、设备布置平面图、管线平面图、设备安装图、非标准设备制作图、重复使用图纸目录、本图纸的工程名称、图号、专业设计内容的名称、图纸数量等。

A.6.2说明书

1施工图设计依据性文件涉及本专业的内容与变化。

2设计合同与本专业特别有关的部分。

3设计所采用的主要标准规范。

4建设单位提出的符合标准、规范的设计输入性资料等设计依据。

5本专业设计的主要内容。

6有外单位参与设计时，说明外部技术接口等设计范围。

7电信系统连接方式。

8系统设备安装方式和高度。

9管线敷设要求。

10防雷保护与接地要求等。

11设备安装与管线施工注意事项，以及爆炸危险环境系统设备安装、管线敷设等必要的施工说明等。

A.6.3设备表

注明设备名称、型号、规格及数量。

A.6.4材料表

注明设备名称、型号、规格及数量。

A.6.5图例

绘制与本图纸相对应的，且符合规定的图例。

A.6.6用户表

包括不同电信系统的用户名称、单位、数量；不同电信系统设备（如分线盒、扬声器、摄像机、显示屏等）安装地点的名称、数量等。

A.6.7设备连接系统图

1绘制各设备之间的连接关系。

2注明设备布置地点的名称。

3注明引入引出的线缆及与其它系统的关系。

4注明线缆的型号、规格，长度等。

A.6.8设备供电系统图

1绘制各设备之间的供电连接关系。

2注明设备布置地点的名称。

3注明交流供电电源电气设计图号。

4注明供电电源电压等级。

5注明线缆的型号、规格，长度等。

A.6.9设备布置平面图

1按比例绘出建筑外框、轴线编号、尺寸、房间名称。

2绘制各设备在电信独立使用或与其他控制室合用的房间内的布置平面。

3注明设备之间、设备距墙等尺寸。

4注明设备在平面图中的位置号，以及设备名称、型号规格、单位、数量。

5必要的文字说明等。

A.6.10管线平面图

1绘制各电信系统的用户点位置及其安装高度。

2注明管线敷设方式、路由埋设深度或架空高度、相对位置。

3注明管线采用何类保护管材的规格、线缆型号规格和线缆长度。

4注明管线敷设标高。

5人孔、手孔的位置和类型，进出各建筑物的位置。

6爆炸性环境系统设备安装、管线敷设等必要的施工要求与注意事项等。

7当电信系统线缆共用电缆桥架时，应注明其系统的布置位置，说明注意事项等。

A.6.11设备安装图

1注明设备安装方式、设备名称、设备部位号、采用的材质、型号、规格及数量。

2设备安装要求说明等。

A.6.12非标准设备图

1注明非标准设备安装方式、设备名称、设备部位号、采用的材质、型号、规格及数量。

2非标准设备安装要求说明等。

A.6.13重复使用图纸目录

采用本图纸需要的图纸目录，应包括图纸名称、图号、图纸数量等。

A.7施工图设计说明书架构和格式内容示例

A.7.1概述

包括根据初步设计审查意见、国家现行有关标准等。

A.7.2设计范围

1本工程包括××车间主厂房内的电信设施设计的论述。

2本工程包括××车间红线范围内的区域电信线路设计的论述。

3本工程红线范围以外与××车间有关的电信设施由建设单位负责设计的论述。

A.7.3电信设施

1行政管理电话

本工程设计行政管理电话××台，均接至公司（厂）现有的自动电话总机。其外线××对电缆由建设单位负责引至××车间调度电话站保安配线箱（架）上的论述。

办公楼各房间的电话线路在各层楼板内暗管敷设的论述。

电话出线盒、接线盒等安装高度宜为底边距地0.3米；嵌入式分线盒安装高度宜为底边距地0.5～1.0米；明装分线盒高度为2.0～2.5米等的论述。

2调度电话

本工程设计容量为××门调度电话总机*台。总机安装在车间调度室（电气控制室、仪表操作室合用），安装分机××台。总机采用交流220V,50Hz电源供电等的论述。

3生产扩音通信

本工程设计容量为××门对讲扩音通信主机×台。主机安装在车间调度室，或与电气控制室、仪表操作室合用，安装分机**台。

主机采用交流220V,50Hz电源供电等的论述。

车间内扬声器安装高度宜为距地3～5米之间；操作室等房间内以及办公室、走郎等场所扬声器安装高度宜为距地2.2～2.5米；室外扬声器安装高度宜为距地4～5米等的论述。

4工业电视

本工程在××车间设置工业电视摄像机××台，监视器××台；监视器采用吊装，安装高度应以满足操作人员观看适宜为原则；风冷、水冷防护罩所需的压缩空气、冷却水已委托有关专业设计等的论述。

5无线电话

本工程设计无线电话共××台。其中固定台××台、便携台××台、车载台××台；无线电话采用×××MHZ工作频段，发射功率在×—×W之间；频率和功率需报请当地无线电管理部门批准等的论述

6火灾自动报警

本工程设计采用区域报警系统，由交流220V,50Hz电源供电；区域报警控制器×台，分别安装在：消防控制室，或与其他房间合用的论述。

本工程设计采用集中报警系统。设置集中报警控制器×台，区域报警控制器××台。其中：集中报警控制器安装在消防控制室，或与其他房间合用的论述，区域报警控制器分别安装在：消防控制室，或与其他房间合用的论述。

主电室、控制室等房间采用光电感烟火灾探测器；电缆隧道、桥架、吊廊等场所采用缆式线型定（差、差定）温火灾探测器；大空间仓库、厂房等场所采用红外光束火灾探测器；油库和液压站采用感温（烟）火灾探测器同类型组合，或不同理想类型组合等的论述。

探测器安装在建筑物顶部与墙面、梁边，与其他物件（如灯具、扬声器、喷水头等）的水平净距应不小于0.5m；与送风口边的水平净距应不小于1.5m等的论述。

壁挂式报警控制器、手动报警按钮、消防电话插孔与电话分机、

卷帘门两侧就地控制按钮等安装高度为底边距地1.3～1.5m。消火栓报警按钮用接线盒安装在消火栓箱的开门侧，其安装高度为底边距地1.8米。声光报警器安装在门框上0.2m处。警铃安装高度为中心距地2.4m。紧急停止按钮安装高度为底边距地1.5m。现场模块箱安装高度为距建筑物顶部0.2m等的论述。

7综合布线

本工程在××楼或××房间内设计信息插座共××个，其中单孔信息插座××个，双孔信息插座××个，信息插座应采用8位模块式通用插座；安装在墙面或柱子上的信息插座底盒、多用户信息插座盒及集合点配线箱体的

底部离地面的高度宜为300mm；每1个工作区至少应配置1个220V 交流电源插座。电源插座应选用带保护接地的单相电源插座；电源插座与信息插座之间的水平距离不宜大于200mm；电话按实际安装的数量考虑与信息插座合用或单用的数量等的论述。

本工程仅包括××楼内信息插座至设备间内配线架之间的管线设计；设备间的设备选择以及外线引入等由建设单位负责等的论述。

8电信设施种类应根据工程设计的实际情况进行调整。

A.7.4线路敷设

1车间管线

本工程区域范围内设计的行政管理电话、调度电话等音频电话通信系统线路采用综合电话网；对讲扩音通信、工业电视、火灾自动报警等系统线路均独立组网等的论述。

本工程区域范围内的且与本工程有关的外部线路采用（地下管道、直埋敷设）敷设方式；本工程设计的电信线路主要沿车间内柱、平台栏杆等采用金属管或封闭金属线槽明敷设；对部分跨越车间内的电信线路沿梁、柱采用金属管明敷设；对部分穿越车间内的电信线路采用埋地暗管敷设；利用电力电缆桥架敷设时，电信线路占用一层；如与电力电缆同层敷设时，应采用隔板隔开等的论述。

2楼内、设备房间管线

室内通信设备之间的连接电缆、导线在活动地板下（电缆沟内）敷设，线缆引上时应采用线槽（穿管）保护；生产扩音通信电缆由分线盒（箱）至用户端站之间的暗敷管线通过终端拉线盒接入引出等的论述。

3线路敷设要求（根据线路敷设选择）

沿建筑物（墙壁）敷设的电缆高度宜为距地3.0～5.5m。

沿车间内敷设的管线安装高度宜为距地3.0～5.0m。

线缆穿越楼层时其保护长度为距楼板不小于2.0m。

直埋电缆埋设深度应不小于0.7m；直埋或管道电缆引上建筑物的保护长度为：地下部分不宜小于0.3m，地上部分不宜小于2.0m。

电缆管道埋设深度为管顶至地面0.7～1.2m；其中采用塑料管的管道埋设深度在人行道下不宜小于0.5m；在卡车等机动车道下不宜小于0.7m；在铁路下不宜小于1.3m；采用钢管的管道埋设深度在人行道下不宜小于0.2m，在卡车等机动车道下不宜小于0.4m，在铁路下不宜小于0.8m等的论述。

4爆炸性危险区域内电信线路

在爆炸危险区域内的电信线路，应选择在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设；区域内电缆线路不应有中间接头；管线敷设中间采用的接线盒、分线盒、隔离密封盒等应选择与爆炸危险区域相适应类型的连接件，管线与设备之间、管线之间等接头处应作隔离密封。

5防雷与接地

利用建（构）筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时，采取的防雷措施和要求的论述。

本工程各系统要求接地的种类及接地电阻要求（当电信系统接地采用综合接地时，其接地电阻值应小于1Ω；当电信系统采用独立接地极时，其电阻值应符合有关规范或所配置设备的要求。）；总等电位、局部等电位的设置要求（如所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结并接地。）；接地装置要求，当接地装置需作特殊处理时应说明采取的措施、方法等；安全接地及特殊接地的措施等的论述。

6施工注意事项

本工程各系统在爆炸危险环境、强电磁干扰环境、高温环境下应用时，施工安装需要强调的有关论述。

附录B（资料性附录）

电信系统工程设计委托有关专业的任务内容和要求示例

B.1一般规定

B.1.1本章规定是按施工图设计为示例，施工图设计以外的有关设计应根据工程及其系统组成等参照本指南附录B的有关要求。

B.1.2施工图设计委托有关专业的设计，应根据电信系统设计的实际需求，本着节能环保的原则，做到委托设计内容完整，委托设计要求准确。

B.1.3电信专业对有关专业接受设计委托任务书后，应按照内容和要求完成施工图的设计进行确认会签。

B.1.4多单位、多人共同承担某个工程项目时，应处理好不同单位、不同人员、不同专业之间的设计分工内容的界面衔接及接口，避免设计委托内容遗漏、重复以及设计委托内容不清晰，避免对设计委托内容的误解。

B.1.5工程设计时，根据工程实际情况可对本示例的内容进行调整。

B.2委托土建设计

B.2.1电话站施工图设计委托土建设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立电话站，电话站设置位置及其房间布置见附图。

2电话站单独建设时，耐火等级不应低于二级。抗震设计烈度应按本地区设防烈度提高1度考虑。

3根据标准要求站内应配置灭火器材。

4电话站技术房间对土建设计的要求宜符合表B.2.1的规定。

表B.2.1电话站技术房间对土建设计的要求表

| 机房名称 | 机房净高①（m） (梁下或风管下) | 地面等效均布活荷载 （kN/m2） | 地面材料 | 顶棚、墙面材料 | 门(宽度) | 窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换机室 | ≥2.5 | ≥4.5 | 防静电地板 | 涂不起灰、浅色无光涂料 | 外开双扇防火门1.2～1.5m | 良好防尘 |
| 控制室 | ≥2.5 | ≥3.0 | 防静电地板 |  |  |  |
| 配线室 | ≥2.5 | ≥4.5 | 防静电地板 | 涂不起灰、浅色无光涂料 | 外开双扇防火门1.2～1.5m | 良好防尘 |
| 电力电池室 | ≥2.5 | ＜200A·h时，4.5 | 防尘、防滑地面 | 涂不起灰、无光涂料 | 外开双扇防火门1.2～1.5m | 良好防尘 |
|  |  | 200～400A·h时②，6.0 |  |  |  |  |
|  |  | ≥500A·h时②，10.0 |  |  |  |  |
| 进线室 | ≥2.2 | ≥3.0 | 水泥地面 | 涂防潮涂料 | 外开双扇防火门≥1.0m | / |
| 辅助用房 | ≥2.5 | ≥3.0 | 防静电地板 | 根据工程实际需要确定 |  |  |
| 话务员室、调度室、坐席室 | ≥2.5 | ≥3.0 | 防静电地板 | 阻燃吸声材料 | 隔声门1.0m | 良好防尘设纱窗 |

注:

（1）机房净高不含活动地板高度，室内设备高度按2.0m考虑；

（2）对300A·h及以上容量的免维护电池在楼上的地面安装时，不应将电池组叠放，如需叠放，应布置在梁的位置，并计算楼板的荷载要求。

B.2.2调度电话站施工图设计委托土建设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立调度电话站，调度电话站位置及其房间布置见附图。

2调度电话站耐火等级不应低于二级。抗震设计烈度应按本地区设防烈度提高1度考虑。

3调度电话站各房间对土建设计的要求宜符合表B.2.2的规定。

表B.2.2调度电话站对土建设计的要求表

| 房间名称 | 室内净高(梁下或风管下)(m)；注1 | 地面等效均布活荷载（KN/m²） | 地面材料 | 顶棚、墙面材料 | 门 | 窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调度室 | ≥2.6 | ≥2.0 | 防静电地面或塑料地面 | 涂不起灰、浅色无光涂料 | 单扇门，宽度≥1.0m | 良好防尘 |
| 通信机械室 | ≥2.6 | ≥3.0 | 防静电地面或塑料地面 | 涂不起灰、浅色无光涂料 | 单扇门，宽度≥1.0m | 良好防尘 |

注：（1）房间净高不含活动地板高度，室内设备高度按2.0m考虑。

B.2.3广播站施工图设计委托土建设计宜包括下列内容：

1广播站位置及其房间布置见附图。

2广播站耐火等级不应低于二级。抗震设计烈度应按本地区设防烈度提高1度考虑。

3广播站技术房间对土建设计的要求宜符合表B.2.3的规定。

表B.2.3广播站技术房间对土建专业的要求表

| 房间名称 | 室内净高(梁下或风管下)(m)；注1 | 楼、地面等效均布活荷载（KN/m²） | 地面材料 | 顶棚、墙面材料 | 门(宽度) | 窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 录播室 | ≥2.5 | ≥2.0 | 防静电地面 | 阻燃吸声材料 | 隔声门1.0m | 隔声窗 |
| 设备室 | ≥2.5 | ≥4.5 | 防静电地面 | 涂浅色无光涂料 | 双扇门1.2～1.5m | 良好防尘 设纱窗 |

注：（1）房间净高不含活动地板高度，室内设备高度按2.0m考虑。

B.2.4工业电视监控室施工图设计委托土建设计宜包括下列内容：

1工业电视监控室位置及其房间布置见附图。

2工业电视监控室耐火等级不应低于二级。抗震设计烈度应按本地区设防烈度提高1度考虑。

3工业电视监控室对土建设计的要求宜符合表B.2.4的规定。

表B.2.4工业电视监控室对土建专业的要求表

| 房间名称 | 室内净高(梁下或风管下)(m)； 注1 | 楼、地面等效均布活荷载（KN/m²） | 地面材料 | 顶棚、墙面材料 | 门(宽度) | 窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业电视监控室 | ≥2.5 | ≥4.5 | 防静电地面 | 涂浅色无光涂料 | 外开双扇防火门，1.5m或1.2m | 良好防尘 设纱窗 |

注：（1）房间净高不含活动地板高度，室内设备高度按2.0m考虑。

B.2.5综合布线系统电信间、设备间施工图设计委托土建设计宜包括下列内容：

1综合布线系统电信间、设备间位置及其房间布置见附图。

2综合布线系统电信间、设备间耐火等级不应低于二级。抗震设计烈度应按本地区设防烈度提高1度考虑。

3综合布线电信间、设备间对土建设计的要求宜符合表B.2.5的规定。

表B.2.5综合布线电信间、设备间对土建专业的要求表

| 房间名称 | 室内净高(梁下或风管下)(m) ；注1 | 楼、地面等效均布活荷载（KN/m²） | 地面材料 | 顶棚、墙面材料 | 门(宽度) | 窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线电信间、设备间 | ≥2.5 | ≥4.5 | 防静电地面 | 涂不起灰、浅色无光涂料 | 外开双扇防火门，1.2～1.5m | 良好防尘 |

注：（1）房间净高不含活动地板高度，室内设备高度按2.0m考虑。

B.2.6安防监控室施工图设计委托土建设计宜包括下列内容：

1安防监控室位置及其房间布置见附图。

2安防监控室耐火等级不应低于二级。抗震设计烈度应按本地区设防烈度提高1度考虑。

3安防监控室对土建设计的要求宜符合表B.2.6的规定。

表B.2.6安防监控室对土建专业的要求表

| 房间名称 | 室内净高(梁下或风管下)(m) ；注1 | 楼、地面等效均布活荷载（KN/m²） | 地面材料 | 顶棚、墙面材料 | 门(宽度) | 窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安防监控室 | ≥2.5 | ≥4.5 | 防静电地面 | 涂浅色无光涂料 | 外开双扇防火门，1.5m或1.2m | 良好防尘 设纱窗 |

注：（1）房间净高不含活动地板高度，室内设备高度按2.0m考虑。

B.2.7消防控制室施工图设计委托土建设计宜包括下列内容：

1消防控制室位置及其房间布置见附图。

2单独建造的消防控制室耐火等级不应低于二级。抗震设计烈度应按本地区设防烈度提高1度考虑。

3消防控制室对土建设计的要求宜符合表B.2.7的规定。

表B.2.7消防控制室对土建专业的要求表

| 房间名称 | 室内净高(梁下或风管下)(m) ；注1 | 楼、地面等效均布活荷载（KN/m²） | 地面材料 | 顶棚、墙面材料 | 门(宽度) | 窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防控制室 | ≥2.5 | ≥4.5 | 防静电地面 | 涂浅色无光涂料 | 外开双扇甲级防火门，1.5m或1.2m | 良好防尘 设纱窗 |

注：（1）房间净高不含活动地板高度，室内设备高度按2.0m考虑。

B.2.8计算机网络机房施工图设计委托土建设计宜包括下列内容：

1计算机网络机房位置及其房间布置见附图。

2计算机网络机房耐火等级不应低于二级。抗震设计烈度应按本地区设防烈度提高1度考虑。

3计算机网络机房对土建设计的要求宜符合表B.2.8的规定。

表B.2.8计算机网络机房对土建专业的要求表

| 房间名称 | 室内净高(梁下或风管下)(m)； 注1 | 楼、地面等效均布活荷载（KN/m²） | 地面材料 | 顶棚、墙面 | 门(及宽度) | 窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络机房 | ≥2.5 | ≥4.5 | 防静电地面 | 涂不起灰、浅色无光涂料 | 外开双扇防火门≥1.2～1.5m | 良好防尘 |

注：（1）房间净高不含活动地板高度，室内设备高度按2.0m考虑。

B.2.9生产扩音通信系统需建立机房时，对土建专业的设计委托要求可按广播站的有关规定执行。

B.2.10工业电视系统施工图设计委托土建设计宜包括下列内容：

1在××车间××室屋顶预留吊挂工业电视系统监视器用扁钢，监视器每台重××kg，共××台。具体位置见附图。

2在××车间××室内顶棚预留吊挂工业电视系统监视器用扁钢，监视器每台重××kg，共××台。具体位置见附图。

3在××车间设置工业电视摄像机安装、检修平台或支架安装底座，每个平台或支架安装底座负荷××kg，平台栏杆高出平台面××m，具体位置见附图。

B.2.11车间配管配线施工图设计委托土建设计宜包括下列内容：

1在××车间或××房间设置预埋件，其预埋件位置、尺寸、埋件方向见附图。

2在××车间或××房间预留孔洞，其孔洞位置、尺寸见附图。

3在××车间或××房间预埋钢管，其钢管位置、管径尺寸见附图。

4通信设施抗震需要的预埋件等要求。

5移动通信铁塔需要的塔基础等要求。

B.2.12金属和非金属矿山通信监控中心施工图设计委托土建设计，可按工业电视监控室的有关规定执行。

B.2.13移动通信基站施工图设计委托土建设计，可按调度电话站的有关规定执行。

B.3委托电气设计

B.3.1电话站施工图设计委托电气设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立电话站，电话站位置及其房间布置见附图。

2电话站交流电源按二级负荷供电（如交流电源没有条件按二级负荷供电时，设计应考虑采用交流不间断电源设备），每路应保证AC380/220V、50Hz、××kW的需要。交流电源引入点位置见附图。电话站设置维修用AC220V,50Hz单相三芯（或五芯）电源插座×个，每个插座容量不小于×××W，维修用插座位置见附图。电缆进线室、电池室采用密闭防爆灯，开关应设在门外。

3电话站技术房间供电要求宜符合表B.3.1的规定。

表B.3.1电话站技术房间供电要求表

| 房间名称 | 交流电源 | 最低照度(1x) | 被照面 | 应急照明及供电时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 程控交换机室 | 二级负荷供电 | 300 | 垂直面 | 设置，时间不少于2h |
| 总配线架室（配线室） | / | 200 | 垂直面 | 设置 |
| 话务室 | / | 300 | 水平面 | 设置 |
| 免维护电池室（电力电池室） | 二级负荷供电 | 200 | 垂直面 | 设置，时间不少于2h |
| 电缆进线室 | / | 200 | 水平面 | / |

注：（1）水平面计算距地高度为0.8m，垂直面计算距地高度为1.4m。

B.3.2调度电话站施工图设计委托电气设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立调度电话站，调度电话站位置及其房间布置见附图。

2调度电话站交流电源按二级负荷或可靠电源供电，应保证AC220V、50Hz、××kW的需要。交流电源引入点位置见附图。站内设置维修用AC220V,50Hz单相三芯（或五芯）电源插座×个，每个插座容量不小于×××W；维修插座位置见附图。

3调度电话站各房间供电要求宜符合表B.3.2的规定。

表B.3.2调度电话站各房间供电要求

| 房间名称 | 交流电源 | 最低照度(1x) | 被照面 | 应急照明及供电时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调度室 | 公司（总厂）级二级负荷供电；车间级可靠电源供电 | 300 | 水平面 | 公司（总厂）级设置，时间不少于2h |
| 通信机械室 |  | 200 | 垂直面 |  |

注：（1）水平面计算距地高度为0.8m，垂直面计算距地高度为1.4m。

B.3.3广播站施工图设计委托电气设计宜包括下列内容：

1在公司（总厂）办公楼或××车间建立广播站，广播站位置及其房间布置见附图。

2广播站交流电源按二级负荷或可靠电源供电，每路应保证AC220V±*%、50Hz、××kW的需要。根据工程实际情况可与其它通信系统共用电源设备。交流电源引入点位置见附图。站内设置维修用AC220V,50Hz单相三芯（或五芯）电源插座×个，每个插座容量不小于×××W；维修插座位置见附图。

3广播站供电要求宜符合表B.3.3的规定。

表B.3.3广播站供电要求表

| 房间名称 | 交流电源 | 最低照度(1x) | 被照面 | 应急照明及供电时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 录播室 | 公司（总厂）级二级负荷供电；车间级可靠电源供电 | 300 | 水平面 | 公司（总厂）级设置，时间不少于2h |
| 设备室 |  | 200 | 垂直面 |  |

注：（1）水平面计算距地高度为0.8m，垂直面计算距地高度为1.4m。

B.3.4工业电视监控室施工图设计委托电气设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立监控室，监控室位置及其房间布置见附图。

2工业电视监控室交流电源按二级负荷或可靠电源供电，每路应保证AC380/220V±*%、50Hz、××kW的需要。交流电源引入点位置见附图。室内设置维修用AC220V,50Hz单相三芯（或五芯）电源插座×个，每个插座容量不小于×××W；维修插座位置见附图。

3工业电视监控室供电要求宜符合表B.3.4的规定。

表B.3.4工业电视监控室供电要求表

| 房间名称 | 交流电源 | 最低照度(1x) | 被照面 | 应急照明及供电时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业电视监控中心（室） | 公司（总厂）级二级负荷供电；车间级可靠电源供电 | 100 | 水平面 | 公司（总厂）级设置，时间不少于2h |
|  |  | 150 | 垂直面 |  |

注：（1）水平面计算距地高度为0.8m，垂直面计算距地高度为1.4m。

B.3.5生产扩音通信系统施工图设计委托电气设计宜包括下列内容：

1在××车间调度室，或××室设置生产扩音通信系统主机，要求提供AC220V、50Hz、××kW可靠电源。交流电源引入点位置见附图。

2生产扩音通信系统采用可靠电源供电，每路应保证AC380/220V±*%、50Hz、××kW的需要。交流电源引入点位置见附图。室内设置维修用AC220V,50Hz单相三芯（或五芯）电源插座×个，每个插座容量不小于×××W；维修插座位置见附图。

3生产扩音通信系统供电要求宜符合表B.3.5的规定。

表B.3.5生产扩音通信系统供电要求表

| 房间名称 | 交流电源 | 最低照度(1x) | 被照面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备室 | 可靠电源供电 | 200 | 垂直面 |

注：（1）垂直面计算距地高度为1.4m。

B.3.6安防监控中心施工图设计委托电气设计宜包括下列内容：

1在公司（总厂）办公楼建立安防监控中心，安防监控中心位置及其房间布置见附图。

2安防监控中心交流电源按二级负荷，每路应保证AC380/220V±*%、50Hz、××kW的需要。交流电源引入点位置见附图。室内设置维修用AC220V,50Hz单相三芯（或五芯）电源插座×个，每个插座容量不小于×××W；维修插座位置见附图。

3安防监控中心供电要求宜符合表B.3.6的规定。

表B.3.6安防监控中心供电要求表

| 房间名称 | 交流电源 | 最低照度(1x) | 被照面 | 应急照明及供电时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安防监控中心 | 公司（总厂）级二级负荷供电 | 100 | 水平面 | 公司（总厂）级设置，时间不少于2h |
|  |  | 150 | 垂直面 |  |

注：（1）水平面计算距地高度为0.8m，垂直面计算距地高度为1.4m。

B.3.7消防控制室施工图设计委托电气设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立消防控制室，消防控制室位置及其房间布置见附图。

2消防控制室（中心）交流电源采用消防电源，应保证AC220V、50Hz、××kW的需要。交流电源引入点位置见附图。室内设置维修用AC220V,50Hz单相三芯（或五芯）电源插座×个，每个插座容量不小于×××W；维修插座位置见附图。

3消防控制室（中心）供电要求宜符合表B.3.7的规定。

表B.3.7消防控制室供电要求表

| 房间名称 | 交流电源 | 最低照度(1x) | 被照面 | 应急照明及供电时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防控制室（中心） | 消防电源 | 100 | 水平面 | 公司（总厂）级设置，时间不少于2h |
|  |  | 150 | 垂直面 |  |

注：（1）水平面计算距地高度为0.8m，垂直面计算距地高度为1.4m。

B.3.8计算机网络机房施工图设计委托电气设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立计算机网络机房，计算机网络机房位置及其房间布置见附图。

2计算机网络机房交流电源采用可靠电源，应保证AC220V、50Hz、××kW的需要。交流电源引入点位置见附图。室内设置维修用AC220V,50Hz单相三芯（或五芯）电源插座×个，每个插座容量不小于×××W；维修插座位置见附图。

3计算机网络机房供电要求宜符合表B.3.8的规定。

表B.3.8计算机网络机房对电气专业的要求表

| 房间名称 | 交流电源 | 最低照度(1x) | 被照面 | 应急照明及供电时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络机房 | 可靠电源 | 100 | 水平面 | 公司（总厂）级设置，时间不少于2h |
|  |  | 150 | 垂直面 |  |

注：（1）水平面计算距地高度为0.8m，垂直面计算距地高度为1.4m。

B.3.9综合布线系统工作区、电信间、设备间施工图设计委托电气设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立综合布线系统电信间、设备间，综合布线系统电信间、设备间位置及其房间布置见附图。

2综合布线系统电信间、设备间交流电源采用可靠电源，应保证AC220V、50Hz、××kW的需要。交流电源引入点位置见附图。工作区、电信间、设备间、进线间应配置不少于2 个单相交流220V/lOA带保护接地的单相电源嵌墙暗装插座盒。插座盒底距地高度宜为300mm。室内设置维修用AC220V,50Hz单相三芯（或五芯）电源插座×个，每个插座容量不小于×××W；维修插座位置见附图。

3综合布线系统电信间、设备间供电要求宜符合表B.3.9的规定。

表B.3.9综合布线电信间、设备间对电气专业的要求表

| 房间名称 | 交流电源 | 最低照度(1x) | 被照面 | 应急照明及供电时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线电信间、设备间 | 可靠电源 | 150 | 垂直面 | 公司（总厂）级设置，时间不少于2h |

B.3.10金属和非金属矿山监测监控中心施工图设计委托电气设计，可按工业电视监控室的有关规定执行。

B.3.11移动通信基站施工图设计委托电气设计，可按调度电话站的有关规定执行。

B.3.12独立建设的通信楼等建筑物，以及户外通信设施需要设置防雷装置时，应根据工程实际情况委托电气设计。

B.4委托暖通设计

B.4.1电话站施工图设计委托暖通设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立电话站，电话站位置及其房间布置见附图。

2 电信设备发热功率：××室××W；发热量估算应包括维护人员人体散热、照明装置散热等。

3站内冬季采暖按本楼办公室或按就近的生产车间厂房的温度考虑。

4站内房间直接通向室外的排风口应有防止灰尘进入室内的措施。

5电话站技术房间对暖通专业的要求宜符合表B.4.1的规定。

表B.4.1电话站技术房间对暖通专业的要求表

| 房间名称 | 温度(℃) | 相对湿度(％) |
| --- | --- | --- |
| 程控交换机室 | 10～30 | 20～85 （温度≤30℃，不得凝露） |
| 总配线架室（配线室） | 10～30 | 20～85 （温度≤30℃，不得凝露） |
| 话务室 | 18～28 | 30～75 |
| 免维护电池室（电力电池室） | 18～28 | 20～80 |
| 电缆进线室 | / | / |

注：

（1）设有空调时应保持微正压。

（2）地下电缆进线室、电信间一般采用轴流式通风机，排风按每小时不大于5次换风量计算并保持负压。

B.4.2调度电话站施工图设计委托暖通设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立调度电话站，调度电话站位置及其房间布置见附图。

2 电信设备发热功率：××室××W；发热量估算应包括维护人员人体散热、照明装置散热等。

3站内冬季采暖按本楼办公室或按就近的生产车间厂房的温度考虑。

4调度电话站对暖通专业的要求宜符合表B.4.2的规定。

表B.4.2调度电话站对暖通专业的要求表

| 房间名称 | 温度(℃) | 相对湿度(％) |
| --- | --- | --- |
| 调度室 | 20～26 | 45～60 |
| 通信机械室 |  |  |

注：（1）设有空调时应保持微正压。

B.4.3广播站施工图设计委托宜暖通设计包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立广播站，广播站位置及其房间布置见附图。

2 电信设备发热功率：××室××W；发热量估算应包括维护人员人体散热、照明装置散热等。

3站内冬季采暖按本楼办公室或按就近的生产车间厂房的温度考虑。

4广播站对暖通专业的要求宜符合表B.4.3的规定。

表B.4.3广播站对暖通专业的要求表

| 房间名称 | 温度(℃) | 相对湿度(％) |
| --- | --- | --- |
| 录播室 | 20～26 | 45～60 |
| 设备室 |  |  |

注：（1）设有空调时应保持微正压。

B.4.4工业电视监控室施工图设计委托暖通设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立工业电视监控室，工业电视监控室位置及其房间布置见附图。

2 工业电视设备发热功率：××室××W；发热量估算应包括维护人员人体散热、照明装置散热等。

3工业电视监控室内冬季采暖按本楼办公室或按就近的生产车间厂房的温度考虑。

4工业电视监控室对暖通专业的要求宜符合表B.4.4的规定。

表B.4.4工业电视监控室对暖通专业的要求表

| 房间名称 | 温度(℃) | 相对湿度(％) |
| --- | --- | --- |
| 工业电视监控室 | 20～26 | 45～60 |

注：（1）设有空调时应保持微正压。

B.4.5消防控制室施工图设计委托暖通设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立消防控制室，消防控制室位置及其房间布置见附图。

2消防控制设备发热功率：××室××W；发热量估算应包括维护人员人体散热、照明装置散热等。

3消防控制室（中心）内冬季采暖按本楼办公室或按就近的生产车间厂房的温度考虑。

4消防控制室（中心）对暖通专业的要求宜符合表B.4.5的规定。

表B.4.5消防控制室（中心）对暖通专业的要求表

| 房间名称 | 温度(℃) | 相对湿度(％) |
| --- | --- | --- |
| 消防控制室（中心） | 20～26 | 45～60 |

注：（1）设有空调时应保持微正压。

B.4.6计算机网络机房施工图设计委托暖通设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立计算机网络机房，计算机网络机房位置及其房间布置见附图。

2计算机网络设备发热功率：××W；发热量估算应包括维护人员人体散热、照明装置散热等。

3计算机网络机房内冬季采暖按本楼办公室或按就近的生产车间厂房的温度考虑。

4计算机网络机房对暖通专业的要求宜符合表B.4.6的规定。

表B.4.6计算机网络机房对暖通专业的要求表

| 房间名称 | 温度(℃) | 相对湿度(％) |
| --- | --- | --- |
| 计算机网络机房 | 20～26 | 45～60 |

注：（1）设有空调时应保持微正压。

B.4.7综合布线系统电信间、设备间施工图设计委托暖通设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立综合布线系统电信间、设备间，综合布线系统电信间、设备间位置及其房间布置见附图。

2综合布线系统设备发热功率：××W；发热量估算应包括维护人员人体散热、照明装置散热等。

3综合布线系统电信间、设备间内冬季采暖按本楼办公室或按就近的生产车间厂房的温度考虑。

4综合布线系统电信间、设备间、进线间对暖通专业的要求宜符合表B.4.7的规定。

表B.4.7综合布线系统电信间、设备间对暖通专业的要求表

| 房间名称 | 温度(℃) | 相对湿度(％) | 通风 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线系统电信间、设备间 | 10～35 | 20～80 | / |
| 进线间 | /根据工程实际需要确定 / |  | 宜采用轴流式通风机通风，排风量应按每小时不小于5 次换气次数计算。 |

注：（1）设有空调时应保持微正压。

B.4.8安防监控室（中心）施工图设计委托暖通设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼建立安防监控室（中心），安防监控室（中心）位置及其房间布置见附图。

2安防系统设备发热功率：××W；发热量估算应包括维护人员人体散热、照明装置散热等。

3安防监控室（中心）内冬季采暖按本楼办公室的温度考虑。

4安防监控室（中心）对暖通专业的要求宜符合表B.4.8的规定。

表B.4.8安防监控室（中心）对暖通专业的要求表

| 房间名称 | 温度(℃) | 相对湿度(％) |
| --- | --- | --- |
| 安防监控室（中心） | 20～26 | 45～60 |

注：（1）设有空调时应保持微正压。

B.4.9金属和非金属矿山监测监控中心施工图设计委托暖通设计，可按工业电视监控室的有关规定执行。

B.4.10移动通信基站施工图设计委托暖通设计，可按调度电话站的有关规定执行。

B.5委托给排水设计

B.5.1电话站施工图设计委托给排水设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立自动电话站，电话站位置及其房间布置见附图。

2电话站员工为××人，考虑生活供、排水设施（包括卫生间、开水房、淋浴间等）。

3房屋楼层，或电话站有围墙时应设置消火栓。

4电池室设置地漏×个，存酸室设置水洗池×个。蓄电池室下水管、地漏应采用防酸材料。5根据标准设置站内洗涤（墩布）池。

B.5.2工业电视系统施工图设计委托给排水设计宜包括下列内容：

1在××车间内设置工业电视摄像机××台，安装位置及标高见附图。

2每台摄像机采用冷却水防护,其水质为净循环水或洁净工业水。工程设计时，应按设计参考的产品资料中的技术参数提出要求，包括：入口压力，流量，入口温度，CL-浓度，PH值，不溶物质浓度等。

B.6委托热力设计

工业电视系统（采用冷却压缩空气）施工图设计委托热力设计宜包括下列内容：

1在××车间内设置工业电视摄像机××台，安装位置及标高见附图。

2每台摄像机采用冷却压缩空气防护；压缩空气质量等级应与仪表用压缩空气质量等级一致，本系统设备用气为连续使用。工程设计时，应按设计参考的产品资料中的技术参数提出要求，包括：入口压力，标准大气压状态下流量，入口温度，管径尺寸等。

B.7委托总图设计

B.7.1电话站施工图设计委托总图设计宜包括下列内容：

1在总厂办公楼或××车间建立自动电话站，电话站位置及其房间布置见附图。

2根据电话站建筑平面图（有围墙时应同步提出，包括围墙内人、车通行道路、车库等）的位置定位；接地装置位置图定位；架空、地下管道和地下直埋等线路引入引出电话站的线路路由图（包括电杆、人孔、手孔位置等）定位。

B.7.2电信线路施工图设计委托总图设计宜包括下列内容：

1电信线路路由见附图。

2根据电信线路的敷设方式包括通信管道，及其人手孔、直埋电缆，架空线路等位置图定位，以及通信管道及其人手孔、直埋电缆的埋深要求等。

B.7.3金属和非金属矿山监测监控中心施工图设计委托总图设计，可按电话站、电信线路有关规定执行。

B.8委托工程经济设计

包括电信系统的工程量；需要时提出设备单位价格等。

B.9委托技术经济设计

包括电话站的劳动定员；以及各类电信系统的劳动定员，及其维护人员等。

B.10委托环保或安环设计

包括爆炸危险环境电信系统采取的保护措施；火灾自动报警系统设计概述等。

B.11其他专业委托电信设计

B.11.1电信用户点（包括行政管理电话、调度电话、生产扩音、有线广播、工业电视系统、火灾自动报警等）设计委托应有具体名称和位置。

B.11.2车间调度室等电信系统设备房间位置宜由工艺专业确定，必要时电信专业应与工艺专业协调。

B.11.3在爆炸危险环境设置电信系统设备或设置电信用户点时，工艺专业应明确爆炸危险环境分区等级。

B.11.4生产扩音有主机的系统，且各用户点到多点、多点到多点的通信联系时，工艺专业应提供通信联络关系表等。

B.11.5采矿专业委托电信设计的内容包括：矿山开采方式；矿山规模；矿山服务年限；矿山工作制度（最大班人数）；通信联络系统：地点、数量、设置要求；避灾硐室位置、人数、避灾要求；井下开拓总投影图；各中段平面图；斜坡道平面图；井下溜破系统各中段平面图、井巷断面图等。

B.11.6井建专业委托内容电信设计的内容包括：井巷断面图及硐室的三剖面图；井下溜破系统各中段图，井下溜破硐室图等。

B.11.7矿机专业委托电信设计的内容包括：矿井用途及服务年限；提升形式（竖井、斜井、电梯井、单绳或多绳、笼罐或箕斗）或胶带形式；提升（运送）任务（矿石、岩石、人员、材料和设备）；工作制度；列出电话用户表，标明电话种类，用户名称与位置；提升系统应包括调度室与作业点联系电话，机房与井口，井口与井下各提升环节的联系电话；高强度胶带输送机，架空索道运输系统包括直通电话，调度电话、携带式电话、对讲机；需要设置电话的工艺配置图和简单系统图等。