中华人民共和国行业标准

YB ×××××－××××

埋地钢管腐蚀控制技术规程

Technical specification for external corrosion control

of buried steel pipeline

（征求意见稿）

××××－××－××发布           ××××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部      发布

前  言

本规范是根据工业与信息化部发布的《2011年第二批行业标准制修订计划》（工信厅科［2011］134号）的要求，由中国二十冶集团有限公司会同有关单位编制完成的。

在编制过程中，编制组进行了调查研究，总结了多年来埋地钢管腐蚀控制的经验，并广泛征求了有关单位和专家的意见，最后经审查定稿。

本规范共分10章，包括总则、术语、基本规定、环境腐蚀类别、材料、施工、阴极保护、质量检验、交工文件及安全和环保。

本规范由工业与信息化部负责管理，由中国冶金建设协会负责日常管理，由中国二十冶集团有限公司负责具体技术内容的解释。为了提高施工质量，请各单位在执行本规范的过程中，注意积累资料、总结经验，随时将有关意见和建议反馈给中国二十冶集团有限公司技术中心（地址：上海市宝山区盘古路777号，邮政编码201900，E-mail:jszx99@126.com），以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：中国二十冶集团有限公司

参编单位：五冶集团上海有限公司

上海十三冶建设有限公司

宝钢工程技术集团有限公司

中冶赛迪工程技术股份有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1 总则	1

2术语	2

3 基本规定	4

4 环境腐蚀类别	5

4.1类别划分	5

4.2金属的耐腐蚀类别	6

5 材料	7

5.1一般规定	7

5.2验收	7

5.3存储	7

6 施工	9

6.1一般规定	9

6.2石油沥青	9

6.3环氧煤沥青	11

6.4煤焦油瓷漆	12

6.5聚乙烯	15

6.6管道储存与运输	17

6.7补口、补伤	17

6.8敷设与回填	21

7 阴极保护	22

7.1一般规定	22

7.2设计	23

7.3施工	24

8 质量检验	27

8.1一般规定	27

8.2外观检查	27

8.3厚度检测	28

8.4绝缘检测	28

8.5粘结力检测	29

8.6阴极保护检测	31

9 交工文件	32

10 安全和环保	33

本规程用词说明	34

引用标准名录	35

附：条文说明	36

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Basic requirement	4

4 Environmental corrosion categories	5

4.1 Categories	5

4.2 Metal corrosion categories	6

5 Materials	7

5.1 General requirement	7

5.2 Acceptance	7

5.3 Storage	7

6 Construction	9

6.1 General requirement	9

6.2 Petroleum asphalt	9

6.3 Coal tar epoxy	11

6.4 Coal tar enamel	12

6.5 Polyethylene	15

6.6 Storage and transport of pipe	17

6.7 Repaired mouth and repaired of coating defects	17

6.8 Laying and filling	21

7 Cathodic protection	22

7.1 General requirement	22

7.2 Design	23

7.3 Construction	24

8 Quality inspection	27

8.1 General requirement	27

8.2 Appearance inspection	27

8.3 Thickness detection	28

8.4 Insulation detection	28

8.5 Bonding force detection	29

8.6 Cathodic protection detection	31

9 Completion documents	32

10 Safety and environmental protection	33

Explanation of wording in this code	34

List of normative standards	35

Addition：Explanation of provisions	36

# 1 总   则

1.0.1 为使冶金工程工业埋地钢管的腐蚀控制工程统一标准、合理设计、规范施工、科学管理，提高管道的耐久性和安全性，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于冶金工程工业埋地钢制管道外腐蚀控制工程的设计、施工和验收。

1.0.3 埋地钢管腐蚀控制工程除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术  语

2.0.1 腐蚀  corrsion

金属与环境介质间的物理—化学相互作用，其结果使金属的性能发生变化，并常可导致金属、环境或由它们组成的作为部分的技术体系的功能受到损伤。

2.0.2 防腐层   coating

涂覆在管道及其附件表面上，使其与腐蚀环境实现物理隔离的绝缘材料层。

2.0.3 漏点   holiday

防腐层上的物理不连续点。

2.0.4 煤焦油瓷漆   coal tar enamel

由高温煤焦油分馏得到的重质馏分和煤沥青，添加煤粉和填料，经加热熬制所得的制品。

2.0.5 内缠带  inner-wrap

与煤焦油瓷漆相容的耐热粘结剂粘结，并用玻璃纤维束在纵向加强的带状玻璃纤维毡，缠绕在煤焦油瓷漆中，用以改善防腐层机械性能。

2.0.6 外缠带  outer-wrap

与煤焦油瓷漆相容的耐热粘结剂粘结，并用玻璃纤维束在纵向加强的加厚玻璃纤维毡，均匀浸渍煤焦油瓷漆制成的带状物。缠绕在最外层的煤焦油瓷漆层上，用以增强防腐层抵抗外部机械作业的能力。

2.0.7 热烤缠带  hot applied tape

是用与煤焦油瓷漆相容的耐热粘结剂粘结、带加强筋的玻璃毡或涤纶纤维毡（即基毡）涂敷较厚的煤焦油瓷漆制成的带状物。热烤缠带粘结在钢管表面或煤焦油瓷漆层上，作为异型管件及补口、补伤处的防腐层。

2.0.8 阴极保护   cathodic protection

通过降低腐蚀电位，使管道腐蚀速率显著减小而实现电化学保护的一种方法。

2.0.9 牺牲阳极   sacrificial anode or galvanic anode

与被保护管道偶接而形成电化学电池，并在其中呈低电位的阳极，通过阳极溶解释放负电流以对管道实现阴极保护的金属组元。

2.0.10 牺牲阳极阴极保护  cathodic protection with sacrificial anode

通过与作为牺牲阳极的金属组元偶接而对管道提供负电流以实现阴极保护的一种电化学保护方法。

2.0.11 强制电流阴极保护  impressed current cathodic protection

通过外部电源对管道提供负电流以实现阴极保护的一种电化学保护方法，也称为外加电流阴极保护。

2.0.12 杂散电流  stray current

从规定的正常电路中流失而在非指定回路中流动的电流。

2.0.13 杂散电流腐蚀  stray-current corrosion

由杂散电流引起的金属电解腐蚀。

2.0.14电绝缘  electric isolation

与其他金属构筑物或环境呈电气隔离状态。

2.0.15跨接 bond

采用金属导体（多为铜质导体）连接同一构筑物和不同构筑物上的两个点，用于保证两点之间电连续性的一种做法。

2.0.16测试桩 test post

测试装置，布设在埋地管道上，用于监测与测试管道阴极保护参数的附属设施。

# 3 基本规定

3.0.1 冶金工程工业埋地钢质管道必须采用防腐层进行外保护。

3.0.2 本规程包括埋地钢管外防腐的材料要求、表面预处理、涂覆及检测、现场补口、覆盖层缺陷的修补、覆盖层钢管的搬运和安装的一般技术要求。

3.0.3 本规定分别考虑了预制厂涂覆和现场涂覆的两种情况。

3.0.4 材料的生产厂家应提供覆盖层材料的详细技术说明。

3.0.5 如果遇到非常苛刻的环境条件，如河流穿越、岩质土、特殊腐蚀性土壤和套管中的管线等，应由设计单位提出超出本规定要求的补充规定。

3.0.6 埋地管道腐蚀控制系统的确定应考虑下列因素：

1 土壤环境因素

1）土壤环境的腐蚀性。

2）钢管道在土壤中的腐蚀速率。

3）管道相邻的金属构筑物状况及其与管道的相互影响。

4）对管道产生干扰的杂散电流源及其影响程度。

2 技术经济因素

1）管道输送介质的性能及运行工况。

2）管道的预期工作寿命及维护费用。

3）管道腐蚀泄漏导致的间接费用。

4）用于管道腐蚀控制的费用。

3 环境保护因素

1）管道腐蚀控制系统对人体健康和环境的影响。

2）管道埋设的地理位置交通状况和人口密度。

3）腐蚀控制系统对土壤环境的影响。

3.0.7 进行管道腐蚀控制系统设计、施工及管理的技术人员应具有防腐蚀专业技术资格，实施操作人员应经过规定的专业培训。

# 4 环境腐蚀类别

4.1 类别划分

4.1.1土壤环境腐蚀

土壤对管道腐蚀等级的划分：

1)非酸性土壤对管道腐蚀等级的划分：按土壤电阻率分级，应符合表4.1.1-1的规定。

表4.1.1-1  非酸性土壤对管道腐蚀等级的划分

| 腐蚀等级 | 强 | 中 | 弱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤电阻率/(Ω.m) | <20 | 20～50 | >50 |

注：土壤电阻率采用年最小值。

2)酸性土壤对管道腐蚀等级的划分：按土壤总酸度分级，应符合表4.1.1-2的规定。

表4.1.1-2   酸性土壤对管道腐蚀等级的划分

| 腐蚀等级 | 强 | 中 | 弱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤总酸度/(mvad/kg) | >5 | 2.5～5 | <2.5 |

注：土壤总酸度是土壤溶液中活性酸和潜在酸的总和。

4.1.2 细菌的腐蚀

细菌对管道腐蚀等级的划分：按PH分级，应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2   细菌对管道腐蚀等级的划分

| 腐蚀等级 | 强 | 中 | 弱 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH(温度25～30°C) | 5～7.8 | 7.8～9 | >9 |

注：细菌腐蚀主要是硫酸盐厌氧还原菌的腐蚀。常发生在湿热的沼泽、洼地、硫酸盐类型的土壤中。

4.1.3 杂散电流的腐蚀

1直流杂散电流的腐蚀：

1)直流杂散电流对管道腐蚀等级的划分：按电流强度分级，应符合表4.1.3-1的规定。

表4.1.3-1   直流杂散电流对管道腐蚀等级的划分

| 腐蚀等级 | 强 | 中 | 弱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流强度/(A) | >50 | 50～5 | <5 |

2)直流杂散电流对管道腐蚀等级的划分：按土壤电阻率分级，应符合表4.1.3-2的规定。

表4.1.3 -2   直流杂散电流对管道腐蚀等级的划分

| 腐蚀等级 | 强 | 中 | 弱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤电阻率/(Ω.m) | <20 | 20～50 | >50 |

2 交流杂散电流的集中腐蚀:交流杂散电流对管道腐蚀等级的划分：按电压分级，应符合表4.1.3-3的规定。

表4.1.3-3   交流杂散电流对管道集中腐蚀等级的划分

| 腐蚀等级 | 强 | 中 | 弱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压/(V) | >50 | 50～5 | <5 |

注：交流杂散电流的腐蚀表现在集中腐蚀性强。

4.2 金属的耐腐蚀类别

表4.2  金属的耐腐蚀性等级的划分

| 耐腐蚀等级 | 优良 | 良好 | 可用（腐蚀较重） | 不适用（严重腐蚀） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 腐蚀率mm/年 | <0.05 | 0.05～0.5 | 0.5～1.5 | >1.5 |

注：a.对均匀腐蚀的耐腐蚀性，可用均匀腐蚀率来评定。

b.包括非金属中的石墨、玻璃、陶瓷、混凝土均可按上述腐蚀率大小分为四个等级。

# 5 材  料

5.1 一般规定

5.1.1 原材料入厂时应经过检查，有下列情况之一者，不得使用：

1 没有出厂质量证明书或检验证明。

2 出厂质量证明书的数据不全或对数据有怀疑，且未经复验或复验后不合格。

5.1.2 防腐层材料不得受到沾污和损坏。有保存期的材料不得超期使用。在保存期内的材料使用前，应检查材料质量，以确定可否使用。

5.1.3 在所有包装容器上，应使用明显的永久性标志，注明生产厂家的名称、产品名称、等级、批号、生产日期、保存期、保存条件等。

5.2  验收

5.2.1 防腐层材料出厂应有生产厂名、出厂日期、质量合格证明书。

5.2.2 检验报告和使用说明书

厂家应提供检验报告和材料使用说明书，内容应包括防腐层材料技术指标、各组分的配合比例、涂料配制后的使用期、涂敷使用方法、参考用量、运输及储存注意事项。

5.2.3 底漆、面漆、固化剂和稀释剂四种配套材料应由同一生产厂家供应。

5.2.4 缠带、玻璃丝布等材料应按产品说明书和采购合同验收。

5.2.5 钢管应按现行有关钢管制造标准的规定逐根进行检查。

5.3 储存

5.3.1 底漆

应在原装密闭容器内、阴凉干燥处储存。避免受热，远离火源。

5.3.2 瓷漆

应在阴凉处储存。露天放置时，应用防雨布遮盖。

5.3.3 涂料

涂料应按产品说明书所要求的条件储存。

5.3.4 缠带

应在阴凉干燥处、温度低于38℃的条件下存放，避免受潮。

5.3.5 玻璃布的包装应有防潮措施，存放时注意防潮。

# 6 施  工

6.1一般规定

6.1.1 钢管应符合国家现行有关钢管标准或订货技术条件，并有出厂合格证。钢管的焊缝应平滑过渡满足防腐的要求。

6.1.2 钢管表面预处理前，宜采用机械或化学方法清除钢管表面的灰尘、油脂和污垢等附着物。

6.1.3采用喷（抛）射除锈基体表面时，除锈质量应达到设计文件要求和现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923中规定的sa2 级的要求。采用手工或动力工具除锈基体表面时，除锈质量应达到设计文件要求和现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923中规定的St3级的要求。

6.1.4 钢管表面预处理后，应清除附着的灰尘及磨料，并防止涂敷前钢管表面受潮、生锈或二次污染。

6.2 石油沥青

6.2.1石油沥青防腐等级分为普通级、加强级和特加强级三级。各级防腐层结构应符合表6.2.1的规定。沥青防腐层外保护层采用聚氯乙烯工业膜。钢管焊缝部位的防腐层，其厚度不宜小于表6.2.1规定值的65%。

表6.2.1  石油沥青防腐层结构及等级（单位：mm）

| 防腐等级 |  | 普通级 | 加强级 | 特加强级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防腐层总厚度 |  | ≥4.0 | ≥5.5 | ≥7.0 |
| 防腐层结构 |  | 三油三布 | 四油四布 | 五油五布 |
| 防 腐 层 数 | 1 | 底漆一层 | 底漆一层 | 底漆一层 |
|  | 2 | 石油沥青厚度 ≥1.5 | 石油沥青厚度 ≥1.5 | 石油沥青厚度 ≥1.5 |
|  | 3 | 玻璃布一层 | 玻璃布一层 | 玻璃布一层 |
|  | 4 | 石油沥青厚度 1.0～1.5 | 石油沥青厚度 1.0～1.5 | 石油沥青厚度 1.0～1.5 |
|  | 5 | 玻璃布一层 | 玻璃布一层 | 玻璃布一层 |
|  | 6 | 石油沥青厚度 1.0～1.5 | 石油沥青厚度 1.0～1.5 | 石油沥青厚度 1.0～1.5 |
|  | 7 | 外包保护层 | 玻璃布一层 | 玻璃布一层 |
|  | 8 | — | 石油沥青厚度 1.0～1.5 | 石油沥青厚度 1.0～1.5 |
|  | 9 | — | 外包保护层 | 玻璃布一层 |
|  | 10 | — | — | 石油沥青厚度 1.0～1.5 |
|  | 11 | — | — | 外包保护层 |

6.2.2 熬沥青

1 熬制前，宜将沥青破碎成粒径为 100mm～200mm的块状，并清除泥土及其杂物。

2 石油沥青的熬制可采用沥青锅熔化沥青或采用导热油间接熔化沥青两种方法。熬制开始时应缓慢加热，熬制温度应控制在230℃左右，最高加热温度不得超过250℃，熬制中应经常搅拌，并清除石油沥青表面上的漂浮物。石油沥青的熬制时间宜控制在4h～5h，确保脱水安全。

3 熬制好的石油沥青应逐锅进行针入度、延度、软化点三项指标的检验，检验结果应符合表6.2.2的规定。

表6.2.2  管道防腐石油沥青质量指标

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g）（0.1mm） | 5～20 | GB/T 4509 |
| 延度（25℃）（cm） | ≥1 | GB/T 4508 |
| 软化点（环球法）（℃） | ≥125 | GB/T 4507 |
| 溶解度（苯）（％） | ＞99 | GB/T 11148 |
| 闪点（开口）（C） | ≥260 | GB/T 267 |
| 水分 | 痕迹 | GB/T 260 |
| 含蜡量（％） | ≤7 | SY/T 0420 |

6.2.3 涂刷底漆

1 底漆用的石油沥青应与面漆用的石油沥青标号相同，严禁用含铅汽油调制底漆，调制底漆用的汽油应沉淀脱水，底漆配制时石油沥青与汽油的体积比（汽油相对密度为0.80～0.82）应为：石油沥青：汽油=1：（2～3）。

2 涂刷底漆前钢管表面应干燥无尘。

3 底漆应涂刷均匀，不得漏涂，不得有凝块和流痕等缺陷，厚度应为0.1mm～0.2mm。

6.2.4 浇涂石油沥青和包覆玻璃布

1 常温下涂刷底漆与浇涂石油沥青的时间间隔不应超过24 h。

2 浇涂石油沥青温度以200℃～230℃为宜。

3 浇涂石油沥青后，应立即缠绕玻璃布，玻璃布必须干燥、清洁。缠绕时应紧密无皱褶，压边应均匀，压边宽度为20mm～30mm，玻璃布接头的搭接长度为100mm～150mm，玻璃布的沥青浸透率应达95%以上，严禁出现大于50mm×50mm的空白。管子两端应按管径大小留出一段不涂区，管端预留段的长度应为150mm～200mm，钢管两端防腐层应做成坡形接茬。

6.2.5 外包聚氯乙烯工业膜

所选用的聚氯乙烯工业膜应适应缠绕时的管体温度，并经试包扎合格后方可使用，在生产线上包扎应松紧适宜，无破损、无皱褶、无脱壳。压边应均匀，压边宽度为20mm～30mm，搭接长度为100mm～150mm。

6.2.6除采用特殊措施外，严禁在雨、雪、雾及大风天气进行露天防腐作业。在环境温度低于-15℃或相对湿度大于85%时，在未采取可靠措施的情况下，不得进行钢管的防腐作业。在环境温度低于5℃，应按《石油沥青脆点测定法》GB/T 4501测定沥青的脆化温度。当气温接近脆化温度时，不得进行防腐管的吊装、搬运作业。

6.3 环氧煤沥青

6.3.1 环氧煤沥青防腐层的等级与结构

为适应不同腐蚀环境对防腐层的要求，环氧煤沥青防腐层分为普通级、加强级、特加强级三个等级。其结构由一层底漆和多层面漆组成，面漆层间可加玻璃布增强，防腐层的等级与结构见表6.3.1。

表6.3.1 环氧煤沥青防腐层等级与结构

| 等 级 | 结 构 | 干膜厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 普通级 | 底漆—面漆—面漆—面漆 | ≥0.30 |
| 加强级 | 底漆—面漆—面漆、玻璃布、面漆—面漆 | ≥0.40 |
| 特加强级 | 底漆—面漆—面漆、玻璃布、面漆—面漆、 玻璃布、面漆—面漆 | ≥0.60 |

注：面漆、玻璃布、面漆应连续涂敷。

6.3.2 在腐蚀环境恶劣或用户要求的情况下，防腐层可适当增加面漆层数。

6.3.3 施工环境温度在15℃以上时，宜选用常温固化型环氧煤沥青涂料；施工环境温度在-8～15℃时，宜选用低温固化型环氧煤沥青涂料。

6.3.4 施工时，钢表面温度应高于露点3℃以上，空气相对湿度应低于80%，雨、雪、雾、风沙等气候条件下，应停止防腐层的露天施工。

6.3.5 涂料配制

1 底漆和面漆在使用前应搅拌均匀，不均匀的涂料不得使用。

2 应由专人按产品使用说明书所规定的比例往漆料中加入固化剂，并搅拌均匀。使用前，应静置熟化15min～30min,熟化时间视温度的高低而缩短或延长。

3 刚开桶的底漆和面漆，不应加稀释剂。配好的漆料，在必要时可加入少于5%的稀释剂。超过使用期的漆料严禁使用。

6.3.6 涂底漆

1 钢管表面预处理合格后，应尽快涂底漆。当空气湿度过大时，必须立即涂底漆。

2 钢管两端各留100mm～150mm不涂底漆，在该部位涂刷可焊涂料或硅酸锌涂料，干膜厚度不应小于25μm。

3 底漆要求涂敷均匀、无漏涂、无气泡、无凝块，干膜厚度不应小于25μm。

6.3.7 打腻子

1 钢管外防腐层采用玻璃布作加强基布时，在底漆表干后，对高于钢管表面2mm的焊缝两侧，应抹腻子使其形成平滑过渡面。

2 腻子由配好固化剂的面漆加入滑石粉调匀制成，调制时不应加入稀释剂，调好的腻子宜在4h内用完。

6.3.8 涂面漆和缠玻璃布

1 底漆和腻子表干后，固化前途第一道面漆，要求涂刷均匀、无漏涂现象。

2 对普通级防腐层，每道面漆实干后，固化前涂下一道面漆，直至达到规定层数。

3 对加强级防腐层，每道面漆实干后，固化前涂第二道面漆，随即缠绕玻璃布，玻璃布要拉紧、表面要平整、无皱折和鼓包，压边宽度为20mm～25mm，布头搭接长度为100mm～150mm，玻璃布缠绕后即涂第三道面漆，要求涂量饱满，玻璃布所有网眼应灌满涂料，第三道面漆实干后，涂第四道面漆。

4 对特加强级防腐层，先按本规程第6.3.8条中第3款规定的步骤进行。待第三道面漆实干后，涂第四道面漆，并立即缠绕第二层玻璃布，涂第五道面漆，待其实干后，涂最后一道面漆。

5 涂敷后的防腐层，宜静置自然固化。当需要加温固化时，防腐层加热温度不宜超过80℃，并应缓慢平稳升温，避免稀释剂急剧蒸发产生针孔。

6.4 煤焦油瓷漆

6.4.1煤焦油瓷漆防腐层等级与结构见表6.4.1。

表6.4.1  防腐层等级结构（单位：mm）

| 防腐层等级 |  | 普通级 |  | 加强级 |  | 特加强级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢管类型 |  | 直缝焊管 | 螺旋焊管 | 直缝焊管 | 螺旋焊管 | 直缝焊管 | 螺旋焊管 |
| 防腐层总厚度 |  | ≥2.4 | ≥3.2 | ≥3.2 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.8 |
| 防 腐 层 结 构 | 1 | 底漆一层 | 底漆一层 | 底漆一层 | 底漆一层 | 底漆一层 | 底漆一层 |
|  | 2 | 瓷漆一层（厚度2.4±0.8） | 瓷漆一层 （厚度≥2.4） | 瓷漆一层（厚度2.4±0.8） | 瓷漆一层 （厚度≥2.4） | 瓷漆一层（厚度2.4±0.8） | 瓷漆一层（厚度≥2.4） |
|  | 3 | 外缠带一层 | 外缠带一层 | 内缠带一层 | 内缠带一层 | 内缠带一层 | 内缠带一层 |
|  | 4 | — | — | 瓷漆一层（厚度≥0.8） | 瓷漆一层（厚度≥0.8） | 瓷漆一层（厚度≥0.8） | 瓷漆一层（厚度≥0.8） |
|  | 5 | — | — | 外缠带一层 | 外缠带一层 | 内缠带一层 | 内缠带一层 |
|  | 6 | — | — | — | — | 瓷漆一层（厚度≥0.8） | 瓷漆一层（厚度≥0.8） |
|  | 7 | — | — | — | — | 外缠带一层 | 外缠带一层 |

6.4.2 瓷漆熔化

1 熔化和浇涂煤焦油瓷漆的加热釜应具有搅拌装置和能够密封的盖子，并应配置经过校验可记录生产过程温度曲线的温度计。

在瓷漆浇涂之前，釜的出口处应装设过滤器（孔径以4.0mm为宜），用以除掉杂物和颗粒状物质。

2 瓷漆投料前，应认真核对其型号，严禁混入石油沥青及其它杂物。应将瓷漆破碎成等效直径不大于200mm的料块后，再加入釜中。

3 将加入的固体瓷漆加热熔化并升温到浇涂温度。加热时应避免瓷漆过热而变质。在瓷漆熔化后，无论是在浇涂时或是在保温时均对瓷漆经常搅拌，每次搅拌时间不应少于5min,停止搅拌时间不得大于15min。除加料外，釜盖应保持密闭状态。

各型号瓷漆的浇涂温度，禁止超过的最高加热温度以及瓷漆在浇涂温度下允许的最长加热时间应以瓷漆生产厂的使用说明为准，但不应超过表6.4.2的规定。

4 瓷漆的使用限制应符合下列要求

1）超过最高加热温度或在浇涂温度下超过允许的最长加热时间的瓷漆应废弃，不应掺合使用。

2）浇涂到管子上的瓷漆所保留的针入度（25℃）应不小于瓷漆原有针入度的50%，如超出应禁止使用。

3）熔化新瓷漆时，允许保留部分上次已加热熔化而未使用完的瓷漆，但数量应少于瓷漆总量的10%。加热釜应定期放空、清理，清出的釜内残渣应废弃。

表6.4.2  瓷漆加热条件

| 项 目 | 瓷 漆 型 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 浇涂温度(℃) | 230～250 | 230～250 | 240～260 | 250～270 |
| 最高加热温度(℃) | 260 | 260 | 270 | 270 |
| 在浇涂温度下的最长加热时间（h） | 6 | 6 | 5 | 5 |

6.4.3 涂底漆

1 底漆在使用前应搅拌均匀。底漆可采用高压无气喷涂、刷涂或其它方法施工。

2 底漆层应均匀连续，无漏涂、流痕等缺陷，底漆漏涂处应补涂。

3 防止底漆层与雨雪、水、灰尘接触。底漆干燥期间应避免与管壁外的其它物体接触。

4 涂刷底漆与瓷漆的间隔时间超过5天或厂家的规定期限，应除掉底漆层，进行表面预处理并重涂，或按厂家说明书规定加涂一道底漆。

5 双组分热固化液体环氧底漆涂敷还应符合生产厂家的规定。

6.4.4 涂敷瓷漆和缠绕缠带应符合下列要求

1 底漆层的状况要求：合成底漆应实干并保持洁净。应在涂底漆1小时后5天内尽快涂瓷漆。液体环氧底漆应按生产厂家规定涂敷，并在固化前涂敷瓷漆。

表面温度低于7℃或有潮气时，应采用不会破坏底漆层的适当方式将管体加热，以保证管表面干燥。钢管温度应不超过70℃。

2 涂敷瓷漆和缠绕内缠带：将过滤后的瓷漆均匀地浇涂于旋转送进的管体外壁的底漆层上。应保证瓷漆涂敷连续、无漏涂，瓷漆厚度应满足要求。

在瓷漆浇涂后，应随即将内缠带螺旋缠绕到钢管上。缠绕应无皱折，无空鼓，压边15mm～20mm，且应均匀。接头搭接应采用压接的方法，瓷漆应从内缠带的孔隙中渗出，使内缠带整齐地嵌入瓷漆层中。第一层内缠带嵌入的深度不应大于第一层瓷漆厚度的1/3。

浇涂瓷漆层数和缠绕内缠带层数应符合设计选定的本规程第6.4.1条中防腐层结构的规定。

3 缠绕外缠带：最后一道瓷漆浇涂完后，应随即趁热缠绕外缠带。外缠带的缠绕要求与内缠带相同，瓷漆的渗出应均匀。应使外缠带和瓷漆紧密粘为一体，但外缠带不能嵌入瓷漆层。

6.4.5 水冷定型：缠绕外缠带后应立即水冷定型。防腐层未定型时，搬运和放置防腐管不得对防腐层产生挤压。

6.4.6 管端防腐层处理：应将管端预留段防腐层清理干净，管端预留段长度应符合表6.4.6要求，防腐层端面应处理成规整的坡面。

表6.4.6  预留段长度

| 管径DN(mm) | ＜150 | 150～450 | ＞450 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预留长度(mm) | 150 | 150～200 | 200～250 |

6.4.7 附加保护材料施工：需要时，在防腐管质量检验合格后，在涂覆层上刷涂一道防晒漆或附加其它保护材料。

6.4.8 异形管件施工

1 表面预处理应符合本规程第6.1节的规定，涂底漆应符合本规程第6.4.3条的有关要求。对管件端头的处理要求与本规程第6.4.6条相同。

2 可采用手工浇涂瓷漆、缠绕内外缠带的施工方法。当浇涂不便时，可使用涂抹工具进行瓷漆涂敷。浇涂瓷漆的温度不得低于厂家规定。防腐层总厚度不应小于管体防腐层设计厚度，其结构应与管体防腐层相同。

3 可采用热烤缠带的施工方法。热烤缠带施工应采用配套厚型底漆，底漆层干膜厚度应大于100μm。底漆实干后，用喷灯或类似加热器烘烤热烤缠带内表面至瓷漆熔融，同时将管件的被涂敷面烤热，随即将热烤缠带粘贴于管件表面。从一端缠起，边烤边缠。缠绕时，给缠带一定拉力，使缠带与管体压紧，充分粘结，不空鼓，压边15mm～25mm，且应均匀，接头搭接100mm～150mm。各层压边位置应避免重合。防腐层总厚度应不小于管体防腐层设计厚度，其结构应与管体防腐层相同。

6.5 聚乙烯

6.5.1聚乙烯防腐层等级与结构

聚乙烯防腐层分两层结构和三层结构两种。两层结构的底层为胶粘剂，外层为聚乙烯；三层机构的底层为环氧涂料，中间层为胶黏剂，面层为聚乙烯。三层结构中的环氧涂料可以是液体环氧涂料，也可以是环氧粉末涂料。

不同直径的钢管及不同等级结构的聚乙烯防腐厚度见表6.5.1，焊缝部位的防腐层厚度不宜小于表6.5.1规定值的70%，要求防腐层机械强度高的地方，应使用加强级。

表6.5.1  聚乙烯防腐层的厚度

| 钢管公称直径 DN/mm | 环氧涂料涂层/µm | 胶粘剂层/µm |  | 防腐层最小厚度/mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二层 | 三层 | 普通型 | 加强型 |
| DN≤100 | ≥120 | 200～400 | 170～250 | 1.8 | 2.5 |
| 100＜DN≤250 |  |  |  | 2.0 | 2.7 |
| 250＜DN≤500 |  |  |  | 2.2 | 2.9 |
| 500≤DN＜800 |  |  |  | 2.5 | 3.2 |
| DN≥800 |  |  |  | 3.0 | 3.7 |

6.5.2 施工工艺

1在开始生产时，先用试验管道段在生产线上分别依次调节预热温度及防腐层各层厚度，各项参数达到要求后方开始生产。

2钢管加热: 经除锈合格的钢管，在涂覆前应采用无污染的热源进行均匀加热至合适的涂覆温度，加热温度可根据所选用底胶的类型或所选用环氧涂料的性能确定。一般两层结构涂覆的加热温度为40℃～80℃；三层结构喷涂环氧涂料时，加热温度控制在180℃～220℃。

3 防腐层涂覆: 三层结构防腐层环氧涂料底层涂覆时，环氧涂料应均匀地涂覆到钢管表面。采用环氧粉末涂料时，应在环氧粉末胶化过程中完成胶粘剂的涂覆；采用液体环氧涂料时，应在环氧涂料终凝前完成胶粘剂的涂覆。

胶粘剂的涂覆工艺可根据防腐层的结构和各防腐厂的技术条件选择，可以采用的工艺有刮涂、喷涂、挤涂等方法。

聚乙烯层的包覆可采用纵向挤出工艺或侧向缠绕工艺，公称直径大于500mm的钢管，宜采用侧向缠绕工艺。采用侧向缠绕工艺时，应确保搭接部分及焊缝两侧的聚乙烯完全滚压密实，防止压伤聚乙烯层表面。

4 冷却: 聚乙烯层包覆后应用水冷却至钢管温度不高于60℃。三层结构防腐层采用环氧粉末涂料作底层时，涂覆环氧粉末至对防腐层开始冷却的间隔时间应确保熔结环氧涂层固化完全。

5 管端部位聚乙烯层的切除: 防腐层涂覆完成后，应除去管端部位的聚乙烯层。管端预留长度为100mm～150mm，且聚乙烯层端面应形成小于或等于30°的倒角。聚乙烯层端部可保留不超过20mm环氧粉末层。应防止防腐管端部防腐层剥离或翘起。

6.6  管道储存与运输

6.6.1 经检查合格的防腐管，应对防腐等级进行标识，其标识为环绕防腐层外的色带，无色带为普通级，黄色带为加强级，红色带为特加强级，并在防腐层上标明钢管规格、长度、使用温度。

6.6.2 装卸车时应使用宽尼龙带或其他专用吊具，不得采用滚滑的卸车方式或摔、碰、撬等有损于防腐层的操作方法。每层防腐管之间应垫软垫。捆绑时，应用尼龙带或外套胶管的钢丝绳。

6.6.3 防腐蚀后的管段堆放、装卸、运输等应采取有效措施，保证防腐蚀涂层不受损伤，并符合下列要求：

1 管段应分类整齐堆放，底部用支垫垫起，并高出地面，不得直接放在地面上。

2 管段露天堆放时，宜用避光物遮盖，堆放时间不应超过三个月。

6.6.4 未固化的防腐管不应装运。防腐管的运输不应超高、超宽，卸管时必须用专用吊具小心吊放，严禁用损伤防腐层的撬、滚、滑等方法卸车，并应按指定的位置卸管。

6.6.5 不宜践踏防腐管或在其上行走，施工需要时应穿软底鞋。

6.7 补口、补伤

6.7.1 石油煤沥青

1 管道对接焊缝经检验合格后，应进行补口。

2 补口前应将补口处的泥土、油污、冰霜以及焊缝处的焊渣、毛刺等清除干净，除锈质量应符合本规范第6.1.3条的要求。

3 石油沥青补口时，应采用与管道本体相同的防腐等级和防腐结构进行补口，相邻为不同防腐等级时，以最高防腐等级为准。

4 补口后应作记录，按生产过程质量检验规定的要求抽查，一个补口不合格应加倍抽查，再有一个不合格应逐口进行检查。

5 补伤时，应先将补伤处的泥土，油污、冰霜等其他对补伤质量有影响的附着物清除干净，用喷灯将伤口周围加热，使沥青熔化，分层涂沥青和贴玻璃布，最后贴外保护层。玻璃布之间，外保护层之间的搭接宽度应大于50mm。损伤面积小于100mm2时，可直接用沥青修补。

6.7.2 环氧煤沥青

1 补口

1) 防腐管线补口使用的环氧煤沥青涂料和防腐结构应与管体防腐层相同。

2) 补口部位的除锈质量应符合本规范第6.1.3条的要求。

3) 补口时应对管端阶梯型接茬处的防腐层表面进行清理，去除油污、泥土等杂物，并打毛。防腐层涂敷方法应符合本规程第6.3节的规定。补口防腐层与管体防腐层的搭接宽度应大于100mm。

4) 补口防腐层固化后，按本规程第8章的规定进行质量检查，其中厚度只测一个截面的4个点。

2 补伤

1) 防腐管线补伤使用的材料及防腐层结构应与管体防腐层相同。

2) 将已损坏的防腐层清除干净，打毛损伤面及附近的防腐层。对破损处已裸露的钢表面，宜喷射除锈，现场不具备喷射除锈条件时可用动力工具除锈。

3) 将表面灰尘清扫干净，按本规程第6.3节规定的顺序和方法涂漆和缠绕玻璃布，搭接宽度不应小于50mm。当防腐层破损面积较大时，应按补口方法处理。

4) 补伤防腐层固化后，按本规程第8章的规定进行质量检查，其中厚度只测一个点。

6.7.3 煤焦油瓷漆

1 补口

1）管端防腐层的端面应为整齐的坡面。裸露钢管表面除锈质量应符合本规范第6.1.3条的要求。除锈后应立即涂敷底漆，涂敷底漆应符合本规程第6.5节的规定。

2）热烤缠带补口：

采用热烤缠带补口时，应采用配套的热烤缠带，按本规程第6.4.8 条中的有关规定进行涂敷。补口防腐层与管体防腐层搭接长度不应小于150mm。

3）瓷漆浇涂补口：

采用瓷漆浇涂补口时，应采用配套的瓷漆。补口瓷漆应充分熔化到规定的温度，按本规程第6.4.8 条中的有关规定进行涂敷。补口防腐层与管体防腐层搭接长度不应小于150mm。

2 补伤

1）缺陷类型及修补材料：防腐层上的缺陷可分为针孔或气泡、露铁和大面积损坏三种类型。修补材料宜采用和管体防腐层相同的同一厂家生产的材料，也可采用热烤缠带。

2）针孔或气泡的修补：将缺陷部位的外缠带除去并清理干净，避免损伤四周的防腐层。按规程规定将加热好的瓷漆涂覆在缺陷部位，达到规定的厚度并贴上外缠带。

3）露铁缺陷的修补：对面积小于10000mm2的损伤，将缺陷部位的外缠带、失去粘结的瓷漆除去并修理成坡面，作除锈处理。在露铁表面涂敷底漆，底漆实干后，按规程规定将加热好的瓷漆涂覆在缺陷部位，达到规定的厚度并贴上外缠带。对大于或等于10000mm2且轴向长度不大于300mm的损伤，宜采用热烤缠带进行修补，修补时最外层热烤缠带应在管体上缠绕。也可采用与管体防腐层相同的材料、相同的防腐层结构进行修补。单根钢管修补数不应超过5处。

4）对于大面积缺陷的修补：有漏涂、瓷漆不粘结或开裂、大面积针孔等缺陷的管子应重新防腐。

6.7.4 聚乙烯

1 补口

1）存在下列情况之一，且无有效的防护措施时，不应进行露天补口施工：

a 雨天、雪天、风沙天。

b 风力达到5级以上。

c 相对湿度大于85%。

2）应对焊口进行清理，环向焊缝及其附近的毛刺、焊渣、飞溅物、焊瘤等应清理干净。补口处的污物、油和杂质应清理干净；防腐层端部有翘边、生锈、开裂等缺陷时，应进行清理，直至防腐层和钢管完全粘附。

3）在进行表面喷砂除锈之前，应将补口部位的钢管预热至露点以上至少50C的温度。

4）表面处理与补口施工间隔时间不宜超过2h，表面返锈时，应重新进行表面处理。

5）补口搭接部分的聚乙烯层应打磨至表面粗糙，粗糙程度应符合热收缩带（套）使用说明书要求。

6）宜用火焰加热器对补口部位进行预热，按热收缩带（套）使用说明书的要求控制预热温度。加热时应采用接触式测温仪或经接触式测温仪比对校准的红外线测温仪测温，至少测量补口部位表面周向均匀分布四个点的温度，结果均应符合产品使用说明书的要求。

7）采用环氧树脂底漆，应按照产品使用说明书的调配底漆并均匀涂刷，底漆的湿膜厚度不应小于120μm。

8）热收缩带（套）的安装应符合产品说明书的要求。安装过程中，宜控制火焰强度，缓慢加热，但不应对收缩带上任意一点长时间烘烤。

9）收缩后，热收缩带（套）与聚乙烯层搭接宽度不应小于100mm；采用热收缩带时，应采用固定片固定，周向搭接宽度不应小于80mm。

10）补口质量应检验外观、漏点及粘接力等三项内容。检验宜在补口安装24h后进行：

a） 补口的外观应逐个目测检查，热收缩带（套）表面应平整、无折皱、无气泡、无空鼓、无烧焦碳化的现象；热收缩带（套）周向应有胶粘剂均匀溢出。固定片与热收缩带搭接部位的滑移量不应大于5mm；

b） 每一个补口均应用电火花检漏仪进行漏点检查。检漏电压为15kV。若有漏点，应重新补口并检验，直至合格；

c） 补口后热收缩带（套）的粘剂力按现行国家标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257规定的方法进行检验。检验时的管体温度宜为10℃～35℃，现场温度过低，可将防腐层加热至检测温度后进行检测。对钢管和聚乙烯防腐层的剥离强度都应不小于50N/cm；对三层结构补口，剥离面的底漆应完整的附着在钢管表面。每100个补口至少抽测一个口，不合格时应加倍抽测。再有一个不合格，则该管线的补口应全部检查。

2 补伤

1）对小于或等于30mm的损伤，宜采用辐射交联聚乙烯补伤片修补。补伤的性能应达到对热收缩带（套）的规定，补伤片对聚乙烯的剥离强度应不低于50 N/cm。

2）修补时，应先清除损伤部位的污物，并将该处的聚乙烯层打毛。然后将损伤部位的聚乙烯层修切圆滑，边缘应形成钝角，在孔内填满与补伤片配套的胶粘剂，然后涂覆补伤片。补伤片的大小应保证其边缘聚乙烯层的孔洞边缘不小于100mm。补贴时应边加热边用辊子滚压或戴耐热手套用手挤压，排除空气，直至补伤片四周胶粘剂均匀溢出。

3）对大于30mm的损伤，应按照2）的规定贴补伤片，然后在补修处包覆一条热收缩带，包覆宽度应比补伤片的两边至少各大50mm。

4）对于直径不超过10mm的漏点或损伤深度不超过管体防腐层厚度50%的损伤，在预制厂内可用于管体腐蚀层配套的聚乙烯粉末或热熔修补棒修补。

5）补伤质量应检验外观，漏点及粘接力等三项内容：

a）补伤后的外观应逐个检查，表面应平整、无折皱、无气泡、无空鼓、无烧焦碳的现象；补伤片四周应粘接密封良好。不合格的应重补；

b）每一个补伤处均应用电火花检漏仪进行漏点检查。检漏电压为15kV。若有漏点，应重新补口并检验，直至合格；

c）采用补伤片补伤的粘接力按现行国家标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257规定的方法进行检验，管体温度为10℃～35℃时的剥离强度应不低于50 N/cm。

6）涂敷厂生产过程的补伤，每班（不超过8h）应抽测一处补伤的粘接力，如不合格，加倍抽查。如加倍抽查仍有一个不合格，该班的补伤全部返工。

7）现场施工过程的补伤，每50个补伤处抽查一处，不合格应加倍抽查。再有一个不合格则应全部检查。

6.8 敷设与回填

6.8.1 现场施工的防腐管应在防腐层固化后方能敷设。

6.8.2 管段敷设前，应检查管沟尺寸是否符合要求，沟底应平整，无碎石、砖块等硬物。敷设后，回填土应符合设计要求进行分层回填，达到设计要求。

6.8.3 防腐管埋深应符合设计要求，防腐管在沟内不得有悬空现象。

6.8.4 管沟回填前应对管道进行检查，确认后进行回填。

# 7 阴极保护

7.1  一般规定

7.1.1 管道应设置绝缘装置，以形成相互独立、体系统一的阴极保护系统。

7.1.2 管道阴极保护方式分为强制电流和牺牲阳极。选用时，应综合考虑以下主要因素：

1 工程规模的大小。

2 有无经济方便的电源。

3 被保护管道所需保护电流密度的大小。

4 被保护管道与周围地下金属构筑物的相互影响。

5 土壤或其他介质电阻率的大小。

7.1.3 新建埋地管道阴极保护工程的勘察、设计和施工应与主体工程同步进行，在管道埋地后六个月内投入运行。

7.1.4 在强腐蚀性土壤环境中，管道在埋入地下时，采取临时阴极保护措施至正常阴极保护投产。临时性阴极保护措施可采用牺牲阳极，设计寿命一般为两年。

7.1.5 在杂散电流地区，确认采取排流措施的应及时进行防护。

7.1.6 市区或地下管道及构筑物拥挤的地区宜采用牺牲阳极阴极保护。具备条件时，可采用柔性阳极阴极保护。在有条件实施区域性阴极保护的场合，可采用深井阳极地床的阴极保护。

7.1.7 被保护管道应和其他金属构筑物电绝缘，除非阴极保护系统把它们纳入一体，有充分的保护电流流到其他金属构筑物上。管道阴极保护应避免对相邻埋地管道或构筑物造成干扰。

7.1.8 强制电流阴极保护管道与其他埋地管道的敷设，应符合以下原则：

1 联合保护的平行管道可同沟敷设。均压线间距和规格，应根据管道电压降、管道间距离、管道防腐层质量等因素综合考虑确定。非联合保护的平行管道，应防止干扰腐蚀。

2 被保护管道与其他埋地管道交叉时，二者间的净垂直距离不应小于0.3m。小于0.3m时，两者间应设有坚固的绝缘隔离物，确保交叉管道之间的电绝缘。两管道在交叉点两侧各延伸10m以上的管段上，应确保后施工管道防腐层无缺陷。

7.1.9 在役管道追加阴极保护时，应对防腐层绝缘电阻进行定量检测。

7.1.10 对已实施阴极保护的在役管道进行接、切线作业时，应对新接入的管道实施阴极保护。

7.1.11 在高温、防腐层剥离、隔热保温层、屏蔽、细菌侵蚀及电解质的异常污染等特殊条件下，阴极保护可能无效或部分无效，设计时应给予考虑。

7.2  设计

7.2.1 阴极保护系统设计时，应考虑以下因素：

1 确认阴极保护系统安装位置的安全要求、选用材料的技术要求、安全施工和运行维护方法，确保在预期工作寿命中经济可靠地运行。

2 确定阴极保护站地点，特别是阳极地床位置时，应使阴极保护电流和由此而产生的地电位梯度对附近金属构筑物产生的干扰影响降至最小。

3 对有干扰影响的地段应提出切实可行的解决方案。

4 对于有硫化物、细菌、剥离的防腐层、绝热层、高温、屏蔽、酸性环境及异金属存在的不利情况，应通过调查研究，提出解决问题的方法。

5 避免阴极极化电位过负，造成防腐层阴极剥离和可能由于析氢而对高强钢产生损伤的过保护情况。

6 阴极保护站尽可能与工艺站场结合。

7.2.2 阴极保护系统设计应满足下列要求：

1 对被保护体提供足够的保护电流，并将其合理分布，达到设计选定的阴极保护准则的要求。

2 对邻近的地下金属构筑物产生的干扰影响降至最小。

3 阳极系统的设计使用寿命宜与被保护体寿命相当，否则应提出阳极系统的更换周期及更换措施。

4 阴极保护电源的电流量应有一定的裕量。

5 合理选择耐久性的阳极材料和阳极地床的位置；阳极地床应选在远离其他地下金属构筑物且不易遭受损坏的位置。

6 采用牺牲阳极阴极保护时，应根据土壤类型、温度及电阻率的大小等因素，选择阳极的类型、规格。

7 为测试和评价阴极保护效果，应提供完备的检测设施。

7.2.3强制电流阴极保护的设计、施工及验收应符合现行国家标准《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448的规定。

7.2.4牺牲阳极阴极保护的设计、施工及验收应符合现行国家标准《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448的规定。

7.2.5 深井阳极地床阴极保护的设计、施工及验收应符合国家现行标准《强制电流深井阳极地床技术规范》SY/T0096 的规定。

7.2.6 阴极保护绝缘装置的设计、安装及测试应符合国家现行标准《阴极保护管道的电绝缘标准》SY/T0086 的规定。

7.3  施工

7.3.1电绝缘装置安装

1阴极保护管道应与公共或场区接地系统电绝缘，经测试确认所提供的管道保护电流足以抵消其接地系统造成的电流损失时除外。

2根据管道的介质种类、温度、压力、绝缘性能要求和绝缘装置机械强度的大小、位置、方向、外部环境条件等因素，选择适宜的电绝缘条件及其安装方法。

3 在支线管道连接处，不同防腐层的管道间，不同电介质的管道间（如河流穿越处），交、直流干扰影响的管段上，实施阴极保护的管道与未保护管道之间应安装电绝缘装置。

4 安装前，在干燥的空气中，用1000V兆欧表对电绝缘装置进行检测，绝缘两侧的电阻应大于10MΩ。

5 绝缘法兰不应安装在可燃气体聚集的部位和封闭的场所。

6 绝缘法兰严禁安装在管道热补偿器附近。

7.3.2电连续性

对于钢质管道的非焊接管道连接头，应在管道接头处做永久性跨接。

7.3.3 接地

1 与阴极保护管道相连接的接地装置，应采用锌接地极。

2 在交流干扰影响区域，测试人员可触及到的管道位置应埋设均压接地装置，可使用螺旋形带状锌阳极。

3 所有接地装置均不得对管道阴极保护造成不利影响。

7.3.4牺牲阳极施工前的检查

1 检验阳极产品、阳极填包料质量保证书，所标成分应和设计图纸要求一致。

2 对于现场填包的阳极，阳极使用前应对表面进行处理，清除表面的氧化膜及油污，使其呈现金属光泽，并采取措施确保填包料完整的包覆阳极。单个封装的阳极装在防水容器中，在安装前应拆除这些容器，且封装的阳极在储存时应保持干燥。

3 应保证阳极连接导线无损伤。

4 牺牲阳极如有损伤，应在阳极安装前更换。

7.3.5牺牲阳极施工

1 棒状阳极

棒状牺牲阳极可采取单支或多支成组两种方式，同组阳极宜选用同一炉号或开路电位相近的阳极。

棒状牺牲阳极埋设方式按轴向和径向分为立式和水平两种。埋设深度、位置、间距应符合设计要求。牺牲阳极距管道外壁3m～5m，最小不宜小于0.5m，埋设深度以阳极顶部距地面不小于1m为宜。成组布置时，阳极间距以2m～3m为宜。

棒状阳极应埋设在土壤冰冻线以下，在地下水位低于3m的干燥地带，阳极应适当加深埋设。

埋设在河床中的阳极应避免洪水冲刷和河床挖泥清淤时的损坏。

在布设棒状阳极时，阳极与管道之间不应存在有金属构筑物。

2 带状阳极

带状阳极应根据用途和需要与管道同沟敷设或缠绕敷设。

3 特殊用途牺牲阳极

牺牲阳极作为接地极、参比电极等特殊应用时应根据用途和需要进行布置。

7.3.6强制电流系统

1 检查整流器或其他电源，保证机内连接接头连接牢固且无损伤。检查直流电源额定参数的指标应符合设计文件要求。应小心搬运和安装电源。

2 检查强制电流阳极，使阳极材料、尺寸、电缆长度、阳极导线接头以及密封完整性符合设计文件要求，在搬运和安装时应防止碰裂和损伤阳极。

3 应检查全部电缆的绝缘层是否存在缺陷，并修补电缆绝缘层的损伤处。

4 连接导线采用电缆直埋时，电缆埋深不小于1m。

5阴极保护电源设备输出电源极性正确，并在接线端子上注明“+”、“-”极标志。

6 系统调试时，其电源设备的给定电压应由小到大，连续可调。

7.3.7阴极保护电缆与电缆连接

1 应采用铜芯电缆，测试电缆的截面不应小于4 mm2，多股连接导线，每股连接导线的截面不宜小于2.5mm2。

2 用于强制电流阴极保护的铜芯电缆截面不宜小于16mm2 。用于牺牲阳极的铜芯电缆截面不宜小于4mm2。

3 阴极保护电缆敷设符合设计要求，并留有裕量，埋地电缆在地下应尽量减少接头。

4 电缆与管道的焊接位置不应在弯头上或管道焊缝两侧200mm范围内。

5连接前必须将结构表面清理干净，连接后重新防腐。

7.3.8测试装置

1 阴极保护测试装置应与管道阴极保护系统同步安装，测试装置应沿管道线路走向进行设置，相邻测试装置间隔宜为1km～3km，在城镇市区和工业区，相邻间隔不应大于1km，杂散电流干扰影响区可适当加密。

2施工前按图纸要求对测试桩进行检查，外观尺寸应符合设计要求，内部结构完好，接线牢固。

3沿线的电位与电流测试桩兼做里程桩时，桩间距离误差不大于1m。

4 测试桩标牌上应注明桩的类型、编号等。

# 8 质量检验

8.1 一般规定

8.1.1 石油沥青和煤焦油瓷漆管道防腐生产厂家应负责生产过程质量检验，并做好记录。

8.1.2 应对环氧煤沥青防腐层进行外观、厚度、漏点和粘结力检验。外观、厚度、漏点检验应在防腐层实干后、固化前进行，粘结力检验应在实干或固化后进行。

8.1.3 检查合格的防腐管道，应在适当位置黏贴合格证并作如下标志：

1 执行标准号。

2 钢管材质及规格。

3 防腐层等级。

4 防腐层涂敷日期。

5 用户要求作的补充标志。

6 对各项检查及修补情况应做好记录，对重大问题应作相应的文字阐述。

8.2 外观检查

8.2.1 石油沥青防腐层

用目测法逐根检查防腐层的外观质量，表面应平整、无明显气泡、麻面、皱褶、凸痕等缺陷。外包保护层应压边均匀，无皱褶。

8.2.2环氧煤沥青防腐层

1 防腐钢管应逐根目测检查。

2 无玻璃布的普通级防腐层，表面应呈现平整、光滑的漆膜状。对缺陷处应在固化前补涂面漆至符合要求。

3 有玻璃布的加强级和特加强级防腐层，要求表面平整、无空鼓和皱折、压边和搭接粘结紧密，玻璃布网眼应灌满面漆，对防腐层的空鼓和皱折应铲除，并按相应的防腐层结构要求，补涂面漆和缠玻璃布至符合要求。

8.2.3 煤焦油瓷漆防腐层

1 用目测法逐根检查,防腐层表面应均匀、平整、无明显气泡、麻面、皱褶、凸痕及压边不均匀等缺陷。

2 防腐层端面应为整齐的坡面。管端预留长度应符合相关标准的规定。

8.2.4 聚乙烯防腐层

防腐层外观应逐根目测检查。聚乙烯层表面应平滑、无暗泡、无麻点、无皱折、无裂纹、色泽应均匀。防腐端应无翘边。

8.3 厚度检测

8.3.1 石油沥青防腐层

按设计规定的防腐等级，防腐层的总厚度应符合表6.2.1的规定。

8.3.2环氧煤沥青防腐层

1 用磁性测厚仪抽查，以最薄点符合表6.3.1的规定为合格。

2 防腐管每20根为一组，每组抽查一根（不足20根抽查一根）。侧管两端和中间共3个截面，每个截面测上、下、左、右共4点，符合表6.3.1的规定为合格。每批抽查一根，不合格时抽查两根，再有一根不合格时，该批视为不合格。

3 对厚度不合格的防腐管，应在涂层未固化前修补至合格。

8.3.3 煤焦油瓷漆防腐层

1) 用无损覆层测厚仪抽查，以最薄点符合表6.4.1的规定为合格。

2) 防腐管每20根为一组，每组抽查一根（不足20根抽查一根）。每根测3个截面，每个截面测上、下、左、右4个点，符合表6.4.1的规定为合格。每批抽查一根，不合格时抽查两根，再有一根不合格时，该批视为不合格。

3) 对厚度不合格的防腐管道降级使用或重新防腐。

8.3.4 聚乙烯防腐层

连续生产的钢管防腐层厚度至少应检测第1、5、10根，之后每10根至少抽测一根。宜采用磁性测厚仪，结果应符合表6.5.1的规定。

8.4 绝缘检测

8.4.1 用电火花检测仪对防腐管道逐根进行漏点检查，以无漏点为合格。

8.4.2 检漏电压：

1 石油沥青及环氧煤沥青防腐管道检漏电压应符合表8.4.2的规定。

表8.4.2  检漏电压

|  | 防腐等级 | 普通级 | 加强级 | 特加强级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油沥青防腐层 | 检漏电压（V） | 16000 | 18000 | 20000 |
| 环氧煤沥青防腐层 | 检漏电压（V） | 2000 | 2500 | 3000 |

2 煤焦油瓷漆防腐管道检漏电压应按公式8.4.2计算：

(8.4.2)

式中   V——检漏电压（V）；

t——防腐层厚度（mm）。

3 聚乙烯防腐管道检漏电压为25kV，无漏点为合格。单根管道有两个或两个以下漏点时可修补；单根管道有两个以上漏点时，该管道为不合格。

4 检测仪探头应接触防腐层，以0.15m/s~0.30m/s的速度移动，以无火花为合格。不合格处应作出标记，补涂并再次检漏至合格。

在连续检测时，检漏电压应每4h校正一次。探头停止移动时，应关闭检漏仪电源或使探头离开防腐层。

8.5 粘结力检测

8.5.1 石油沥青防腐层

在管道防腐层上，切一个夹角为45°～60°的切口，切口边长约为40mm～50mm，从角尖端撕开防腐层，撕开面积宜为30 cm2～50cm2。防腐层应不易撕开，撕开后粘附在钢管表面上的第一层沥青或底漆占撕开面积的100%为合格。其抽查比例为每班当日生产的防腐管道产品根数的1%，且不少于1根。每根测一处，不合格时抽查两根，再有一根不合格时，该批视为不合格。

8.5.2 环氧煤沥青防腐层

1 普通级的防腐层应符合下列规定：

1）用锋利刀刃垂直划透防腐层，形成边长约40mm，夹角约45°的V形切口，用刀尖从切割线交点挑剥切口内的防腐层。

2）符合下列条件之一认为防腐层粘合力合格：

a 实干后只能在刀尖作用处被局部挑起，其他部位的防腐层仍和钢管粘合良好，不出现成片挑起或层间剥离的情况。

b 固化后很难将防腐层挑起，挑起处的防腐层呈脆性点状断裂，不出现成片挑起或层间剥离的情况。

2 加强级和特加强级防腐层应符合下列规定：

1）用锋利刀刃垂直划透防腐层，形成边长约100mm，夹角约45°～60°的切口，从切口尖端撕开玻璃布。

2）符合下列条件之一认为防腐层粘合力合格：

a 实干后的防腐层，撕开面积约50cm2，撕开处应不露铁，底漆与面漆普遍粘结。

b 固化后的防腐层，只能撕裂，且破坏处不露铁，底漆与面漆普遍粘结。

3 防腐管每20根为一组，每组抽查一根（不足20根抽查一根），每根随机抽查一点。如符合本规程第8.5.2条中第1款或第2款的规定，则该组的粘结力检查合格；不合格时抽查两根，再有一根不合格时，该批视为不合格。

4 粘结力不合格的防腐管道不允许补涂处理，应铲除全部防腐层并按本规程第6.3节的规定重新施工。

8.5.3 煤焦油瓷漆防腐层

1 涂装后，应在防腐层温度处于10℃～27℃时检查。如果防腐层上的瓷漆针入度小于10，检测时的温度应不低于18℃。用表面温度计测量防腐层的温度，如果不满足温度条件，则应用热水或冷水调节测试部位防腐层及钢管的温度，并使防腐层与钢管的温差不大于3℃。

由于所用材料不同，检测方法有两种：

1) 对浇涂瓷漆防腐层，用刀刃宽16mm～19mm、坚硬且锋利的刀具，在防腐层上切出长约100mm、间距与刀刃宽度相等的两条平行线，应完全切透防腐层。将刀刃置于平行线的一端，使其处于两条平行线之内并与之垂直，把刀具以约45°的角度插入防腐层中，应完全切透防腐层。小心地对刀具施加均匀的推力，使约13mm长的防腐层剥离管表面。用拇指和刀具将剥离的防腐层夹住，连同刀具一起缓慢而平稳地向上拉起。测量拉断时防腐层剥离的长度，以该长度不大于切口宽度为粘结力合格。同时观察断面完整的防腐层，其结构应符合本规程表6.4.1的规定。

2) 对热烤缠带防腐层，用坚硬且锋利的刀具在防腐层上切出长约150mm、相距50mm的两条平行线，应完全切透防腐层。用刀刃从一端将里层基毡撬起约50mm长，用手紧紧抓住缠带，快速拉向另一端。检查拉断的情况，如果基毡在撬起处断裂或扯离基毡，底漆及金属暴露的面积不大于10%，则粘结力合格。同时观察断面完整的防腐层，其结构应符合设计规定，钢管表面与纤维基毡之间的瓷漆层厚度应不小于0.4mm。

3 一根防腐管道测一个点，不合格时应在同一防腐管上距检测点处0.9m以上的两个不同部位做两次测试。两次检查均合格时则该防腐管道视为合格，有一次不合格则视为不合格。

4 每20根为一批，每批抽查一根，不合格时抽查两根，再有一根不合格时，该批视为不合格。

8.5.4 聚乙烯防腐层

剥离强度抽查：先将防腐层沿环向划开宽度为20mm～30mm，长为10cm以上的长条，划开时应划透防腐层，并撬起一端。用测力计（量程0～300N,精度为10N）以10mm/min的速率垂直钢管表面匀速拉起聚乙烯层，记录测力计数值。（50±5）℃的粘接力，可在防腐层涂覆后的冷却过程中测定，也可将防腐层加热后测定；测定时，应采用表面温度计检测防腐层的外表面温度，剥离试验应在45℃～50℃之间进行并完成。检查结果应符合现行国家规范《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257的规定。

8.6  阴极保护检测

8.6.1 检测仪表应符合下列规定：

1  应检验合格并在有效期内使用。

2  依据测试项目，正确选择仪器仪表的型式，并宜优先选用数字式仪表。试验仪表的显示速度、分辨率、准确度及量程应满足测试需要。

3  数字式电压表的精度应不低于0.5级，并至少具有3位有效数。

4  数字式电流表的精度应不低于2.5级，并至少具有2位有效数，只有两位有效数时首位必须大于1。

5  测量有交流干扰的管道的管地电位时，应选用对工频干扰电压有足够滤除能力的数字式直流电压表，确保直流电位的显示值中叠加的交流干扰电压值不超过5mV。

8.6.2 参数测量

1 测量导线应使用软铜线，在有电磁干扰的地区（如高压输电线路附近）应选用屏蔽导线。

2 阴极保护参数测试应符合现行国家标准《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T 21246的规定。

# 9 交工文件

9.0.1 交工时应提供下列文件：

1  防腐材料的质量证明文件、试验报告或复验报告。

2  防腐管道出厂质量合格证明文件。

3  质量外观记录。

4  厚度检测记录。

5  粘接力检测记录。

6  绝缘检测记录。

7  补口施工记录。

8  补伤施工记录。

9  隐蔽工程记录。

# 10 安全和环保

10.1.1 施工单位编制的施工方案中应有完善的安全和环保措施。

10.1.2 从事防腐蚀工程的操作人员，应配备必要的劳动保护用品：防毒口罩、护目镜、工作鞋、防护服、手套、毛巾、肥皂及防护油膏等。

10.1.3 操作人员应定期进行职业健康安全检查，不适合从事防腐的作业人员及时调离工作岗位。

10.1.4 煤焦油瓷漆烟气对人有不良影响，直接排空会污染环境，因此，防腐作业现场应具有完善的烟气处理和废气排放装置，并经常维护以保证正常使用。

10.1.5 管道腐蚀控制工程的设计、施工及材料、设备选择等应符合国家有关公众健康、安全与环境保护的现行法律法规的要求。

101.6 管道腐蚀控制工程产生的各种废渣、废水及废气等物质，应按国家、地方和行业环境保护的现行有关标准进行无公害处理或处置。

10.1.7 材料仓库及施工现场，必须设置相应的消防设施，有足够的水源，并应经常检查，消防道路应畅通。

10.1.8 易燃、易爆和有毒材料，应存放在专用仓库内，存放时每个品种应隔开适当距离。仓库应设专人管理，库内设置明显标志。

10.1.9 易挥发的可燃气体，如汽油、乙醇和各种溶剂，应保存在密闭的容器内，避免日光暴晒，并应与热源、火种和施工现场隔离。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2   本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB 8923

《石油沥青脆点测定法》 GB/T 4501

《埋地钢质管道阴极保护技术规范》 GB/T 21448

《强制电流深阳极地床技术规范》SY/T 0096

《阴极保护管道的电绝缘标准》SY/T 0086

《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257

《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T 21246

《沥青软化点测定法 环球法》GB/T 4507

《沥青延度测定法》GB/T 4508

《沥青针入度测定法》GB/T 4509

《石油沥青溶解度测定法》GB/T 11148

《石油产品水分测定法》GB/T 260

《石油产品闪点与燃点测定法》GB/T 267

《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257

《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》SY/T 0420

埋地钢管腐蚀控制技术规程

条文说明

制定说明

《埋地钢管腐蚀控制技术规程》YB XXXXX-201X，经工业和信息化部201X年X月X日以XXX号公告批准发布。

本规范的制定过程中，编制组对埋地钢管腐蚀控制进行了广泛的调查研究，总结了我国埋地钢管腐蚀控制工程建设的实践经验，同时参考了国外相关先进技术法规、技术标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《埋地钢管腐蚀控制技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目    次

1 总  则	39

2 术  语	40

5 材  料	41

5.1一般规定	41

5.2验收	41

6 施  工	42

6.3环氧煤沥青漆	42

6.4煤焦油瓷漆	42

8 质量检验	44

8.1一般规定	44

8.4绝缘检测	44

8.5粘结力检测	44

# 1 总  则

1.0.1 本条文阐明了制定本规范的目的。

1.0.2 本条文明确了本规范的适用范围。

1.0.3 在埋地钢质管道防腐层的设计、施工及验收时，对本规程未涉及的方面，应遵守现行国家或行业有关标准的规定。

# 2 术  语

2.0.4  本条定义了本规程中使用的煤焦油瓷漆一词，煤焦油瓷漆是以高温煤焦油分馏得到的重质馏分煤沥青，添加煤粉以及惰性填料，经加热高温熬制，使得煤粉内含物质充分液化后与熔融的煤沥青和煤焦油馏分完全互溶，冷却后成为具有一定塑性的固体。

2.0.5  本条定义了本规程中使用的内缠带一词，由于与煤焦油瓷漆难以对玻璃布进行渗透，二者的粘结力差，石棉毡有致癌性而被禁用或限制使用，因此本规程规定内缠带为玻璃纤维毡带。

2.0.7  本条定义了本规程中使用的热烤缠带一词，应严格区分于聚乙烯热烤收缩套（带）、加热施工的石油沥青防腐带材等。

# 5 材  料

5.1 一般规定

5.1.1 原材料质量的优劣直接影响防腐层质量，因此对防腐使用的原材料应严格检查，原材料包括主要材料和辅助材料。

5.2  验收

5.2.3 由于各生产厂的涂料配方和选用的固化剂并不完全相同，为了避免漆料配制时出现质量问题，应该使用同一生产厂配套供应的产品，并按该厂提供的说明书正确使用。

5.2.5 钢管外观质量及几何形状直接影响防腐层及防腐管的施工质量，防腐前必须对钢管外观及几何尺寸进行检查。各施工单位应注意收集各行业的现行钢管制造标准，并按标准的规定检查钢管的几何尺寸。

# 6 施  工

6.3 环氧煤沥青

6.3.3 本规程包括了两类涂料，并推荐其各自适宜使用的温度范围，互为补充。应该说明的是：常温固化型环氧煤沥青涂料宜在15℃以上使用，但15℃以下也可使用，只是固化时间较长，引起施工安排的诸多不便。低温固化型环氧煤沥青涂料宜在-8～15℃使用，但15℃以上也可使用，只是调漆后的使用期太短，可能来不及使用就就固化在桶内，造成浪费；在-8℃一下施工，因天寒手冻，不易保证施工质量，且固化时间也较长，所以也不推荐使用。

6.3.4 在潮湿的钢表面涂漆，对粘结力有很不利的影响。未固化的防腐层易粘连其他物体，机械强度变差，透水性增大，受雨水浸淋会出现多种表面缺陷，故在雨、雪、雾、风沙等气候条件下，应停止防腐层的露天施工，或在固化前应提供有效的保护措施。

6.3.5 涂料配制

1 底漆和面漆都含有数量相当多的多种填料，久放会产生沉淀，使用时应搅拌均匀，不能将沉淀搅起并搅匀的漆料不得使用。

2 不同厂家生产的涂料，其配方、环氧树脂牌号、固化剂种类及浓度都不尽相同，应按厂家使用说明书的规定正确配置，在配漆时，配比是否准确，事后是无法检查的，实践证明指定专人配漆是较好的措施，漆料和固化剂搅拌混合均匀后，不宜立即使用，要求静置一段时间，术语称为“熟化”，目的是使交联反应预进行，然后用于涂刷，日本、美国的标准都规定为30min,未经熟而涂刷，防腐层表面易出现缺陷。

3 过量加入稀释剂是造成防腐层针孔多的主要原因，应该禁止，环氧树脂和固化剂一旦混合，便开始交联反应，无法停止，直至胶结成固体，加入固化剂的底漆和面漆均应在生产厂说明书所规定的使用期内涂敷，粘结力才有保证，超过使用期的涂料，不允许用稀释剂勉强调稀使用，因此，必须根据当天用量分批配制，确保在使用期内用完，避免造成浪费。

6.3.6 涂底漆

1 经表面预处理合格的钢管，如利剑涂刷底漆，其附着力最佳，如间隔时间过长，除锈表面极易生锈或落上灰尘，影响粘结力。根据经验，间隔时间不宜超过8h，若在潮湿空气中，更应缩短，钢管两端留下的裸管长度并无严格规定，多以焊接时产生的高温不损坏防腐层为准留出裸管，但带来现场补口时增加除锈工作量的负担，另一种安排是在钢管除锈后，两端涂刷可焊接的涂料或硅酸锌涂料。

6.4 煤焦油瓷漆

6.4.1 煤焦油瓷漆外防腐层的厚度和结构是参照SY/T0379-2013制定的，应注意表中所标的防腐层厚度是指焊缝部位之外的管体防腐层厚度。由于近年使用螺旋管较多，为保证焊缝上第一层瓷漆有足够的厚度，特在6.4.1条中加以规定。

6.4.2 瓷漆熔化

1 本款对煤焦油瓷漆作业的专业设备作出规定。

6.4.3 涂底漆

1 本款推荐首选喷涂为防腐层预制的底漆施工方法。

6.4.4 涂敷瓷漆和缠绕缠带应符合下列要求

1 钢管表面温度低于7℃时，瓷漆的粘结力将受到影响。因此，在钢管表面温度低于7℃时或其表面有潮气时，都应将管体加热以保证防腐层应有的粘结力。但超过70℃，钢管的热量可能影响防腐层的定形。

2 推荐用压接工艺进行缠带的搭接，以保证缠带缠绕的连续和防腐层的均匀。否则，缠带搭接部位缠绕压力不均匀，缠绕不紧密。

6.4.5 水冷时应保证冷却水的流量。水量不足时，防腐层发软，放置时易产生压痕或粘连。

6.4.8 异形管件施工

2 手工浇涂施工最重要的是应保证瓷漆的温度，防止瓷漆温度太低，粘度过大。

# 8 质量检验

8.1 一般规定

8.1.2 外观、厚度、漏点和粘结力检验。外观厚度、漏点检查不合格是可以修补的，但应在防腐层固化前进行修补，粘结力检查不合格则无法修补，故只能铲掉重新施工。

8.4 绝缘检测

8.4.2 检漏电压：

4  探头停止移动时，若仍贴于防腐层上，施加的电压可能给防腐层带来损害。

8.5 粘结力检测

8.5.2 粘结力检查时破坏性的，如果对检查点的补伤做不好，反而在此处造成隐患，故只能数量较少的抽查，本条文中分别按实干后或固化后两种情况，规定了不同的合格标准，施工中可根据实际情况选用，粘结力不合格不准修补。