YB

UDC

中华人民共和国行业标准

P

YB 9258-201X

建筑基坑工程技术规范

Code for Technique of Building Foundation Pit Engineering

(征求意见稿)

规范修编组

2015-10

目 录

1 总 则	5

2 术语、符号	6

2.1 术 语	6

2.2 符 号	9

3 基本规定	10

4 工程勘察与环境调查	13

4.1 一般规定	13

4.2 工程勘察	14

4.3环境调查	16

5 土压力与水压力	18

5.1一般规定	18

5.2一般土压力计算	18

5.3其他情况下的土压力计算	20

5.4土压力系数的调整	22

5.5 水的影响及水压力计算	23

5.6土强度指标的取值及调整	24

6  基坑稳定性	25

6.1 一般规定	25

6.2 支护结构稳定入土深度的验算	26

6.3 基坑底抗隆起稳定性验算	26

6.4 基坑底抗渗流稳定性验算	29

6.5 基坑整体稳定性计算	30

6.6 基坑稳定控制与防连续倒塌设计原则	33

7  土钉墙与复合土钉墙支护	37

7.1  一般规定	37

7.2  设计	37

7.3  施工	45

7.4  质量检测和验收	47

8  重力式挡土结构	49

8.1  一般规定	49

8.2  设计	49

8.3 施工	54

8.4 检测与验收	55

9  桩墙式支护结构	57

9.1 一般规定	57

9.2 内力与变形计算	58

9.3 地下连续墙	63

9.4  混凝土排桩	67

9.5 咬合桩	71

9.6 钢板桩与钢筋混凝土板桩	72

10 双排桩	76

10.1 一般规定	76

10.2 设计	77

10.3 施工与监测	81

11 型钢水泥土搅拌墙	82

11.1  一般规定	82

11.2  设计计算	82

11.3  施工	83

11.4  检测	85

12  内支撑	87

12.1 一般规定	87

12.2 设计	87

12.3 施工与验收	96

13  锚杆（索）	99

13.1  一般规定	99

13.2  设计计算	99

13.3  原材料	103

13.4  构造设计	104

13.5  施 工	106

14  支护结构与主体结构相结合及逆作法	108

14.1  一般规定	108

14.2  设计与施工	109

14.3  检测	117

15  岩体基坑工程	119

15.1  一般规定	119

15.2  设计	120

15.3  施工	124

16  放  坡	126

16.1  一般规定	126

16.2  设 计	126

16.3  边坡放坡	128

16.4  坡面保护	130

16.5  临水基坑工程	131

16.5  圆形基坑	134

17 土体加固	136

17.1一般规定	136

17.2坑内加固	136

17.3坑外加固	138

17.4技术要点	138

18 基坑开挖	141

18.1 一般规定	141

18.2 放坡开挖	142

18.3 无内支撑的基坑开挖	143

18.4 有内支撑的基坑开挖	143

18.5 岩质基坑开挖	146

19  基坑变形控制与环境保护	147

19.1  一般规定	147

19.2  基坑开挖对周围环境影响的预估	148

19.3  减小基坑施工对周围环境影响的措施	149

20 地下水控制	152

20.1 一般规定	152

20.2 地下水控制设计（新增节）	153

20.3 基坑隔水	156

20.4 基坑降排水（“排水”与“降水”合并）	157

20.5 质量控制与验收规定（新增节）	164

21 基坑工程监测	166

21.1 一般规定	166

21.2  监测范围及内容	167

21.3 监测点布置	170

21.4  监测频率	172

21.5  监测报警	173

21.6  数据处理与信息反馈	174

附录A  基坑及支护结构监测报警值	176

附录B  基坑监测各种报表样表	177

附录B-1  墙（坡）顶水平位移和竖向位移监测日报表	177

附录B-2  支护结构深层水平位移监测日报表	178

附录B-3  桩、墙体内力及土压力、孔隙水压力监测日报表	179

附录B-4  支撑轴力、拉锚拉力监测日报表	180

附录B-5  地下水水位、墙后地表沉降、坑底隆起监测日报表	181

附录C  库仑主动与被动土压力系数	183

附录X 基坑涌水量计算	189

# 1 总 则

    - 为确保基坑工程的设计、施工符合安全适用、保护环境、确保质量、技术先进和经济合理的要求，制定本规范。

    - 本规范适用于建筑物与构筑物地下结构基坑工程的设计、施工、试验、监测及验收。

    - 基坑工程的设计与施工，应综合考虑工程地质与水文地质条件、周边环境保护及变形控制要求、地下水保护要求及降排水条件、周边场地及相邻地下空间使用条件、基坑深度及规模、土方开挖条件、主体结构施工要求、基坑运营时间及季节性施工条件等因素，并结合当地设计施工经验和施工技术水平，合理设计，精心施工，严格监控，信息化施工。

    - 当基坑支护结构作为永久工程的一部分时，应满足永久工程设计要求。

    - 基坑工程除应符合本规范要求外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

# 2 术语、符号

## 2.1 术 语

    - 基坑支护  retaining and protecting for foundation excavation

为保证基坑土方开挖、坑内施工和基坑周边环境的安全运营,对基坑侧壁稳定性进行治理和对地下水位进行控制的工程活动。

    - 基坑周边环境  surroundings around foundation pit

基坑外一定范围内的自然状态和既有设施。

    - 地下水控制  groundwater controlling

为了基坑内施工安全和方便,对地下水进行围挡、抽灌等围绕控制地下水位升降的工程活动。

    - 基坑失稳  failure of fundation pit

基坑开挖、支护及使用过程中坑底或侧壁发生严重破坏或出现过量变形的现象。

    - 放坡  open cut

以开挖的方式使基坑侧面形成能够自身稳定的坡度的方法。

    - 土钉墙  soil nailing wall

分步开挖施工形成的由密布在基坑侧壁内部的土钉、面层及土钉之间的原位土体共同构成的支护结构。

    - 复合土钉墙  composite soil nailing wall

土钉墙与预应力锚杆、微型桩、旋喷桩、搅拌桩等其它一种或多种支护技术组成的复合支护结构。

    - 排桩  piles in row

沿基坑外侧设置的联排式支护桩。

    - 悬臂式支护结构  cantilever retaining structure

不设锚杆或内支撑,完全靠坑底以下桩墙的嵌固作用进行挡土护坡的桩墙式支护结构。

    - 板桩  sheet pile

并排打入土中形成横截面形似板状的墙式支护结构,如钢板桩、钢筋混凝土板桩。

    - 型钢水泥土搅拌墙  soil mixed wall

在连续套接的水泥土搅拌桩内插入型钢形成的复合挡土截水结构。

    - 预应力锚杆  prestressed earth anchor

基坑支护结构中近似水平的一种受拉杆件,一端锚固在坑外稳定土体内,另一端锁定在坡面支护结构上,进行下步基坑开挖前进行预张拉,以利控制坑壁水平位移。

    - 冠梁  top beam

排桩和地下连续墙支护结构中,为提高排桩结构整体性而在桩顶设置的连系粱。

    - 腰梁  middle beam

排桩和地下连续墙支护结构中,沿锚杆标高设置的水平向连续梁。腰梁通常为型钢或现浇钢筋混凝土梁,承担着将锚杆锚固力传递给排桩或地下连续墙的作用。

    - 护面  surface protection，facing

为防止基坑坡面开挖暴露后局部岩土的松动、坍塌而设置的护坡面层o

    - 内支撑  internal support

通过设置在基坑内的杆件提供水平力以保持基坑侧壁稳定的一种支护技术。

    - 重力式挡墙  gravity retaining wall

依靠自身重力使边坡保持稳定的构筑物。

    - 嵌固深度  embedded depth

桩墙结构在基坑开挖底面以下的埋置深度。

    - 锚杆承载力  anchor bearing capacity

满足锚杆稳定性和容许变形要求的锚杆抗拔力。

    - 管井井点降水

每隔一定距离设置一个管井，每个管井单独使用一台水泵不断抽水以降低地下水位的一种降水技术。

    - 喷射井点降水  ejector, well point

用高压水泵将压力工作水送入井底，由射流喷嘴高速上喷，形成负压，抽取地下水和空气，并与工作水混合形成具有上涌势能的汽水混合物排到地表的一种降水方法。

    - 轻型井点降水

沿基坑四周或一侧将直径较细的井管沉入深于基底的含水层内，井管上部与总管连接，通过总管利用抽水设备将地下水从井管内不断抽出，使原有地下水位降低到基底以下的一种降水方法。

    - 回灌井  recharge well

用于回灌提高地下水位的渗水井。

    - 截水帷幕  curtain for cutting off water

用于阻截或减少基坑侧壁及坑底地下水流入基坑而采用的连续止水体。

    - 排水沟  drain channel

将边沟、截水沟、取土坑或路基附近的积水，疏导至蓄水池或低洼地、天然河沟或桥涵处的设施。

    - 接头管  connecting pipe

地下连续墙按单元槽段分段施工时形成施工接头的设备。

    - 稳定液  wall-protecting bentonite slurry

钻孔灌注桩（地下连续墙）成孔（槽）施工过程中，放置孔（槽）中的用于护壁、冷却钻头和携带泥沙的流体状泥浆。

    - 导管法  tremie method

用特制金属管在水或泥浆中浇筑混凝土的方法。

    - 喷射混凝土  shotcrete

用空压机产生的高压气流，用管道输送,通过喷嘴将水泥、砂、石屑、水等混合料,直接喷到基坑边坡坡面上形成的混凝土。

    - 逆作法  invented construction

基坑开挖前先沿地下结构外墙轴线或基坑外边线，施工地下连续墙做为地下结构外墙或基坑支护结构，然后在建筑物内施工有关立柱用于承受结构荷载，浇筑地下结构顶板，逐层向下开挖，逐层施工各层楼板，直至浇筑地下结构底板的一种将地下结构施工和基坑开挖支护相结合的施工工法。

（请各章负责人补充）

## 2.2 符 号

（请各章分别提出后汇总）

# 3 基本规定

    - 基坑工程设计方案应综合考虑基坑场地条件和使用要求、工程地质及水文条件、基坑深度及规模、基坑周边荷载、相邻建（构）筑物及其基础型式、相邻地下工程施工情况、周边地下结构及地下管线的分布等因素，并结合当地工程经验，进行风险评估和技术经济比较后确定。

    - 根据支护结构破坏、基坑失稳或过度变形产生后果（危及人的生命、造成的经济损失和社会影响）的严重性和工程复杂程度，基坑工程安全等级分为三级，设计时可根据工程具体情况按表3.0.2确定。同一个基坑的不同的区段可根据相应的条件采用不同的安全等级。

表3.0.2                    基坑工程安全等级及重要性系数

| 安全等级 | 破 坏 后 果 | 重要性系数ｒ。 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 基坑深度超过12m，或破坏后果严重，会构成严重公共安全问题 | 1.1 |
| 二级 | 破坏后果较严重，但不构成严重公共安全问题 | 1.0 |
| 三级 | 基坑深度不超过7m，且破坏后果不严重，不构成公共安全问题 | 0.9 |

    - 基坑支护形式可采用：放坡、土钉支护、重力式挡墙、桩（墙）支护等一种或两种以上的复合支护形式。支护结构设计使用期限应满足主体结构施工要求，采用土钉墙支护不宜超过1年，其它支护结构不宜超过2年。

    - 基坑支护结构设置应遵守相关法规要求。未经许可，基坑支护结构不得超越用地红线。如基坑锚杆超出用地红线，宜采用可拆芯式锚杆，并在基坑工程完成后予以拆除。

    - 基坑工程设计应满足施工及使用过程中的地下水控制、支护结构承载力、变形及稳定性计算要求，并提出技术、质量、安全及环境保护要求，应包括以下内容：

1）基坑支护及地下水控制方案与技术经济比较；

2）支护结构强度、稳定及变形计算；

3）基坑稳定性验算；

4）地下水控制设计计算；

5）基坑周边环境影响分析、变形计算、控制方法及要求；

6）土方开挖方案及施工要求；

7）质量检测及验收要求；

8）基坑及周边环境监测内容及要求。

    - 基坑工程设计应考虑下列荷载的作用和影响：

1）土压力和水压力；

2）基坑影响区域内的建构筑物荷载；

3）基坑周边地面超载及施工荷载；

4）围护结构作为主体结构一部分时，尚应考虑结构设计相关的人防和地震荷载等；

5）冻胀荷载及振动荷载等不利于支护结构受力和基坑稳定的荷载。

    - 基坑安全等级为一级和二级的基坑必须进行变形计算。支护结构和周围土体的变形不得超过允许值。变形允许值及警戒值可根据支护结构稳定控制、周边建构筑物及管线变形控制要求，参照当地经验确定，并应满足  表 要求。

    - 基坑工程设计应满足承载能力极限状态及正常使用极限状态设计计算的要求，与主体结构相结合的支护结构设计尚应符合国家现行相关标准的规定。

1 承载能力极限状态计算和验算

- 基坑稳定性验算：包括整体稳定性、抗倾覆稳定性、抗渗流稳定性、基坑抗隆起稳定性、抗水平滑动稳定性以及抗承压水稳定性验算。

- 支护结构构件承载能力计算，包括挡土结构、内支撑或锚固结构计算。

2 正常使用极限状态计算或验算

1）支护结构和土体的变形应满足基坑正常使用及周边环境保护要求；

2）支挡结构材料性能、结构构件开裂或局部损坏应满足基坑正常使用及耐久性要求；

3）地下水渗漏和水位控制等其它影响基坑正常使用的情况。

    - 基坑设计时，所采用的作用效应与相应的抗力限值应符合下列规定：

1 计算基坑变形时，作用效应应按正常使用极限状态下作用的准永久组合，不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为基坑变形允许值；

2 计算基坑稳定时，作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合，但其分项系数均为1.0；

3 在确定支挡结构截面、计算支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时，作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合，分项系数为1.25，预应力锚杆抗拔承载力计算采用综合安全系数，其分项系数为1.0（注：《建筑地基基础设计规范》规定均为1.35）；

4 当需要验算结构裂缝宽度时，应按正常使用极限状态作用的标准组合；

    - 基坑工程施工前应编制施工组织设计或方案，并根据危险性较大工程管理要求及地下水保护管理要求进行专项论证。施工组织设计或方案应包括以下内容：

- 工程概况、环境条件、基坑工程特点及要求；

- 工程地质及水文地质概况；

- 基坑工程设计技术参数及要求；

- 施工工艺及流程；

- 土方施工方案

- 质量、安全、环境保护，造价、工期等技术、组织管理措施；

- 季节性施工方案；

- 监测方案及应急预案

    - 基坑土方开挖应严格按设计要求进行，不得超挖。基坑周边堆载不得超过设计规定。土方开挖完成后应立即施工垫层，对基坑进行封闭，防止水浸和暴露，并应及时进行地下结构施工（引自《建筑地基基础设计规范》）。

    - 基坑工程应进行全过程监测，包括支护结构受力及变形、周边建（构）筑物及管线变形、土体变形及地面沉降、以及锚杆拉力等，并在必要时依据监测结果对支护设计进行调整。具体监测内容及要求依据相关规范执行。

# 4 工程勘察与环境调查

## 4.1 一般规定

    - 基坑工程的岩土工程勘察可与拟建工程的详细勘察阶段同时进行。当详细勘察资料不能满足基坑工程设计需要时，应进行专门的岩土工程或水文地质勘察，并提供基坑开挖的边坡稳定计算、支护设计、地下水控制设计所需的岩土技术参数以及基坑支护和地下水控制方法的建议，同时应论证基坑工程对周边工程环境的影响。

    - 在基坑工程的岩土工程勘察前，需取得以下资料：

1 附有坐标和地形的拟建工程建筑总平面图、地下结构的剖面图和平面图、地下管线和构筑物分布图及周边现状的平面图等；

2 拟建工程的性质、结构类型、基坑深度、基础类型以及施工方法等；

3 当地常用的基坑支护方式、地下水控制的方法及其经验；

4 已完成的地基岩土工程勘察资料。

    - 基坑工程岩土工程勘察除符合建筑地基岩土工程勘察的要求，尚应重点查明下列问题:

1 基坑及周围的岩土分布及其土的密度、渗透系数、抗剪强度等参数；

2 场地内以及基坑深度1～2倍范围内是否有溶洞、土洞、人防、暗河、沟浜以及其它地下洞穴的存在及其分布；

3 各层地下水的类型、水位、水压、水量、补给和动态变化及其渗透性；

4 岩土是否具有膨胀性、湿陷性、崩解性、触变性、冻胀性以及地震液化性等不良性质；

5 软弱结构面的分布及其产状、充填情况、粗糙度及组合关系；

6 岩体的完整程度、岩石的风化、坚硬程度等。

    - 勘探孔、探井和探槽完工后应妥善回填，严禁造成安全隐患和环境污染。

    - 基坑工程设计、施工前应进行工程勘察和环境状况的调查。工程勘察和环境状况的调查可同时进行或分别单独进行。

## 4.2 工程勘察

4.2.1  基坑工程勘察的范围、勘探点间距、深度、取样及原位测试、勘探方法、室内试验项目和方法等，应根据场地条件（红线范围、已有建筑物等）、工程地质与水文地质条件、基坑安全等级、基坑边坡的处理方式以及基坑的周边环境确定。

4.2.2  勘察范围及勘探点（孔）的布置应根据基坑的安全等级和工程地质与水文地质条件确定，对水平方向分布稳定的地层单元，勘探测试范围不应小于基坑周边范围，可沿基坑边线外布置；当地层空间分布不稳定、跨越工程地质单元或需查明专门问题时，勘察测试范围应根据基坑工程设计需要扩大，并符合下列规定：

1  勘察调查的平面范围一般宜超出开挖边界外开挖深度的2～3倍。在深厚软土区，勘察调查范围尚应适当扩大；当需查明专门问题时应满足专项勘察的要求；在开挖边界外，勘察手段以调查研究、收集已有资料为主。

2  一级基坑工程，当采用锚杆时，宜在基坑外2倍基坑深度的范围内布置勘探点；

3  复杂场地和斜坡场地，宜在基坑外1～2倍基坑深度的范围内布置勘探点；

4  对岩质和土岩结合基坑，应根据场地的地质构造、岩体特征、风化情况、基坑开挖深度等，按当地标准或当地经验进行勘察；

5  当基坑外无法布置勘探点时，应根据收集的周边相关勘察资料，结合场地内的勘察成果，综合分析基坑周边的土层分布状况，提供基坑设计的相关参数。

4.2.3  勘探点的间距应按基坑的复杂程度及工程地质与水文地质条件综合确定，一般沿基坑周边和垂直基坑开挖线布置，其间距宜取10～30m。当地层水平方向变化较大、存在软弱土层、软弱结构面、暗沟或岩溶时等地基复杂时，勘探孔间距宜加密，勘探点的间距与深度应能揭示其分布范围和厚度，查清其空间分布。

4.2.4  勘探点深度应满足基坑工程设计的要求，不宜小于基坑深度的2倍。当在此深度内遇中等风化及微风化岩石时，可根据岩石类别及支护要求适当减少深度；当基坑面以下存在软弱土层或承压含水层时，勘探点深度应穿过软弱土层或承压含水层。

4.2.5  为查明岩土分布，取得岩土的物理力学性质资料，应分层提供基坑工程设计所需的参数指标。取样数量应满足每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不少于6件（组），当采用连续记录的静力触探或动力触探为主要勘察手段时，每个场地不应少于3个孔；

4.2.6  勘探方法主要采用钻探，必要时可补以槽探、井探和地球物理勘探。对于砂土宜作标准贯入试验；对于粉土和粘性土宜作标准贯入试验或静力触探；对于软士宜作十字板剪切试验。必要时可作旁压试验及基床系数测试。

4.2.7  土的室内试验项目，除一般物理力学性质外，重点是抗剪强度试验。抗剪强度试验的方法应与基坑工程设计采用的标准一致，并应在勘察报告中说明。可作三轴剪切试验或直接剪切试验，试验的排水条件(快剪或固结快剪、不固结不排水剪或无侧限抗压试验)根据设计要求确定，必要时作残余抗剪强度试验及侧压力系数试验；对砂土和粉士应作颗粒分析；对岩石应对岩石的坚硬程度和岩体的完整程度进行划分；对特殊性岩土应作专门性试验。

4.2.8  当有地下水时，应通过收集资料和勘察工作，查明场地水文地质条件，并符合下列要求：

1  查明地下水的类型、富存状态和含水层的分布规律；

2  查明地下水补给与排泄条件、地表水与地下水的补排关系及其对地下水水位的影响；

3  分层提供水位埋深、标高、渗透系数等参数，基坑开挖与支护结构使用期内地下水位的变化幅度，必要时进行抽水试验或压水试验；

4  当地下水流速较大时，尚应对地下水的流速和流向进行分析；

5  当场地水文地质条件复杂，在基坑开挖过程中需要对地下水进行控制（降水或隔渗），且已有资料不能满足要求时，应进行专门的水文地质勘察。

4.2.9  对岩石和土岩组合基坑应根据场地的地质构造、岩石特性、岩体特征（结构和软弱结构面）、风化情况、基坑开挖深度等按当地标准和经验进行勘察。勘察调查的范围宜根据地形、地貌、排水条件等确定。

4.2.10  当基坑开挖可能产生流砂、流土、管涌等渗透性破坏时，应有针对性地进行勘察，分析评价其产生的可能性及对工程的影响。当基坑开挖过程中有渗流时，地下水的渗流作用宜通过渗流计算确定。

4.2.11 在特殊性岩土分布区进行基坑工程勘察时，可参照《岩土工程勘察规范》GB-50021的规定进行勘察，对软土的蠕变和长期强度，软岩和极软岩的失水崩解，膨胀土的膨胀性和裂隙性以及非饱和土增湿软化等对基坑的影响进行分析评价。

4.2.12 基坑工程勘察应根据基坑深度、岩土和地下水条件、周边环境要求综合确定勘察方案。勘察报告的内容，除应符合建筑地基基础勘察的要求外，尚应包括下列内容：

1  建议的支护类型或放坡坡率，并论证实施这些建议的条件以及设计、施工应注意的事项；

2  提供基坑工程设计所需的参数指标；

3  评价地下水对基坑工程的影响，对地下水控制的可能性和必要性进行论证，提出地下水控制的方法及建议；

4  评价场地周边的环境条件对基坑开挖、支护、地下水控制的影响以及基坑开挖、支护、地下水控制对周边环境条件的影响，并提出设计、施工应注意的事项和必要的保护措施；

5  对施工过程中形成不良地质现象（如流砂、流土、管涌及整体失稳等）的可能性进行评价并提出预防措施。对具有恃殊性质（膨胀性、崩解性、温陷性、冻胀性等）的岩土，应论证这些特殊性质对基坑工程的影响，并提出设计施工的相应预防措施；

6  提供平面图、柱状图、剖面图、各种测试图表、计算图表及基坑工程设计方案建议。

4.2.13 土的水平反力系数的比例系数m宜按桩的水平载荷试验（勘察时无法完成）及地区经验取值；缺少试验和经验时，可根据各层土的黏聚力、内摩擦角和挡土构件在坑底处的水平位移量按经验公式计算。m值勘察时无法确定，其与支护设计的参数有关，单一均质软土地层m变化较小，全国范围地质条件、岩土性质、密实程度、含水量差异很大，m值变化也很大，勘察时不应提出建议值。

## 4.3环境调查

4.3.1  在受基坑开挖影响（2倍基坑开挖深度范围）和可能设置支护结构的范围内，应查明下列基坑周边环境条件：

1  地上既有建（构）筑物的现状、结构类型、层数、平面位置、基础形式和尺寸、埋深、原支护形式、使用年限、用途以及与拟建建（构）筑物的相对关系、沉降与倾斜及保护要求等；

2  道路的现状（地面已有裂缝的分布、宽度等）、类型、位置、宽度、道路行驶情况、最大车辆荷载及保护要求等；

3  既有地下管线和其它地下构筑物的现状、类型、平面位置、尺寸、埋深、使用年限、用途等；对既有供水、污水、雨水等地下输水管线，尚应包括其使用状况及渗漏状况、运营情况及保护要求等。当附近有轨道交通设施、隧道、防汛墙等重要建（构）物系设施时，或降水深度较大时应扩大调查范围；

4  确定基坑开挖与支护结构使用期内由于施工材料、设备等产生的附加荷载；

5  雨季时的场地周围地表水汇流和排泄条件，地表水的渗入对地层土性影响的状况。

6  影响范围内正在施工的工程项目情况等。

7  在山区建设场地内，应调查在自然条件下有无滑坡现象以及影响基坑稳定的断层和破碎带。挖方、填方、堆载、卸载等人为活动对边坡的影响。

4.3.2  既有地下管线和其它地下构筑物可通过地理信息系统或其他档案资料了解管线的类别、位置、埋深和规模，必要时可采用探槽、地球物理勘探等有效方法进行地下管线和其它地下构筑物的探测。

4.3.3  环境调查报告应包括下列内容：

1  邻近建筑（构）物、道路和地下设施的平面位置图，注明相对关系及埋深、尺寸等要素；

2  评价周边工程环境对基坑开挖变形的承受能力；

3  提出对周边工程环境保护的预防建议和措施 。

4  对施工阶段环境保护和监测工作的建议和要求；

# 5 土压力与水压力

## 5.1一般规定

5.1.1  基坑支护结构承受的侧向压力包括由土、水自重引起的土压力和水压力，以及基坑周围的建筑物及施工荷载引起的附加土压力。必要情况下应考虑冻胀力、温度变化引起的附加土压力。对动荷载应据其相对频率大小采用一定的动力系数。

5.1.2  土压力应根据支护结构相对于土体的位移情况来确定，包括静止土压力、主动土压力、被动土压力或与侧向变形条件相应的土压力。

5.1.3  土压力值可根据支护结构及地层情况采用朗肯土压力理论或库仑土压力理论进行计算。

5.1.4  对作用于支护结构上的土、水压力，根据土层种类及地下水条件可分别采用水土分算和水土分算的方法。一般对地下水位以下的砂质粉土、砂土和碎石土应采用水土分算方法；对地下水位以下的粘性土、粘质粉土可采用水土合算方法。

5.1.5  水土分算方法分别计算水压力和土压力，土压力的计算采用土体有效容重和有效应力强度指标；水土合算则采用土体饱和容重和总应力强度指标来计算土压力和水压力之和。

5.1.6  土压力的计算应根据土的性质及加载快慢和持续时间采用相应排水条件下所测强度指标。对砂质粉土、砂土、碎石土，其抗剪强度指标应采用有效应力强度指标c´、φ´；对粘质粉土与粘性土，其抗剪强度指标宜采用三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、φcu或固结快剪强度指标ccq、φcq。

## 5.2一般土压力计算

5.2.1  当土体的变形属于主动状态时，土体对支护构件的压力可按主动土压计算；当土体的变形属于被动状态时，土体对支护构件的压力可按被动土压计算。

5.2.2  当支护构件与土的界面竖直、土体表面水平的情况下，可采用朗肯理论计算主动土压力和被动土压力如下（图5.2.2）

(5.2.2-1)

(5.2.2-2)

式中，、——朗肯主动与被动土压力强度（kPa），当计算值小于零时取零；

Q——地面均布荷载（kPa）；

——第i层土的重度（kN /m3），水位以上取天然容重，水位以下当水土合算时取饱和容重，水土分算时取有效容重；

——第i层土的厚度（m）；

Ka , Kp——朗肯主动与被动土压力系数，

c、φ——计算点土的抗剪强度指标标准值（kPa, ॰）。

q

图5.2.2 朗肯土压力计算图示

5.2.3  当支护构件与土的界面非竖直，或土体表面非水平的情况下，可按库仑理论计算主动与被动土压力如下式：

(5.2.3-1)

(5.2.3-2)

式中、Ep——库仑主动与被动土压力 (kN/m)；

——所考虑深度内土层的平均重度 (kN /m3 )；

H——所计算土压力作用于支护结构的高度（m）；

Ka、Kp——库仑主动与被动土压力系数，按附录B确定。

图5.2.3 库伦土压力计算图示

## 5.3其他情况下的土压力计算

5.3.1  当基坑周边的附加荷载（建筑物或施工荷载）可简化为集中荷载时，其作用下在支护结构上产生的附加土压力可按图5.3.1的方法计算。

图5.3.1 集中力引起的主动土压力计算

5.3.2  当基坑周边的附加荷载（建筑物或施工荷载）可简化为局部均布荷载时，其作用下在支护结构上产生的附加主动土压力可按图5.3.2的方法计算。

图5.3.2局部均布荷载引起的附加主动土压力计算

（a—距支护结构顶L处作用均布荷载；b—距支护结构顶L处作用宽L1的均布荷载）

5.3.3  对地面不规则的情况，支护结构上的主动土压力可参照图5.3.3及下列规定进行计算：

(1) 图5.3.3a所示情况下支护结构上的主动土压力：

（5.3.3-1）

（5.3.3-2）

式中，、——分别为对应于Bf段和fe段的土压力；

Β ——地表斜坡面与水平面的夹角（°）；

Z ——取用的计算深度（m），从C点起算；

h ' ——地表水平面与地表斜坡和支护结构相交点的距离（m）。

(2) 图5.3.3b所示情况下，支护结构上的主动土压力计算，可将斜坡顶面延长到C点进行计算，则BADFB为主动土压力的近似分布图形。

(3) 图5.3.3c的情形，可按图5.3.3a及图5.3.3b的方法叠加计算。

图5.3.3 地面非水平时支护结构上主动土压力的近似计算

5.3.4  对基坑附近已有建筑埋深较大的情况，已有建筑与基坑间有限土体对支护结构的土压力可由下式计算

（5.3.4）

图5.3.4 有限土体土压力计算图示

## 5.4土压力系数的调整

5.4.1  当支护结构经受的侧向变形条件不符合主动、被动极限平衡状态条件时，按前5.2节建议计算的主动及被动土压力系数Ka、Kp，宜分别调整为Kma、Kmp。

5.4.2  对变形控制极为严格的情况，进行变形计算时所用土压力系数宜采用静止土压力系数：

(5.4.2)

5.4.3  静止土压力系数可按下式估算：

正常固结土：         K0=1-sinφ'                     (5.4.3-1)

超固结土：           K0=(1-sinφ')OCR0.5                     (5.4.3-2)

式中， φ'——土的有效内摩擦角；

OCR——土的超固结系数。

5.4.4  对变形控制较为严格的情况，主动压力系数Ka的调整值Kma可按下式确定：

(5.4.4-1)

被动土压力系数Kp的调整值Kmp可按下式确定：

Km=（0.5~0.7)Kp                   (5.4.4-2)

## 5.5 水的影响及水压力计算

5.5.1  当存在地下水且按水土分算方法进行计算时，在计算土压力的同时，还应计算水压力。

5.5.2  基坑内外无渗流时，支护结构上作用的水压力分别按基坑内外的静止地下水位计算（图5.5a）。

- （b）

图 5.5 水压力分布图示（a：无渗流；b：有渗流）

5.5.3  当有坑外向坑内的稳态渗流时，且支护结构对应深度范围内土的渗透性相对均匀情况下，支护结构所受水压的分布可近似按图5.5b，其中F点的水压按下式计算:

(5.5.3)

5.5.4  当有坑外向坑内的渗流时，且支护构件下端附近土体渗透性较差情况下，支护结构所受和水压的分布可仍近似按图5.5b，但F点的水压宜按下式计算:

(5.5.4)

5.5.4  对于一些较为复杂的情况，应采用水土分算方法，并依据渗流理论进行水压力的计算，而不应采用水土合算方法，这可包括：

1）坑内存在向上渗流时的被动土压力计算；

2）受较强承压水影响的土层。

## 5.6土强度指标的取值及调整

5.6.1  基坑工程设计中计算土压力时，对所采用的土体强度强度指标，应考虑由于地质条件和环境因素不同，在施工过程中对土的强度产生的多种影响因素，并宜按地区经验对土的强度指标作必要的调整:

1) 对非饱和土应考虑基坑施工过程中，土层含水量可能的增加对土强度的影响；

2) 对硬粘土及泥岩、页岩应注意基坑开挖暴露后，可能发生的软化、崩解；

3) 在软土地区、暴露时间较长的基坑，应考虑软土强度随时间的变化。

5.6.2  对于提前降水使基坑土体发生固结的情况，在计算相应的土压力时可根据地区经验适当提高土的抗剪强度指标。

5.6.3  基坑内侧被动区加固处理时，加固区强度指标应根据试验或当地经验确定。

5.6.4当土体具有软化的性质，且基坑暴露时间较长、变形较大的情况，应采用土的残余强度指标进行计算。

5.6.5对饱和粘性土层中的基坑，在计算施工荷载及坑边新建建筑荷载引起的附加土压力时，宜取φ=0॰来计算这类荷载引起的附加土压力。

# 6  基坑稳定性

## 6.1 一般规定

6.1.1  本章适用于桩、墙式围护结构的基坑，稳定性验算应包括如下内容：

1 支护桩稳定入土深度；

2 基坑底隆起稳定性；

3 坑底渗流稳定性；

4 基坑边坡整体稳定性。

6.1.2  土的抗剪强度指标应根据土质条件和工程实际情况确定，并与稳定性分析时所选用的抗力分项系数取值配套。本章所规定的各项稳定性验算，土的强度指标均应按固结快剪强度指标选用，并应考虑如下因素对土强度指标影响：

1 软土地区基坑稳定性分析时应考虑因基坑暴露时间对土体强度的影响。

2 开挖面积很大、或基坑长度很大的基坑，应考虑土的强度指标沿基坑周边分布的差异。

3灵敏度较高的土，基坑临近有交通频繁的道路或其他振动源时，对6m深度范围内的饱和粘性土，计算采用土的强度指标宜适当进行折减，强度折减系数可取0.6～1.0，当振动荷载大、土灵敏度高、振动荷载频率1Hz~2Hz时，折减系数取低值。

4 应考虑打桩、地基处理的挤土效应等施工扰动原因对土强度指标造成降低的不利影响。

5对欠固结土，宜通过现场实测土体的不排水强度进行稳定分析。

6 验算基坑稳定时，对于开挖区，有条件时宜采用卸荷条件下进行试验的抗剪强度指标。

6.1.3  对基坑面积较大、基坑影响范围内土层分布不均匀的基坑，应根据基坑各边的土层分布条件进行稳定计算，

6.1.4  对于基坑的整体稳定计算，按平面问题考虑，并采用圆弧滑动面计算。有软土夹层、倾斜基岩面等情况时，宜用非圆弧滑动面计算。按总应力法计算。

6.1.5  对不同情况（如不同设计状况，不同验算方法及不同土性指标）的基坑稳定性验算，其危险滑弧均应满足下式要求：

（6.1.5）

式中  、——作用于危险滑弧面上的总滑动力矩kN·m设计值和抗滑力矩kN·m标准值；

——抗力分项系数。

## 6.2 支护结构稳定入土深度的验算

6.2.1  支护结构的稳定入土深度采用极限平衡法计算确定。作用在支护结构上的土压力分布为：基坑外侧一般可采用主动土压力，基坑开挖侧以下取被动土压力。当入土深度较大时，在反弯点至支护结构底端段可考虑反弯点下土的约束作用。

6.2.2  悬臂式支护结构的稳定入土深度计算见附录E。

6.2.3  锚撑式支护结构稳定入土深度计算见附录F。

## 6.3 基坑底抗隆起稳定性验算

6.3.1  基坑坑底抗隆起稳定性验算应按如下方法计算：

1 当基坑底为均质软土时且提供其十字板强度时，应按以下两种条件验算坑底土涌起稳定性。

1） 因基坑外的荷载及由于土方开挖造成基坑内外的压差，使支护桩端以下土体向上涌土，可按式6.3.1-1、图6.3.1-1验算。

（6.3.1-1）

图6.3.1-1  基坑底抗隆起稳定性验算

式中  ——承载力系数， ；

——由十字板试验确定的总强度，kPa ；

——土的重度，kN/m3 ；

——入土深度底部土隆起抗力分项系数， ；

t——支护结构入土深度，m ；

h——基坑开挖深度，m ；

q——地面荷载，kPa 。

2） 考虑支护桩墙弯曲抗力作用的基坑底土体向上涌起，可按式6.3.1-2、图6.3.1-2验算以最下层支点为转动轴心的圆弧滑动模式按下列公式验算抗隆起稳定性：

(6.3.1-2)

式中：  K he2──以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定安全系数；安全等级为一级、二级、三级的支挡式结构，K he2分别不应小于2.2、1.9、1.7。

cj、j ──第j土条在滑弧面处土的粘聚力(kPa)、内摩擦角(°)，按本规程第3.1.14条的规定取值；

lj──第j土条的滑弧段长度(m)，取lj＝bj/cosθj；

qj──作用在第j土条上的附加分布荷载标准值(kPa)；

bj──第j土条的宽度(m)；

θj──第j土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹角(°)；

ΔGj──第j土条的自重(kN)，按天然重度计算。

图6.3.1-2  以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定性验算

2 当仅提供土的抗剪强度指标c、φ时，可按6.3.1-3~6.3.1-4计算：

1）坑底软弱土抗隆起稳定计算

(6.3.1-3)

(6.3.1-4)

(6.3.1--5)

式中：    Khe1──抗隆起安全系数；安全等级为一级、二级、三级的支护结构， Khe1分别不应小于1.8、1.6、1.4；

γm1——基坑外挡土构件底面以上土的重度(kN/m3)；对地下水位以下的砂土、碎石土、粉土取浮重度；对多层土取各层土按厚度加权的平均重度；

γm2——基坑内挡土构件底面以上土的重度(kN/m3)；对地下水位以下的砂土、碎石土、粉土取浮重度；对多层土取各层土按厚度加权的平均重度；

D——基坑底面至挡土构件底面的土层厚度 (m)；

h──基坑深度(m)；

q0──地面均布荷载(kPa)；

Nc、Nq——承载力系数；

c、──挡土构件底面以下土的粘聚力(kPa)、内摩擦角(°)，按本规程第3.1.14条的规定取值。

图6.3.1-3  挡土构件底端平面下土的抗隆起稳定性验算

2）坑底下软弱下卧层计算

当挡土构件底面以下有软弱下卧层时，挡土构件底面土的抗隆起稳定性验算的部位尚应包括软弱下卧层，公式(6.3.1-3)中的γm1、γm2应取软弱下卧层顶面以上土的重度（图6.3.1-4），D应取基坑底面至软弱下卧层顶面的土层厚度。

悬臂式支挡结构可不进行抗隆起稳定性验算。

图6.3.1-4  软弱下卧层的抗隆起稳定性验算

3 当坑底以下滑动面深度范围内为成层土且成层土之间强度差异较大时，可采用考虑成层土效应的抗隆起稳定分析方法计算。

## 6.4 基坑底抗渗流稳定性验算

6.4.1  当上部为不透水层，坑底下某深度处有承压水层时，按式6.4.1、图6.4.1验算渗流稳定。

（6.4.1）

式中  ——透水层以上土的饱和重度，kN/m3 ；

——透水层顶面距基坑底面的深度，m ；

Pw——含水层水压力，kPa ；

——基坑底土层渗流稳定抗力分项系数， 。

图6.4.1  基坑底抗渗流稳定验算     图6.4.3  基坑底抗渗流稳定验算

6.4.2  当由式6.4.1验算不满足要求时，应采取降水等措施。

6.4.3  坑底下某深度范围内，无承压水层时，可用式6.4.3、图6.4.3验算渗流稳定。

（6.4.3）

式中  ——D深度范围内土的饱和重度；

——基坑内外地下水位的水头差，m ；

——基坑底土层渗流稳定抗力分项系数， ；

——水的重度。

## 6.5 基坑整体稳定性计算

6.5.1  整体稳定性验算方法采用条分法，按式6.5.1-1和式6.5.1-2验算。当无地下水时：

（6.5.1-1）

式中   r——土的天然重度，kN/m3 ；

h——土条高度，m ；

ai——土条底面中心至圆心连线与垂直线的夹角，（°） ；

、c——土的固结快剪峰值抗剪强度指标，（°）、kPa ；

L——每一土条弧面的长度 ；

q——地面超载，kPa ；

b——土条宽度，m 。

当坑内外有地下水位差时：

（6.5.1-2）

式中    h1——每一条浸润线（地下水位渗流线）以上的高度，m ；

——与h1相对应的天然重度，kN/m3 ；

h2——浸润线以下坑内水位以上土条高度，m ；

、——与h2相应的土的浮重度和饱和重度，kN/m3 ；

h3——坑内水位以下土条高度，m ；

——与h3相对应的土的浮重度，kN/m3 ；

Mp——每延米中的桩产生的抗滑力矩 ；

——基坑整体稳定性抗力分项系数，1.1~1.2 ；

R——滑动圆弧的半径，m 。

6.5.2  对于粘性土，计算中不计渗流力作用时，应满足基坑整体稳定抗力分项系数。

6.5.3  当基坑底面以下存在透水层时，稳定计算中应考虑透水层的不利作用。

6.5.4  对于支护桩边坡，需计算圆弧切桩与圆弧通过桩尖时的基坑整体稳定性，圆弧切桩时需考虑切桩阻力产生的抗滑作用，即每延米中桩产生的抗滑力矩Mp。

6.5.5  桩抗力力矩Mp由式6.5.5和图6.5.4计算确定。

（6.5.5）

式中  Mp——每延米中的桩产生的抗滑力矩，kN·m/m ；

ai——桩与滑弧切点至圆心连线与垂线的夹角 ；

Mc——每根桩身的抗弯弯矩，kN·m/单桩 ；

hi——切桩滑弧面至坡面的深度，m ；

γ——hi范围内土的重度，kN/m3 ；

Kp、Ka——土的被动与主动土压力系数 ；

d——桩径，m ；

Δd——两桩间的净距，m 。

对地连墙支护d+Δd=1.0m 。

图6.5.1  整体稳定性验算

图6.5.2  桩抗力力矩计算

6.5.6  对于单支点桩墙式支护结构，还应计算圆心在支撑点处的最小基坑整体稳定性抗力分项系数，其值应满足6.5.2条的规定。

6.5.7  当滑动弧面切于锚杆时，应计入弧外锚杆抗拉力对圆心产生的抗滑力矩。

## 6.6 基坑稳定控制与防连续倒塌设计原则

6.6.1 基坑设计与施工时，宜采取控制以下基坑施工全过程的稳定：

1 地下连续墙与大直径灌注桩施工中的槽（孔）壁稳定。可采取以下措施：

- 优质泥浆护壁；

- 与建筑物之间设置隔离排桩或隔离墙；

- 减小槽段长度；

- 控制槽外荷载；

- 控制槽外施工振动；

- 防止地下水流动。

2 基坑支护结构体系的稳定。可采取如下措施：

- 合理设计围护结构的强度、刚度及插入基坑底以下深度；

- 合理确定水平支撑竖向间距；

- 合理设计支撑强度、刚度，防止压杆稳定失稳破坏；

- 不得随意改变支撑设置标高，严禁减少支撑；

- 控制支撑上施工荷载；

- 采用合理立柱间距；

- 立柱间设置横撑；

- 土方开挖时机械设备不得碰撞立柱；

- 立柱下支承桩具有足够承载力和刚度；

10）基坑不得超挖；

11）采用构造措施保证立柱与支撑连接强度；

12）水平支撑与腰梁（围檩）连接节点进行抗弯、抗剪、抗拉计算，抗压应与水平支撑等强。

13）考虑基坑开挖引起的支护结构上浮对稳定的影响。

14）基坑开挖过程中、基坑开挖到底后，基坑外施工旋喷桩、搅拌桩、注浆等时，应计算其对支护结构稳定与变形的影响。

3 地下水作用下的渗流稳定。可采取如下措施：

- 增加地下连续墙或止水帷幕长度，增大坑内外渗流路径；

- 基坑开挖前采取抽水试验或其它检测方法检测地下连续墙或止水帷幕的渗漏；

- 及时封堵地下连续墙或止水帷幕的渗漏。

4 地下水作用下的突涌稳定。可采取如下措施：

- 准确掌握承压含水层水头及基坑施工期间的可能变化；

- 封堵勘察、基础施工等在土层中形成的孔洞；

- 采用减压井降低承压水头

- 采用地下连续墙或止水帷幕截断承压水层；

- 对局部深坑、钻孔、打桩等造成不透水层削弱或破坏处进行土体加固；

- 严禁基坑超挖。

6.6.2 对开挖面积和开挖深度大、环境条件复杂、破坏后果严重的基坑，基坑支护结构体系宜考虑防连续倒塌设计，并宜符合下列要求：

1进行连续倒塌分析，确定支护结构体系中的重要构件和关键传力部位，

2采取减小偶然作用效应的措施。对支护结构重要构件和关键传力部位，采取避免直接遭受偶然作用的措施；

3 在支护结构容易遭受偶然作用影响的区域增加冗余约束，布置备用的传力路径；

4 增强支护结构重要构件和关键传力部位的承载能力和变形性能；

6.6.3 基坑支护结构防连续倒塌设计可采用下列方法：

1 局部加强法：对可能遭受偶然作用而发生局部破坏的关键受力部位，提高设计的安全储备：

1）对采用钢管支撑的长条型基坑，每隔一定距离设置组合型加强支撑单元，提高抗平面内和平面外失稳的承载能力，控制可能发生连续倒塌的范围。加强支撑单元包括水平支撑加强和竖向支承系统加强；

2）对多道水平支撑的长条型基坑，第一道水平支撑采用钢筋混凝土支撑；

3）钢支撑与腰梁（围檩）连接节点进行抗弯、抗剪、抗拉计算，抗压应与水平支撑等强。腰梁（围檩）与围护桩（墙）进行拉结；

4）立柱之间设置侧向稳定加强构件；

5）土钉墙隔一定距离设置灌注桩；

6）重力式挡土墙隔一定距离在受拉区配置加强型钢或灌注桩；

7）钢板桩、型钢等排桩支护结构，桩身接头应间隔错开布置，接头不应在同一标高。

2 拉结构件法：对水平支撑大直径环梁、大长度对撑构件，在结构局部竖向构件失效的条件下可根据具体情况分别按梁-拉结模型、悬索-拉结模型和悬臂-拉结模型进行承载力验算，通过贯通水平构件的最小配筋和钢筋连接措施，使其在缺失竖向支承、跨度变化的条件下仍具有必要的承载能力，维持结构的整体稳固性；

3 拆除构件法：对水平支撑系统、桩（墙）-锚杆支护，按一定规则拆除主要受力构件或对主要传力构件的稳定起主要控制作用的构件，验算结构体系中的剩余部分的承载能力，也可采用倒塌全过程分析进行设计：

1）对桩（墙）-锚杆支护，对重要部位锚杆进行拆除，验算结构体系中的剩余部分的承载能力；

2）对采用对撑的长条形基坑，对重要部位支撑进行拆除，验算结构体系中的剩余部分的承载能力；

3）对大直径环梁水平支撑，拆除不同位置辐射撑杆，验算环梁的承载能力；

4）对长度和轴力大的重要支撑、大直径环梁水平支撑，拆除不同位置立柱，验算环梁的剩余部分的承载能力；

5）排桩支护结构，拆除一根桩体，验算相邻桩的承载能力

6.6.4 对复杂水平支撑系统，当采用拆除构件法分析水平支撑系统的剩余承载能力时:

1）可按照下式进行计算对应于被拆除构件的综合冗余度引子：

（12-12-4）

其中Lintact为完整结构的极限承载力，Ldamage为构件受损后结构的极限承载力，其中Ldesign为完整结构的设计承载力。

2）当局部构件破坏引起的承载力损失量小于承载力冗余量，这时综合冗余度因子R5大于1，结构仍然处于可继续承载状态而不立即发生破坏，实际工程中发生这种情形时应立即采取应急措施，保证支撑体系恢复设计安全度；当综合冗余度因子R5小于1时，剩余支撑体系的承载力能力小于正在承担的设计荷载，此时结构将在承担设计荷载时发生整体破坏。

6.6.5 当进行偶然作用下基坑支护结构防连续倒塌计算时，作用宜考虑结构结构相应部位倒塌冲击引起的动力系数。在抗力函数的计算中，混凝土强度取标准值fck；普通钢筋强度取极强度标准值fstk，预应力钢筋强度取极限强度标准值fptk并考虑锚具的影响。宜考虑偶然作用下支护结构倒塌对结构几何参数的影响。必要时尚应考虑材料性能在动力作用下强化和脆性，并取相应强度的特征值。

6.6.6 对支撑体系中重要构件和关键传力部位在基坑施工过程中进行重点监测。重要构件和关键传力部位可通过拆除构件法确定。

# 7  土钉墙与复合土钉墙支护

## 7.1  一般规定

7.1.1  土钉墙适用于地下水位以上或经人工降水以后的素填土、粘性土和砂土且开挖深度不大于12m的基坑支护工程。

7.1.2  复合土钉墙适用于开挖深度在15m以内除深厚软土以外各种地质条件的基坑支护工程。垂直开挖时，基坑开挖深度不宜大于12m。

7.1.3  土钉墙和复合土钉墙应用于对变形控制要求较高的深基坑支护时，应进行变形预测分析，预测变形应根据工程经验、工程类比或结合数值理论综合分析后确定。

7.1.4  土钉墙和复合土钉墙应用于基坑阳角部位时，应考虑土钉交叉作用对稳定性的影响。

## 7.2  设计

7.2.1  土钉墙和复合土钉墙的设计应包括下列内容：

1 支护体系及土钉、面层、预应力锚杆、截水帷幕、微型桩等各构件选型；

2 支护体系与各构件的几何尺寸及空间布置参数；

3 构件及构件不同部位的材料选型及设计强度；

4 面层及各种构件之间的连接等各种构造设计；

5 工艺形式、施工技术要求及土方开挖要求；

6 质量检验和监测要求；

7 材料强度选定及验算；

8 整体稳定性、抗隆起稳定性及抗渗流稳定性分析验算；

9 变形分析预测。

7.2.2  设计应考虑的荷载除土体自重外，还应考虑附加荷载，包括材料及机械设备等地表荷载，附近建构筑物荷载，以及车辆等临时荷载。附加荷载应按实际作用值计取，实际值如小于20kPa，则宜按20kPa的均布荷载计取。

7.2.3  缺乏类似工程经验的地层中，土钉及预应力锚杆应进行基本试验，根据试验结果对初步设计参数及施工工艺进行调整。

7.2.4  土钉与土体界面粘结强度qsk宜通过现场抗拔试验确定。无试验资料或无类似经验时，可按下表初步取值。

表7.2.4  土钉与土体之间极限粘结强度经验值qsk（kPa ）

| 土的名称 | 土的状态 | 土钉 |
| --- | --- | --- |
| 素填土 |  | 15~30 |
| 淤泥质土 |  | 7~20 |
| 粘性土 | 流塑 | 15~25 |
|  | 软塑 | 20~35 |
|  | 可塑 | 30~50 |
|  | 硬塑 | 45~70 |
|  | 坚硬 | 55~80 |
| 粉土 | 稍密 | 20~40 |
|  | 中密 | 35~70 |
|  | 密实 | 55~90 |
| 砂土 | 松散 | 25~50 |
|  | 稍密 | 45~65 |
|  | 中密 | 60~80 |
|  | 密实 | 75~90 |

注：

（1）钻孔注浆钉采用压力注浆或二次注浆时，表中数值可适当提高；

（2）钢管注浆钉在保证注浆质量及倒刺排距0.25~1.0m时，注浆体等效直径可按70~90mm计算（钢管直径为48mm）；

（3）对于粉土，密实度相同时，湿度越高时，取值越低；

（4）对于砂土，密实度相同时，粉细砂宜取较低值，中砂宜取中值，粗砾砂宜取较高值。

7.2.5  单根土钉长度宜为基坑开挖深度的0.8~2.0倍，土钉水平间距及排距宜为1.0~2.0m，可按工程经验初步确定。无类似经验时，土钉长度可按7.2.6~7.2.8条计算初步确定。

7.2.6  假定单根土钉承受的轴向荷载可按图7.2.6和式7.2.6计算：

图7.2.6 假定侧压力的分布

Tjk=1cosαjζpSxjSzj                             .(7.2.6-1)

.(7.2.6-2)

式中，Tjk——假定第j根土钉承受的轴向荷载；

αj——第j根土钉与水平面之间的夹角；

Sxj——土钉水平间距，当与相邻土钉的间距不同时，取平均值；

Szj——土钉排距，当与相邻土钉的排距不同时，取平均值；

ζ——荷载折减系数，根据7.2.7条确定；

p——土钉长度中点所处深度位置的侧压力；

pm——由土体自重引起的侧压力，据图7.2.6求出；

pq——地表及土体中附加荷载引起的侧压力；

土体自重引起的侧压力值pm可按式7.2.6-3计算：

pm=8Ea7H  　　　　　　　　　　 (7.2.6-3)

式中， H——基坑开挖深度；

Ea——朗肯主动土压力，按式7.2.6-4计算：

(7.2.6-4)

式中， γ——基坑底面以上各层土的重度标准值，按不同土层分层厚度取加权平均值；

ka——主动土压力系数，按式7.2.6-5计算：

ka＝tan245°−ϕak2 　                         (7.2.6-5)

式中， ϕak——基坑底面以上各层土的等效内摩擦角加权平均值；

地面附加荷载引起的侧压力值pq可按式7.2.6-6计算：

pq = kaq　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　(7.2.6-6)

7.2.7  坡面倾斜时的荷载折减系数ζ可按式7.2.7计算；

ζ=tanβ−ϕak21tanβ+ϕak2−1tanβ/tan2450−ϕak2     （7.2.7）

式中， ζ——假定土钉所受轴向荷载的折减系数；

β——土钉墙坡面与水平面的夹角。

7.2.8  单根土钉长度可按式7.2.8及图7.2.8初步确定：

lj=lz,j+lm,j                  （7.2.8-1）

lz.j=hjsinβ−ϕak2sinβsin(αj+β+ϕak2)             （7.2.8-2）

lm,j=lmi,j                  （7.2.8-3）

πdjqsiklmi,j≥1.5Tjk 　   　 　　（7.2.8-4）

式中，  lj —— 第j根土钉长度；

lz,j —— 第j根土钉在假定破裂面内长度；

lm,j —— 第j根土钉在假定破裂面外长度；

hj —— 第j根土钉与基坑底面的距离；

lmi,j—— 第j根土钉在假定破裂面外第i层土体中的长度；

qsik ——第i层土体与土钉的极限黏结强度标准值；

dj —— 第j根土钉直径。

图7.2.8　土钉长度初步计算简图

7.2.9  土钉墙和复合土钉墙应进行整体稳定性验算。验算时宜考虑预应力锚杆、截水帷幕、微型桩等构件的作用，应计算开挖过程中各不利工况。

7.2.7  整体稳定性分析可采用简化圆弧滑裂面条分法，宜按图7.2.7和式7.2.7进行验算：

图7.2.7　整体稳定分析计算简图

（7.2.7-1）

Ks0=ciLi+WicosθitanϕiWisinθi　　　  　　　  （7.2.7-2）

（7.2.7-3）

（7.2.7-4）

（7.2.7-5）

（7.2.7-6）

式中：Ks——整体稳定安全系数，对应于基坑安全等级一、二、三级时分别取1.4、1.3、1.2，施工阶段最不利工况验算时乘以0.9系数；

Ksx——分别为土、土钉、预应力锚杆、截水帷幕、微型桩产生的抗滑力矩与土体下滑力矩比；

ci、i——第i个土条在滑弧面上的黏聚力及内摩擦角；

Li——第i个土条在滑弧面上的弧长；

Wi——第i个土条重量，包括作用在第i个土条上的各种附加荷载；

θi——第i个土条在滑弧面中点处的法线与垂直面的夹角；

ηx——分别为土钉、预应力锚杆、截水帷幕、微型桩产生的抗滑力矩组合作用时的折减系数，见7.2.12条

sx,j——第j层土钉、预应力钉或微型桩的水平间距，间距不均匀时取平均值；

Nu,j——第j层土钉在稳定区（即滑弧外）的极限抗拔力，见7.2.11条；

Pu,j——第j层预应力锚杆在稳定区（即滑弧外）的极限抗拔力，见7.2.11条；

αj——第j层土钉或预应力锚杆的倾角；

θj——第j层土钉或预应力锚杆与滑弧面相交处，滑弧切线与水平面的夹角；

j——第j层土钉或预应力锚杆与滑弧面交点处土的内摩擦角；

τq——假定滑移面处止水帷幕相应龄期时墙身水泥土的抗剪强度；

τr——假定滑移面处微型桩的抗剪强度（取组成桩体材料的抗剪强度标准值）；

Ax——单位计算长度内止水帷幕或单条微型桩的截面积。

7.2.11 第j根土钉或预应力锚杆在稳定区的极限抗拔力须分别满足式7.2.11-1及7.2.11-2：

Nu,j≤πdjqsiklmi,j　　  　　　（7.2.11-1）

Pu,j≤πdjqsiklmi,j　　　  　　（7.2.11-2）

式中，  dj——第j根土钉或预应力锚杆直径；

lmi,j——第j根土钉或预应力锚杆在稳定区第i层土体中的长度。

7.2.12  组合折减系数η的取值应符合下列要求：

1 η1取1.0；

2 Pu,j不大于300kN时，η2取0.5~0.7（随着Pu,j的增加、锚杆数量增多、材料特性与土钉的差异加大等因素取值降低）；

3 止水帷幕单独与土钉墙复合作用时，η3取0.3~0.5，与止水帷幕工艺形式、排数、龄期、抗剪强度取值及施工水平等因素相关；

4 微型单独与土钉墙复合作用时，η4取0.1~0.3，与微型桩工艺形式、排数、龄期、与止水帷幕的位置关系及施工水平等因素相关；

5 预应力锚杆、止水帷幕和微型桩共同复合作用时，折减系数不应同时取上限；

6 在Ks满足7.2.7条规定同时应满足。

7.2.13  土钉杆体抗拉强度应大于由土钉全长极限粘结强度计算的抗拔承载力。

7.2.14  当基坑底部存在软土地层时，应按本规范第5章进行基坑底抗隆起稳定性验算，当基坑底面以下存在承压水或基坑底附近存在粉土、粉砂、细砂层时，应按本规范第5章进行抗突涌、抗流土、抗管涌稳定性验算。验算不满足要求时，可采取加强截水帷幕及增加微型桩等措施。

7.2.15  疏排桩复合土钉墙设计宜对土压力进行折减后按桩锚支护体系进行设计计算；桩墙支护与上部土钉墙的组合支护设计宜对冠梁以上土钉墙和复合土钉墙按本章规定设计计算，冠梁以下按桩锚（撑）支护体系设计计算，土钉墙部分等效为附加土体荷载。

7.2.16  土钉墙的构造应符合下列要求：

1 土钉墙墙面坡度应经技术经济比较后确定，宜适当放坡；

2 土钉长度竖向上宜采用中部长上下短布置形式，水平方向宜等长；

3 平面布置时，应尽量减少转角，转角处土钉在相邻两个侧面宜上下错开或角度错开布置；

4 面层应沿坡顶向外延伸形成不少于0.5m的护肩，在不设置止水帷幕和微型桩时，面层宜在坡脚处向坑内延伸0.3~0.5m形成护脚。

7.2.17  土钉构造应符合下列要求：

1 成孔注浆土钉杆体宜选用螺纹钢筋，钢筋直径宜为16~32mm；

2 成孔注浆土钉成孔直径宜为80~110mm；

3 土钉长度不宜小于6m，在开挖深度不大于4m的浅基坑中不宜小于4m；

4 土钉与水平面夹角宜为5o~20o；

5 沿土钉每隔1~2m应设置对中定位支架；

6 填土、软弱土及砂土等孔壁不易稳定的土层中优先选用打入式钢花管注浆土钉；

7 钢管土钉宜采用外径不小于42mm的钢管，沿土钉长每隔0.25~1.0m设置倒刺和出浆孔，孔径宜为4~7mm，管口2~3m范围内不宜设注浆孔；

8 钢管土钉底端头宜制成锥形；

9 钢管土钉接长宜采用帮条焊接，接头强度不应低于管身材料强度；

10 注浆材料宜选用早强水泥或水泥中掺入早强剂，水灰比宜为0.45~0.55，打入式钢管注浆土钉水灰比可选用较大值。注浆体强度等级不宜低于20MPa。

7.2.18面层的构造应符合下列要求：

1  面层宜采用钢筋网喷射混凝土面层；

2  面层厚度宜为80~120mm，

3  面层混凝土设计强度等级不应低于C20；

4  面层中应配置钢筋网，钢筋直径宜为6~8mm，钢筋网间距宜为150~250mm。

7.2.19  连接件的构造应符合下列要求：

1  土钉之间应设置通长水平加强钢筋，加强筋宜采用2根直径16mm以上的螺纹钢筋；

2  喷射混凝土面层与土钉应连接牢固。可在土钉杆体端部两侧焊接钉头筋，并与面层内连接相邻土钉的加强钢筋焊接。

7.2.20  预应力锚杆的设计及构造应符合下列要求：

1 筋体材料可采用钢绞线、HRB335或HRB400级螺纹钢筋、精轧螺纹钢及无缝钢管；

2 自由段长度宜大于4m，锚固段长度宜小于20m；

3 钻孔直径宜为130~150mm；

4 钻孔注浆预应力锚杆应沿长度方向每隔1~2m设一组对中定位架；

5 杆体外露长度应满足锚座布置和张拉锁定的需要；

6 采用钻孔注浆法时宜采用二次压力注浆工艺；

7 注浆体强度等级不宜低于20MPa；

7.2.21 预应力锚杆锚座及与面层连接方式的设计应符合以下要求：

1  锚座应采用通长腰梁。不便于设置腰梁时，可采用钢筋混凝土承压板；

2  腰梁可按以预应力锚杆为支点的多跨连续梁设计计算；

3  腰梁宽度不宜小于400mm，高度不宜小于250mm；

4  锚座混凝土强度等级不宜低于C25；

5  锚座须与面层连接可靠，不得坠落或向下位移。

6  锚座采用混凝土承压板时，板下应设置加强筋。

7.2.22  止水帷幕的设计及构造应符合下列要求：

1  水泥土桩排数不宜超过两排；

2  相邻两条水泥土桩应相互咬合搭接成墙，桩间距、垂直度、桩径及桩位偏差应使相邻两条桩在基坑底面处能够相互咬合；

3  墙底宜穿过透水层1~2m，应满足抗渗透要求；

4  墙底宜超过基坑底面1.5~2m；

5  墙身水泥土龄期28天的无侧限抗压强度应大于0.5MPa；

6  固化材料宜选用早强水泥，单位水泥用量不宜少于原状土重量的15％；

7  水泥土抗剪强度宜根据试验结果取值。

7.2.23  微型桩的设计及构造应符合下列要求：

1  微型桩直径宜为70~300mm；间距宜为0.5~1.5m；

2  桩底伸入基坑底面宜大于2m；

3  桩顶上宜设置通长冠梁，冠梁上可设置预应力锚杆或土钉；

4  宜布置在面层与土体之间并与面层可靠连接。

7.2.24  土方开挖顺序、方法及车道设置应符合下列要求：

1  合理划分土方开挖区段，确定开挖顺序；

2  确定每层土体开挖高度及时间；

3  验算车道两侧边坡的稳定性，采取必要的加固措施；

4  应考虑挖运土方的机械设备及车辆产生的动荷载对支护结构的不利影响。

## 7.3  施工

7.3.1  土钉墙或复合土钉墙宜按以下流程施工：止水帷幕→微型桩→土方开挖→土钉及预应力锚杆→挂网喷射混凝土→下一层土方开挖，如此反复至基坑底面。

7.3.2  基坑开挖应符合下列要求：

1  土方开挖顺序、方法必须与设计工况相一致，严格遵循“超前支护，分层开挖，逐层施作，及时封闭，严禁超挖”的原则；

2  应合理安排作业顺序和时间，及时对开挖暴露出来的土体进行封闭；

3  面层施工前应清除水泥土桩及微型桩表面粘附的余土；

4  无设计要求时，宜在土钉及面层施工完成48小时后再开挖下一层土方；应在预应力锚杆锁定之后再开挖下一层土方；

5  基坑开挖到底面标高后应及时硬化封闭坑底。

7.3.3  止水帷幕施工应符合下列要求：

1  止水帷幕可采用喷浆法水泥土搅拌桩、喷粉法水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、钻冲孔水泥土桩等多种工法形成，宜根据地层及地下水特点、场地周边环境、工期要求等综合条件合理选用；

2  成桩时，应按照相应施工工法及工艺的要求，保证桩身连接、均匀、不产生断桩及缩径等不良现象，保证相邻两桩搭接良好；

3  其他要求参考本规范第8章“重力式挡土结构”有关条款规定。

7.3.4  预应力锚杆施工应符合下列要求：

1  施工工艺可为钻孔注浆、打入注浆及自进等形式，可根据地层特点、场地周边环境、工期要求等综合条件合理选用；

2  设计抗拔承载力大于200kN时不宜采用冲洗液护壁工艺，孔壁不易稳定土层及水土流失易对周边环境产生不良效应时，宜采用套管跟进成孔工艺或选用打入式、自进式等工法；

3  自由段杆体可外裹塑料布、塑料管或波纹管等并两端扎牢，应防止注浆时与浆液直接黏结；

4  下料长度误差不宜大于50mm，钻孔长度宜超过设计长度200mm；

5  采用打入注浆工艺时注浆量不宜小于25kg/m；

6  腰梁宜采用钢筋混凝土制作，可与面层同时施工；

7  宜在注浆体强度标准值达到15MPa后再进行张拉；

8  其他要求参考本规范第13章“预应力锚杆”的有关规定。

7.3.5  微型桩施工应符合下列要求：

1  微型桩可采用骨架为钢筋笼、钢管或型钢的小直径钻孔灌注桩，在水泥土桩内插入钢筋笼、钢管或型钢，以及在土中打入钢管、预制桩、型钢、木桩、竹桩等多种方法形成；宜根据地层及地下水特点、场地周边环境、工期要求等综合条件合理选用，其中松散土体中不宜采用升浆法制作小直径钻孔灌注桩；

2  在缺乏类似工程经验的地层中施工时，可先进行试桩以确定合适的工法及施工工艺；

3  微型桩采用小直径钻孔灌注桩配置型钢时，宜选用12~22号工字钢或H型钢；

4  在孔壁不易稳定的地层中，可采用套管或泥浆护壁工艺或打入式工艺；

5  桩身垂直度偏差不宜大于1.0%；

6  桩位偏差不宜大于70mm；

7  桩径偏差不宜大于50mm；

8  需要接长时，接头强度不应小于桩身强度。

## 7.4  质量检测和验收

7.4.1  土钉墙和复合土钉墙的试验和检测内容应包括：土钉（锚杆）的基本试验、土钉（锚杆）的验收检验、喷射砼面层的抗压强度试验、喷射砼喷层厚度检查、止水帷幕的均匀性和强度及渗透系数检验等。

7.4.2  土钉墙和复合土钉墙试验和检测应符合以下规定：

1  对于没有类似经验的土钉墙和复合土钉墙工程，在正式施工前，应进行土钉和锚杆的抗拔力基本试验，为设计提供土钉（锚杆）与土体之间的粘结强度及有关施工参数，基本试验数量不宜少于3根；锚杆基本试验应按附录D进行，土钉基本试验应按附录F进行；

2  土钉工程质量验收应进行抗拔力试验，试验数量应为土钉总数的1％，且不少于3根；试验合格标准按附录F执行；

3  喷射砼应进行抗压强度试验，试块数量为每500m2取一组，每组试块不得少于三个；对于小于500m2的独立工程，取样不少于一组，喷射砼抗压强度试块可采用现场喷射砼大板或原位抽芯方法制作。

4  喷射砼应进行喷层厚度检查，检查时应符合下列规定：

1） 喷层厚度可用凿孔法或其它方法检查；

2） 检查数量每500m2取一组，每组不少于3个点；

3） 喷层厚度合格标准为：全部检查孔处厚度的平均值应大于设计值，最小厚度不应小于设计厚度的80％，并不应小于60mm。

5  截水帷幕的施工检测应符合第8章的有关规定。

6  复合土钉墙中的预应力锚杆的施工检验应符合本规范第13章的有关规定。

7  微型桩在基坑开挖前宜进行低应变检测，检测数量不宜小于1％。开挖后应进行外观检查。

7.4.3 土钉墙和复合土钉墙工程完工后，应提交以下资料进行竣工验收。

1  原材料检验与试验报告；

2  施工记录和隐蔽工程检查验收记录；

3  喷射混凝土强度、厚度、土钉和锚杆抗拔力等检查和试验报告；

4  截水帷幕和微型桩检查和检测报告；

5  设计和工程变更报告及工程重大问题处理文件；

6  设计施工竣工图纸；

7  监测结果中间报告。

# 8  重力式挡土结构

## 8.1  一般规定

    - 水泥土重力式挡墙适用于淤泥、淤泥质粘土、粘土、粉质粘土、粉土、素填土等；不适于泥炭土，有机质含量高的土层宜通过试验确定其适用性。水泥土重力式挡墙基坑开挖深度不宜超过7m。

    - 水泥土重力式挡墙宜采用双轴水泥土搅拌桩或三轴水泥土搅拌桩等形式；采用搅拌桩时，宜优先采用喷浆法工艺。

    - 双轴水泥土搅拌桩水泥掺量不宜小于13%，三轴水泥土搅拌桩水泥掺量不宜小于18%。水泥宜采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥。水泥土强度以28天无侧限抗压强度qu为标准，qu不应低于0.6MPa。

    - 水泥土搅拌桩达到设计强度和养护龄期后方可开挖。

## 8.2  设计

    - 水泥土重力式挡墙的设计除根据第6章有关规定进行整体稳定性、抗渗流(抗管涌)、坑底抗隆起等稳定性验算外，尚应进行抗倾覆稳定性、抗水平滑动稳定性、墙体正截面承载力、格栅面积验算和墙顶水平位移计算。

    - 作用在水泥土重力式挡墙上的侧压力，应根据第5章有关规定进行计算。

    - 墙后地面超载范围应从水泥土重力式围护墙最外排搅拌桩外侧起算。

    - 水泥土墙体的重度取值一般为1.03~1.05天然土重度，坑内地下水位以下的墙体重度应取浮重度。

图8.2.1 水泥土重力式挡墙计算简图

    - 水泥土重力式挡墙抗倾覆稳定应满足式（8.2.5）：

Mp+（G-F）≥ γqMa                    （8.2.5）

式中，Ma、Mp——分别为主动土压力和被动土压力绕前墙趾A点的力矩和（kN·m/m）；

G——墙身重量（kN/m）；

B——墙身宽度（m）；

F——作用于墙底面上的平均水浮力合力（kN/m）；

F = γw（hwa+ hwp）B/2，（γw为水的重度，hwa、hwp分别为墙前、墙后地下水位至墙底面的距离）；

γq——抗倾覆分项系数，取γq =1.3。

    - 水泥土重力式挡墙挡墙抗水平滑动稳定性应满足式（8.2.6）：

Ep+（G-F）tanφ0+c0B≥ γhEa                  （8.2.6）

式中  Ea、Ep——分别为主动土压力和被动土压力的合力（kN/m）；

φ0——墙底处土层的固结快剪内摩擦角标准值（°）；

c0——墙底处土层的固结快剪粘聚力标准值（kPa）；

γh——抗滑移分项系数，γh取=1.2。

8.2.7   水泥土重力式挡墙强度验算

1 水泥土重力式挡墙墙身和墙下端正应力按式8.2.7-1进行验算：

σmax=γ⋅z+q+γFMyxIy                  （8.2.7-1a）

σmin=γ⋅z−γFMyxIy                  （8.2.7-1b）

式中，σmax、σmin——计算截面水泥土墙正应力（kPa）；

γ ——水泥土的平均重度（kN/m3）；

z ——自墙顶算起的计算截面深度（m）；计算截面应包括：（1）基坑面以下主动、被动土压力相等处，（2）基坑底面处，（3）水泥土墙变截面处；

q ——墙顶面超载标准值（kPa）；

My ——计算断面墙身力矩标准值（kN·m/m）；

γF ——荷载效应综合分项系数，可取1.25；

Iy ——计算断面的惯性矩（m4）；

x ——由计算断面形心起算的最大水平距（m）。

2 墙底端截面正应力必须满足式8.2.7-2：

σmax ≤ fcs

σmax ≤ 1.2fa                   （8.2.7-2）

σmin ＞0

式中  fa ——墙底端处地基承载力特征值（kPa）。

3 桩身修正后的正应力必须满足式8.2.7-3：

σmin ＞0.06fcs                      （8.2.7-3）

式中，fcs ——水泥土开挖龄期时的轴心抗压强度设计值（kPa），应根据现场试验和工程经验确定。

4 桩身剪应力必须满足式8.2.7-4：

Ea−GμB≤16fcx                      （8.2.7-4）

式中， Ea——计算截面以上主动土压力标准值（kPa）；

G ——计算截面以上水泥土墙体自重（kN）；

μ ——水泥土墙体抗剪系数，可取0.4~0.5；

B ——计算截面处水泥土墙体宽度（m）；

fcx——水泥土开挖龄期时的轴心抗压强度设计值（kPa）。

8.2.8  水泥土重力式挡墙平面为格栅型布置时，其截面置换率不宜小于0.7，其纵向墙肋间净距不宜大于1.3m，横向墙肋间净距不宜大于1.8m。每个格子的土体面积F应满足（8.2.8）式的要求：

F≤cmuγfγm                          (8.2.8)

式中，cm——搅拌桩隔栅内土层的粘聚力（kPa）；

u——搅拌桩隔栅格子的周长(m)，按图8.2.8规定的边框线计算；

γf——经验系数，对砂土和砂质粉土取1.4，粘土取2.0；

γm——格栅内土的天然重度（kN/m3)  ；对多层土，取搅拌桩深度范围内各层土按厚度加权的平均天然重度。

图8.2.8  格栅布置验算

8.2.9 水泥土重力式挡墙墙顶的水平位移量可参照类似工程经验估算，也可按附录估算。

（附录：搅拌桩重力挡土墙墙顶位移估算

8.2.9  重力式水泥土挡墙墙顶的侧向位移，可采用刚性墩法进行估算。水泥土重力式挡墙刚度为无限大时，在墙后土压力作用下，将产生平移和转动，如图8.2.9-1所示。沿B−B'截面把墙身截开，可以计算作用于B−B'截面上的弯矩M0和剪力H0。取出B−B'截面以下墙体为计算单元，如图8.2.9-2所示，由于假设墙体刚度为无限大，在外力作用下墙体以某一点O为中心作刚体转动，若转角为θ0，基坑地面处的水平位移为y0，则墙顶的水平位移可写为

y=y0+θ0h                      （8.2.9-1）

式中   θ0───墙身转角；

y0───B−B'断面处的水平位移；

h───基坑开挖深度。

y0及θ0可按下式计算

y0=24M'0−8H'0lml3+36mIB+2H'0ml2             （8.2.9-2）

θ0=36M'0−12H'0lml4+36mlIB                   （8.2.9-3）

式中   M'0=M0+H0l+ElE−Mw

H'0=H0+E−SL

Mw───墙身自重对墙趾的力矩；当墙底土体十分软弱时，力臂应小于B2；

SL───墙底土体提供的摩擦阻力，SL=G⋅tanϕ0+B⋅c0；

c0───墙底土的内聚力；

ϕ0───墙底土的内摩擦角；

IB───墙身截面的抵抗矩，IB=B312。

m───单位延米土的水平反力系数的比例系数（kNm4），按地质勘察报告确定。

图8.2.9-1 力学模型示意图         图8.2.9-2 下段墙身受力示意图

8.2.10 水泥土重力式挡墙顶部应设置厚度不小于150mm，宽度同墙身的钢筋混凝土压顶板，板内应设置双向配筋，钢筋直径不宜小于φ8，间距不应大于200mm。搅拌桩与压顶板之间应插筋连接，插筋深度不小于1m，钢筋直径不小于φ12。

8.2.11 水泥土重力式挡墙宜插入钢管、型钢、毛竹等加强构件。加强构件上端应锚入压顶板，下端宜进入开挖面以下。

8.2.12 水泥土重力式挡墙墙相邻桩搭接长度不宜小于200mm。在墙体圆弧段或折角处，搭接长度宜适当加大。

8.2.13 水泥土重力式挡墙宜在平面转角、转角两侧等应力集中部位构造加强；同时在坑内阳角及长边的中间部位宜采取增加墙体宽度、设置坑内加固等措施控制基坑位移。

## 8.3 施工

    - 水泥土重力式挡墙施工现场应事先予以平整，清除地下障碍物。遇有明浜、池塘及洼地时应抽水和清淤再素土回填压实，不得回填杂填土。

    - 水泥土搅拌桩应采用连续搭接的施工方法，相邻桩施工时间间隔不宜大于16小时，应控制桩位偏差和垂直度，并应具有足够的搭接长度以形成连续的墙体。

    - 双轴水泥土重力式挡墙施工还应符合下列要求：

- 施工前应根据设计要求进行工艺性试桩，并根据试桩结果确定相关施工参数；工艺性试桩数量不宜少于3根。

- 施工深度不宜超过18m。搅拌桩机就位时应对中，桩位最大偏差应小于2cm，桩身机械垂直度偏差应小于1/100，桩径偏差应小于2cm。

- 成桩应采用两喷三搅工艺，喷浆搅拌时钻头的提升（或下沉）速度不宜大于0.5m/min，钻头每转一圈的提升（或下沉）量以10mm～15mm为宜，泵送流量与钻头提升速度应匹配，额定注浆量在桩身长度范围内应均匀分布。

- 当钻头预搅下沉至预定标高，水泥浆液到达出浆口时，应在水泥浆与桩端土充分搅拌30s后再提升钻杆。

- 水泥浆液的水灰比应控制在0.5～0.6范围内，制备好的浆液不得离析，泵送必须连续。

- 施工中应故停浆，应将钻头搅拌下沉至停浆点以下0.5m，待恢复供浆时再喷浆搅拌提升。

- 钻头预搅下沉时不宜冲水；当遇到硬土层下沉困难时，可适当冲水，但应考虑冲水对桩身强度的影响。

    - 当墙体施工深度较深或墙深范围内的土层主要为砂土时，可采用三轴水泥土搅拌桩挡墙。三轴水泥土搅拌桩水灰比宜为1.5~1.8，其余施工工艺应符合11. 3节的有关规定。

    - 型钢、钢管、钢筋或毛竹的插入宜在水泥土搅拌桩成桩后8小时内施工。

## 8.4 检测与验收

8.4.1  水泥土重力式挡墙应按成桩施工期、基坑开挖前和基坑开挖期三个阶段进行质量验收。

8.4.2  采用双轴水泥土搅拌桩时，其质量验收应符合下列要求：

- 成桩施工期质量验收包括原材料质量、水泥浆配合比，搅拌和喷浆时间；成桩施工期质量检验标准应符合表8.4.2的规定。

表8.4.2 成桩施工期质量验收标准

| 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 水泥及外掺剂 | 设计要求 |
| 水泥用量 | 参数指标 |
| 水灰比 | 设计及施工工艺要求 |
| 桩底标高 | ±100mm |
| 桩顶标高 | +100mm、-50mm |
| 桩位偏差 | ＜50mm |
| 垂直度偏差 | ＜1/100 |
| 搭接长度 | 设计要求 |
| 搭接桩施工间歇时间 | ＜16小时 |

- 基坑开挖前的质量检测宜在围护结构压顶板浇注之前进行。检测内容包括桩身强度和桩数复核桩身强度宜采用制作水泥土试块，也可采取钻取桩芯的方法。水泥土试块试验和钻取桩芯检测应符合下列要求：

1)  试块制作应采用70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试模，宜每个机械台班抽查2根桩，每根桩不应少于2个取样点，应在基坑坑底以上1.0m范围内和坑底以上最软弱土层处的搅拌桩内设置取样点。每个取样点制作3件水泥土试块。试块应在水下养护并测定28d龄期的无侧限抗压强度。

2)  钻取桩芯宜采用Φ110钻头，在开挖前或搅拌桩龄期达到28天后连续钻取全桩长范围内的桩芯，桩芯应呈硬塑状态并无明显的夹泥、夹砂断层。芯样宜立即封闭并及时进行强度试验。有效桩长范围内的桩身强度应符合设计要求。取样数量不少于总桩数的0.5%且不少于3根。每根桩取芯数量不少于3点，每点3件试块。钻取桩芯得到的试块强度宜乘以1.2~1.4的系数。钻孔取芯完成后的孔隙应技术注浆填充。

- 基坑开挖期主要通过对开挖面桩身外观质量以及桩身渗漏水等情况进行质量验收。

8.4.3 采用三轴水泥土搅拌桩时，成桩施工期质量验收见11.4节，基坑开挖前质量检测和基坑开挖期质量验收同8.4.2。

# 9  桩墙式支护结构

## 9.1 一般规定

9.1.1  桩墙式支护体系主要由竖向围护结构及支撑或锚杆系统构成，方案选择应考虑基坑周边环境、水文及地质条件、开挖深度和场地使用条件等因素综合确定；

9.1.2  桩墙式支护结构适用于安全等级为一级或一级以下的基坑支护，根据场地条件及环境要求，可独立或与土钉等其它支护形式结合共同构成复合支护形式。

9.1.3  桩墙式支护体系的竖向围护结构包括桩式和墙式结构。

9.1.4  桩式结构指其主要受力构件由一定间距布置的排桩构成，包括分离式排桩及咬合桩，适用于基坑开挖深度较深和环境保护要求较高的基坑工程。

9.1.5  墙式结构指其主要受力构件为连续的墙体构成的围护结构，一般为现浇钢筋混凝土地下连续墙结构，有条件时也可采用预制钢筋混凝土地下连续墙。适应于基坑开挖深度深、土质条件差、地下水控制要求高和环境保护要求高的基坑工程，可作为主体工程地下结构的一部分。

9.1.6  桩墙式支护结构一般应设置一道或多道支撑或锚杆，钢支撑和锚杆均应根据结构受力及变形控制要求，并考虑温度等影响因素施加预应力。开挖深度较浅、对基坑变形要求不高的二、三级基坑也可采用悬臂结构。

9.1.7  桩墙式支护结构均应在桩墙顶部设置连续封闭的钢筋混凝土连梁，连梁宽度不应小于桩墙宽度，梁高不宜小于0.5倍梁寬。

9.1.8  作为主体结构一部分的桩墙支护结构设计、施工及质量控制要均应满足主体结构设计要求及防水构造要求，并根据主体结构连接构造要求设置连接构件或采取必要的构造措施。

9.1.9  地下水位在基底以上时，如因周边环境及水资源保护要求不允许进行降水时，围护结构应采取防渗止水措施，并应在计算时考虑地下水压力对支护结构的作用。

（1）排桩应在桩间及外侧设置隔水帷幕，或采用咬合桩方案。

（2）板桩墙可采用榫槽连接并做好连接部位的防渗处理；

（3）地下连续墙槽段连接部位应做好防渗处理，必要时可采用高压喷射注浆或高压注浆及其它防水构造进行处理。

9.1.10  桩墙式围护结构的设计应包括以下内容：

（1）嵌固深度的确定：根据支护结构的抗倾覆及整体稳定验算，确定围护结构的嵌固深度，并应满足基底抗滑稳定、抗隆起稳定及支护结构变形控制要求，与隔水帷幕结合时尚应满足地下水渗流稳定要求。

（2）基坑开挖及运营阶段的各工况（包括各层支撑或锚杆体系的设置和拆除工况）围护结构受力及变形计算、土层及周边环境的变形计算。

（3）围护结构的构件及节点设计。

（4）围护结构作为主体结构的一部分时，尚应进行使用条件下的内力及变形计算。

## 9.2 内力与变形计算

9.2.1  支护结构内力与变形的计算模式

把排桩、连续墙等支挡结构作为一竖向的弹性地基梁，在土体和支点（支撑或锚杆）的支承下承受主动侧土压力的作用，对排桩可把单桩作为一个计算单元，宽度为桩心间距，对连续墙可选取单位米宽度作为一个计算单元，计算单元的内力和变形。

9.2.2  计算工况

对支护结构的内力和变形计算应模拟支护结构施工各阶段的受力过程，包括加撑（锚）、支撑（锚）预加力、拆撑和换撑、土方开挖等，计算模拟方法可采用荷载增量法、弹性支点法及其他可靠方法。

9.2.3  计算剖面的选择

应根据地质条件和基坑周边的环境，将基坑划分为若干个有代表性的分区，每一个分区选择一个代表性的剖面进行计算。

9.2.4  荷载增量法计算过程和主动侧的土压力模式

对支护结构，以多支点支护结构为例，增量法计算各增量步的过程如下：

1 受力体系作为一个竖放的弹性地基梁，增量荷载为挡土侧的增量主动土压力荷载，土压力荷载在开挖面以下为矩形荷载，支点弹簧刚度按9.2.5计算，土弹簧刚度可按9.2.7计算。

| a) 基本计算简图 | b) 第一步开挖简图 |  | c) 支点处施加预应力计算简图 |
| --- | --- | --- | --- |
| d) 第二步开挖计算简图 |  | e) 第三步开挖计算简图 |  |
| 图9.2.3.1 多支点支护结构增量法计算各增量步简图 |  |  |  |

2 第一增量步：悬臂状态下开挖至第一道支点以下，开挖深度为能安置第一道支点，下同。（图 9.2.3.1.b）。

3 在支点处施加预加力时，把预加力作为外力增量作用于支护结构上，作为一增量步进行计算。（图 9.2.3.1.c）。

4 第二步开挖至第二道支点以下时的计算简图，此时的增量荷载为土压力增量和该步挖去的土体的抗力反作用于支护结构上。（图 9.2.3.1.d）。

5安置第二道支撑或锚杆后。第三步开挖的增量计算简图（图 9.2.3.1.e），此时的增量荷载为增量土压力和挖去的土体的抗力反向作用于支护结构上。

A.0.4：每一增量步支护结构内力和变形的计算可采用结构力学方法或杆件有限元法对弹性地基梁进行计算。

9.2.4 预加力模拟计算

预加轴力对支护结构的内力和变形计算按一个增量步计算，计算如图9.2.4.1所示，此时增量荷载为预加水平力，土体在主动侧起支承作用。施加预轴力的支点轴力按下式计算：

——支点的水平位移

图9.2.4.1支护结构内力和变形计算简图

——支点施加预应力前的初始位移，当取

——支点刚度。

当施加预应力后，支点的刚度采用临时刚度，根据施加预应力时支点的位移确定临时刚度：

当后，支点刚度恢复。

9.2.5 支点刚度

支撑和锚杆作用用弹性支点表示，支点刚度由弹簧刚度定义计算。

- 对支撑的支点刚度宜通过对支撑体系进行整体分析得出的支点力与水平位移关系后，由弹簧的刚度定义计算，当为对撑时，支撑刚度可按下式计算。

（9.2.5.1）

当为对称对撑时取=0.5

当计算单元以每米支挡结构宽度作为计算单元时，则单元支撑刚度尚需由（9.2.5.1）式除以支撑的水平间距s。

当支撑两端土压力不等时，为非对称支撑，对压力大的一侧，可取，压力小的一侧取。

为支撑轴线与支挡结构面法线夹角，当支撑与支挡结构面为正交时

1 锚索的支点刚度

锚索水平刚度系数可由锚杆基本试验确定，当无试验资料时，可按下式确定：

（9.2.5.2）                          式中  ——杆体截面面积；

——杆体弹性模量；

——锚固体组合弹性模量

——锚固体截面面积；

——锚杆自由端长度；

——锚杆锚固段长度；

——锚杆水平倾角。

其中锚杆的组合弹性模量可按下式确定：

（9.2.5.3）

式中  ——锚固体中注浆体弹性模量。

9.2.6 冠梁支点刚度的计算

冠梁计算模型可简化为简支梁，如图9.2.6.1所示。其刚度为简支梁在均布作用下中点位移的倒数。

（9.2.6.1）

式中：   ——冠梁的抗弯刚度；

——冠梁的计算长度。

9.2.7 土弹簧刚度计算

土弹簧刚度确定可采用以下两种方法确定：

- m法

k——土弹簧刚度（KN/m）

kh——地基土水平向基床系数(KN/m3)，采用m法确定， kh=mz, m为土的水平抗力系数的比例系数(KN/m4), z为土弹簧离开挖面的深度(m)。

b—— 为土弹簧计算的水平间距(m)

h—— 为土弹簧计算的垂直间距(m)

开挖面以下开挖面以土的水平抗力系数的比例系数m应以根据单桩水平荷载试验结果按下式计算:

（9.2.7.1）                   式中， ——地基水平抗力系数的比例系数，该数值为基坑开挖面以

下深度内各土层的综合值；

——单桩水平临界荷载，根据《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）附录E方法确定；

——单桩水平临界荷载对应的位移（m）；

——桩顶位移系数，可按表（9.2.7.1）取值（先假定m，试算）；

——计算宽度（m），由《建筑基坑支护规程JGJ120-99》中附录B方法确定。

表9.2.7.1 桩顶位移系数表

| 换算深度 | ≥4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.441 | 2.502 | 2.727 | 2.905 | 3.163 | 3.526 |

注：表中

当无试验或缺少当地经验时，第土层水平抗力系数的比例系数可按下列经验公式计算：

（9.2.7.2）

式中   ——第层土的固结不排水（快）剪内摩擦角标准值；

——第层土的固结不排水（快）剪粘聚力标准值（kPa）；

——基坑地面处位移量（mm），按地区经验取值，无经验时可取10。

2 变形模量法

任一土弹簧的力为x，面积为b×d，b为土弹簧间距，d为地基梁宽度。土弹簧集中力x变成分布力为：

q=xb×d

则近似用Boussinesq求得土弹簧处土的变形为：

Δ=dq(1−μs)2Es⋅w

μs，Es分别为该土弹簧处土的泊松比和变形模量

或

Δ=dx(1−μs2)b×dEs⋅w

则土弹簧的刚度可根据弹簧刚度的定义为

K=xΔ=bEs(1−μs2)⋅w                    (9.2.7.3)

式中：为与b/d有关的形状系数，当b/d=1.0时，=0.88。

## 9.3 地下连续墙

Ⅰ设计

9.3.1  地下连续墙的设计，除满足9.2节的要求进行外，尚应包括下列内容：

1） 墙体厚度，单元槽段的平面形状及槽段长度；

2） 槽段截面设计；

3） 槽段接头型式及接头设计；

4） 作为主体结构的一部分时，尚应满足第14章设计要求。

9.3.2 地下连续墙墙体厚度应根据墙体的内力与变形计算、墙体的抗渗要求、成槽机械的能力等综合确定。现浇地下连续墙的墙体厚度可选用600mm、800mm、1000mm、1200mm；预制地下连续墙的厚度不宜大于800mm。

9.3.3 地下连续墙单元槽段的平面形状和槽段长度，应根据墙段的受力情况、槽壁稳定性、环境条件和施工条件等综合确定。单元槽段的平面形状根据需要可选用一字形、L形、T形等，单元槽段可组合成格型、圆筒形等。现浇地下连续墙单元槽段长度不宜大于6.6m，在保证槽壁稳定和满足施工能力的条件下，宜采用较大的槽段长度；当周边环境复杂时，应采用较小的槽段长度。预制地下连续墙宜采用空心截面，槽段长度应结合设备吊装能力确定，宜为3~5m。

9.3.4 地下连续墙一般按受弯构件设计，根据内力计算包络图进行截面设计，其正截面受弯承载力验算、斜截面受剪承载力验算应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定。预制地下连续墙尚应进行起吊和运输阶段的内力、变形计算和裂缝验算。

9.3.5 基坑环境保护要求高或地下连续墙防水质量要求高时，遇到基坑开挖深度范围存在较厚的软土、易坍塌土层、或渗透系数大的粉土、砂土层，宜采用槽壁预加固措施。槽壁加固宜采用垂直度高、搭接好的水泥土桩，地下连续墙两侧应同时设置。

9.3.6地下连续墙槽段接头可分为柔性接头和刚性接头，柔性接头可采用锁口管接头、波形管接头、楔形接头、工字钢接头、钢筋混凝土预制接头、预制地下连续墙现浇接头等；刚性接头可采用穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等。

9.3.7地下连续墙槽段接头根据构造便于施工、满足防渗设计要求等原则选用，一般采用普通的柔性接头；当防水要求较高时，宜采用工字钢接头；当根据结构受力特性需形成整体时，槽段间宜采用刚性接头，并根据实际受力状态验算槽段接头承载力。

9.3.8地下连续墙的混凝土设计强度等级宜为C30~C40，混凝土抗渗等级不宜小于P6级。

9.3.9地下连续墙的配筋及构造应满足下列要求：

1）地下连续墙纵向钢筋宜延墙身均匀布置，可根据内力分布分段配置，但应有部分钢筋通常配置。纵向钢筋宜采用HRB335和HRB400级钢筋，直径不宜小于16mm，钢筋净距不宜小于75mm。水平钢筋宜采用HRB335级钢筋，现浇地下连续墙水平钢筋直径不宜小于12mm，预制地下连续墙水平钢筋的直径不宜小于10mm。

2）现浇地下连续墙主筋保护层厚度迎坑面不宜小于50mm，在迎土面不宜小于70mm；预制地下连续墙主筋保护层厚度迎坑面不小于30mm，迎土面保护层厚度应根据相关规范确定。

3）现浇地下连续墙钢筋笼封头钢筋形状应与施工接头相匹配；封头钢筋与水平钢筋宜采用焊接。钢筋笼端部与接头管（箱）或相邻槽段混凝土接触面之间应留有间隙，一般不大于150mm。钢筋笼下端500mm长度范围内宜按1:10收成闭合状，钢筋笼下端与槽底之间宜留有不小于500mm的间隙。

4）L形槽段水平钢筋锚入对边墙体内应满足锚固长度要求，且宜与对边水平钢筋焊接，转角处宜设置斜向加强钢筋。T形槽段外伸腹板与翼板之间宜设置加强筋。

5）现浇地下连续墙钢筋笼应设置纵横起吊桁架，满足钢筋笼吊装过程中的整体稳定性和钢筋笼骨架不产生塑性变形的要求。桁架主筋宜采用HRB335和HRB400级钢筋，直径不宜小于20mm。

6）地下连续墙顶部应设置钢筋混凝土顶冠梁将其连成整体，顶冠梁宽度不应小于墙体厚度，高度不宜小于墙厚的0.6倍。顶冠梁宜按与墙体在迎土面平齐原则布置。

7） 地下连续墙的支撑系统不设围檩时，支撑标高处墙体的水平配筋应适当加强，其与支撑接触部位应满足抗冲切要求。

Ⅱ 施工与检测

9.3.10 地下连续墙施工前应根据地质条件和周边环境等因素合理选择成槽设备，并进行试成槽，以确定合适的施工工艺、护壁泥浆配比等技术参数。

9.3.11 成槽施工前，应考虑对周围环境的保护，主要要求如下：

1 成槽过程中对邻近建（构）筑物和地下管线等存在影响时，应采取措施有效控制槽壁变形和附加沉降影响。在深厚的松散填土和粉土、砂土、淤泥及淤泥质黏性土中，应采取可靠措施提高槽壁的稳定性，如采用水泥土搅拌桩、高压旋喷桩等方法对槽壁进行加固。

2 施工过程中应减小噪音、振动以及废弃泥浆等对居民和环境的影响。

9.3.12 槽段开挖前，宜沿地下连续墙单侧布置混凝土车道，应沿地下连续墙两侧构筑混凝土导墙。混凝土车道及其下地基应有足够的强度、刚度，满足成槽机和起吊设备行走要求。导墙强度不宜低于C20混凝土强度，并应筑于坚实的地层上，导墙外侧需要回填密实，导墙深度不宜小于1 .5m，其强度和稳定性满足成槽设备和顶拔接头时的要求。

9.3.13 护壁泥浆使用前应进行配比试验。新鲜泥浆应经过充分水化，存放时间不应小于24h。成槽时泥浆的供应及处理系统应满足泥浆使用量的要求，泥浆的性能应符合相关技术指标的要求。成槽时，泥浆面应高于导墙底面500mm。

9.3.14 单元槽段宜采用跳幅间隔施工顺序。每个单元槽段，挖槽分段不宜超过3个。

9.3.15 槽段接头施工应符合下列要求：

1 接头管（箱）应满足混凝土浇筑时的强度、刚度和变形要求；

2 安装接头管（箱)时，应紧贴槽段垂直缓慢沉放至槽底；

3 混凝土槽段接头应在钢筋笼入槽前进行刷壁，刷壁后的接头不得夹泥；

4 接头管（箱）应在混凝土初凝至终凝间微量松动，并按时限量起拔。

9.3.16 钢筋笼制作和吊放、入槽应符合下列要求：

1 钢筋笼制作场地应平整，平面尺寸应满足制作和拼装的要求；

2 钢筋笼制作时，纵向受力钢筋的接头不宜设置在受力较大处；钢筋笼宜整体装配；需要分段装配时，应在制作场地进行预拼装成型；

3 应设置纵横向桁架、剪刀撑等加强钢筋笼整体刚度的措施，钢筋笼整体吊放应预先进行安全验算；

4 钢筋笼的吊放机具应进行安全验算；

5 钢筋笼应设置保护层垫块，钢筋笼应在刷壁、清槽、泥浆置换完成后及时入槽。

9.3.17 地下连续墙混凝土浇筑应符合下列要求：

1 必须采用导管法连续浇筑，施工前导管接缝宜进行水密性试验，导管内应设置隔水栓；

2 每根导管分担的浇筑面积宜均等，导管距离槽段两侧端部不宜大于1.5m；

3 导管埋入混凝土面以下深度宜为2.0~4.0m，浇筑液面的上升速度不宜小于3m/h；

4 混凝土浇筑面宜高于设计标高300~500mm。

9.3.18 地下连续墙应对槽段接头处采取措施防止混凝土浇筑时出现绕流，并采取措施确保接头防渗。

9.3.19  地下连续墙需进行墙底注浆时，应符合下列要求：

1 注浆管应采用钢管，且应采用丝扣连接；

2 应在混凝土终凝后3h内采用清水将注浆管开塞；

3 注浆宜在成墙后5天内进行；注浆量应满足设计要求，注浆压力宜控制在1.5MPa～3.0MPa。

9.3.20  地下连续墙的质量检测应符合下列要求：

1 应进行槽壁垂直度检测，检测数量不得小于同条件下总槽段数的20%，     且不应小于10幅；

2 应采用声波透射法对墙体混凝土质量进行检测，检测数量不宜小于同条件总槽段数的10%，且不应小于3幅；每个检测槽段预埋超声波管数不应少于4个；

3 当根据声波透射法判断墙体混凝土质量不合格时，应采取钻芯进行验证。

9.3.21  地下连续墙施工应采取监控手段和措施控制施工偏差，确保施工偏差符合现行国家标准《地基与基础工程施工质量验收规范》（GB 50202）的规定。

9.3.22 钢筋笼制作、混凝土浇筑等尚应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）和《地基与基础工程施工质量验收规范》（GB 50202）的有关规定。

## 9.4  混凝土排桩

9.4.1  混凝土排桩的设计应符合下列规定：

1  混凝土排桩的桩径应根据基坑深度、土层的性质、地下水条件及基坑周边环境要求等通过设计计算确定，并满足施工工艺要求。钻孔灌注桩的桩径不宜小于400mm-500mm,在饱和软土地层中取大值；人工挖孔桩的直径不应小于800mm。

2  分离式灌注桩的中心距在保证桩间土稳定的前提下，应根据地层情况和地区经验确定；应对桩间土采取有效的防护措施。

3  灌注桩构件的设计，可按圆形截面受弯构件或压弯构件计算；竖向受力钢筋宜按计算内力图分段配置。

4  冠梁按结构受力构件设置时，应进行受弯、受剪和局部受压计算。

9.4.2  混凝土排桩的构造应符合下列规定：

1  桩身混凝土强度等级不宜低于C25。

2  排桩顶部应设置钢筋混凝土冠梁，冠梁宽度不宜小于桩径，冠梁高度不宜小于0.6倍桩径，且不应小于400mm；在有主体建筑地下管线的部位，排桩冠梁宜低于地下管线。

3  纵向受力钢筋应采用HRB400、HRB335级钢筋，单桩的纵向受力钢筋不宜少于8根；其纵向受力钢筋的接头不宜设置在内力较大处。同一连接区段内，纵向受力钢筋的连接方式和连接接头面积百分率应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010对梁类构件的规定。

4  箍筋可采用螺旋式箍筋，箍筋宜采用HPB300级钢筋。

5  沿桩身配置的加强箍筋应满足钢筋笼起吊安装要求，宜选用HPB300、HRB335级钢筋，其间距宜取1000mm～2000mm。

6  纵向受力钢筋的保护层厚度不应小于35mm；采用水下灌注混凝土工艺时，不应小于50mm。

7  当采用沿截面周边非均匀配置纵向钢筋时，受压区的纵向钢筋根数不应少于5根；当施工方法不能保证钢筋的方向时，不应采用沿截面周边非均匀配置纵向钢筋的形式。

8  当沿桩身分段配置纵向受力主筋时，纵向受力钢筋的搭接应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定。

9.4.3  当支护桩的施工影响范围内存在对地基变形敏感、结构性能差的建筑物或地下管线时，不应采用挤土效应严重、易塌孔、易缩径或有较大震动的桩型和施工工艺。采用挖孔桩且成孔需要降水时，降水引起的地层沉降应满足周边建筑物和地下管线的要求，否则应采取截水措施。

9.4.4  当排桩桩位邻近的既有建筑物、地下管线、地下构筑物对地基变形敏感时，应采取下列控制地基变形的防护措施：

1  宜采取间隔成桩的施工顺序；对混凝土灌注桩，应在混凝土终凝后，再进行相邻桩的成孔施工；

2  对松散或稍密的砂土、稍密的粉土、软土等易坍塌或流动的软弱土层，对钻孔灌注桩宜采取改善泥浆性能等措施，对人工挖孔桩宜采取减小每节挖孔和护壁的长度、加固孔壁等措施；

3  支护桩成孔过程出现流砂、涌泥、塌孔、缩径等异常情况时，应暂停成孔并及时采取有针对性的措施进行处理，防止继续塌孔；

4  当成孔过程中遇到不明障碍物时，应查明其性质，且在不会危害既有建筑物、地下管线、地下构筑物的情况下方可继续施工。

9.4.5  灌注桩施工应符合下列规定：

1  灌注桩应满足桩身质量及钢筋笼焊接质量要求。

2  施工场地必须平整，成孔机械就位以后，做到垂直钻孔。

3  灌注桩施工应满足桩长、桩身直径、混凝土强度等级等设计要求，不得有断桩、混凝土离析、夹泥等现象发生，同时应满足以下质量要求：

1）桩位偏差不大于50mm，严格控制灌注桩成孔垂直度，并不得大于桩长的1%，不可向坑内倾斜；

2）钢筋笼制作及保护层允许偏差应符合表9.4.5的要求。

表9.4.5  钢筋笼制作及保护层允许偏差

| 项 次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主筋间距 | ±10 |
| 2 | 箍筋间距 | ±20 |
| 3 | 钢筋笼直径 | ±10 |
| 4 | 钢筋笼长度 | ±100 |
| 5 | 钢筋笼保护层 | ±20 |

4  相邻灌注桩混凝土达到设计强度的70%后，另一根桩方可成孔施工。

5  当采用泥浆护壁法施工时，钻孔前应埋设护筒，护筒内径宜比钻头直径大150mm，埋入土中深度宜为1.0m-1.5m，护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50mm。

6  混凝土应连续灌注，每根桩的浇注时间不得大于混凝土的初凝时间。混凝土浇灌应高于桩顶设计标高，凿除浮浆后的桩顶混凝土标号必须满足设计要求。

7  钢筋笼露出桩顶长度不应小于500mm，浇注桩顶冠梁混凝土前，必须清除桩顶的参渣、浮土和积水。

8  钢筋笼主筋宜采用焊接连接；钢筋笼制作、吊放及水下混凝土的拌制与浇灌等工序均应符合现行《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204及《建筑桩基技术规范》JGJ94的规定。

9.4.6  人工挖孔桩施工应符合下列规定：

1  人工挖孔桩宜在地下水位以上，或经过降水处理的土层中施工，适合于在建筑密集取及其他对振动、噪音控制严格、机械难以施工的地区施工。软土中不宜使用。

2  施工前，宜进行现场试挖，观察成孔情况，以便确定施工方案。

3  成孔时必须做混凝土护壁，护壁圈应与土体紧密接触，不得留有空隙。每层护壁的高度和厚度依土层及地下水情况而定。一般在较好的土层中护壁高度可采用1.0m，厚度不应小于100mm；遇有松散砂卵石层、淤泥质土等土层或地下水渗流较大时，应减少每层护壁高度，护壁厚度和下挖速度视桩径及安全情况确定，不利地段可配筋以确保护壁的安全。

4  护壁混凝土的强度等级不得低于C20，每节护壁要保证同心，第一节护壁应高出地面150mm-200mm。

5  挖孔桩施工允许偏差应符合表9.4.6的要求。

表9.4.6  人工挖孔桩施工允许偏差

| 项 次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 顺桩排轴线方向桩位 | ≤75 |
| 2 | 垂直排轴线方向桩位 | ≤50 |
| 3 | 垂直度 | 1% |
| 4 | 桩径 | -0，+50 |
| 5 | 有效桩长 | -0，+100 |

钢筋拢制作、焊接、吊放以及混凝土灌注等方面要求与钻孔灌注桩相同。

6  人工挖孔桩的施工除满足规范要求外，还应执行当地颁布的有关规定。

9.4.7  混凝土排桩采用沿桩截面周边非均匀配置纵向受力钢筋时，应按设计的钢筋配置方向进行安放，其偏转角度不得大于10°；采用沿纵向分段配置不同钢筋数量时，钢筋笼制作和安放时应采取控制非通长钢筋竖向定位的措施；混凝土排桩设有预埋件时，应根据预埋件的用途和受力特点的要求，控制其安装位置及方向。

9.4.8  冠梁施工时，应将桩顶部浮浆、低强度混凝土及破碎部分清除。冠梁混凝土浇筑采用土模时，土面应修理整平。

9.4.9  采用混凝土排桩时，其质量检测应符合下列规定：

1  应采用低应变动测法检测桩身完整性，检测桩数不宜少于总桩数的20%，且不得少于5根；

2  当根据低应变动测法判定的桩身完整性为Ⅲ类或Ⅳ类时，应采用钻芯法进行验证，并应扩大低应变动测法检测的数量。

## 9.5 咬合桩

9.5.1设计

1．钢筋混凝土桩与素混凝土桩或水泥土固化桩（简称素桩）切割咬合，桩与桩之间排列构成相互咬合的桩墙，桩与桩之间可一定程度上传递剪力，共同形成支护结构与止水结构，称其为称咬合桩。

2．咬合式排桩的设计在满足安全的前提下，应充分考虑到经济合理和方便施工，选择合理的施工工艺和设计、施工参数。

3．咬合式排桩桩间咬合量不宜小于200mm，且考虑施工误差的情况下，最小咬合量不应小于50mm。

4．咬合桩钢筋混凝土桩的入土深度应能满足基坑抗隆起、抗倾覆、整体稳定性计算要求，咬合桩墙入土深度应能满足基坑抗渗流和抗管涌稳定性的要求，咬合桩墙应能满足围护墙的内力、变形计算要求，咬合桩的桩身强度和咬合宽度应满足咬合面局部受剪承载力验算。

5．咬合桩的桩身内力计算不计素桩对钢筋混凝土桩桩身抗力的有利作用。

6．咬合桩的变形计算中，当桩身弯矩较小时，可适当考虑素桩对钢筋混凝土桩桩身刚度的有利作用，但素桩的刚度贡献不宜大于其全截面刚度的15%。

7．咬合桩应对咬合面局部受剪按式(9.5.1-1)进行承载力验算。

图5.9.1-1 桩间咬合面局部受剪承载力验算简图

τ=1.25γ0Qkh0≤0.5ft                    （9.5.1-1）

Qk=0.5b0qk                           （9.5.1-2）

式中：

τ——桩间名义剪切面处的局部剪应力设计值（kPa）；

Qk——桩间名义剪切面处单位深度范围内的剪力标准值（kN/m）；

qk——桩间咬合面计算截面处的侧压力强度标准值（kPa）；

b0——素桩迎土面剪切破坏区域宽度（m）；

h0——桩间名义剪切面处桩体的有效厚度（m）；

γ0——支护结构重要性系数。

9.5.2施工

1．咬合式排桩宜采用全套管全回转钻机施工，施工二序桩时，一序桩混凝土强度低于2 MP情况下，宜可采用旋挖钻机等设备施工。

2．素桩桩身材料宜采用高极限拉应变、低强度、低早期强度的塑性混凝土，以提高素混凝土桩的变形能力，减小素混凝土桩的裂缝深度。

3．咬合桩施工前，宜在桩顶上部沿咬合桩两侧先作钢筋混凝土导墙，导墙应采用现浇钢筋混凝土结构，混凝土强度不应低于C20，导墙厚度不宜小于200mm，导墙应满足桩墙施工过程的强度及稳定性要求。

4．咬合桩施工偏差应满足表9.5.2-1要求。

表9.5.2-1 成孔允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孔径 | +30mm |
| 2 | 垂直度 | 1/300 |
| 3 | 孔深 | +300mm |
| 4 | 桩位 | ±10mm |

## 9.6 钢板桩与钢筋混凝土板桩

9.6.1钢板桩的设计应符合下列规定：

1 根据具体情况钢板桩的设计选型可采用拉森式（U型）钢板桩、H型钢钢板桩、Z型钢板桩等。

2 钢板桩的上部应设一道锁口梁，各单元能互相咬合成既能截水又能共同受力的连续支护体。

3 当选用非锁口式的钢板桩时，如需要基坑侧向止水，应设竖向止水帷幕。

4 作为永久性支护结构的钢板桩处于腐蚀环境时，应考虑其腐蚀量，并应采取防腐措施。

5 当地下有障碍物、地下管线、地下构筑物等时，应采取相应的措施。

9.6.2 钢板桩施工

1 钢板桩的施工应考虑对周围环境的保护要求，必要时可先设置减震沟。

2  钢板桩运到施工现场后，应进行外观检验和材质检验。

1）外观检验：包括表面缺陷、长度、宽度、高度、厚度、平直度和企口形状等；

2）材质检验：包括钢材的化学成分分析、构件的拉伸、弯曲试验、企口强度试验和延伸率试验等内容。

3  钢板桩的轴线应平直顺畅，应避免不规则的转角。有严格交圈合拢要求时，各边尺寸应符合桩的模数，不宜使用异形截面桩。

4  钢板桩吊运宜采用两点吊。成捆起吊采用钢索捆扎；单根吊运采用专用的吊具。吊运时，应采取保护企口免受损伤的措施。

5  应根据钢板桩的类型选用合适的规格和型号的桩帽。

6  钢板桩使用之前应进行矫正和修整。弯曲、企口不正等用机械方法或火焰校正，局部孔洞用焊接修补，端头矩形比失控时应予以切割修正。锁口不合格的应修整，经检查合格后应涂黄油或其它油脂。钢板桩的长度不够时，可用同型号的钢板桩等强度接长，先对焊、再焊加强板，最后调直。相邻桩的焊缝宜间隔设置，并错开1m以上。

7 一般采用振动式打桩机械、冲击式打桩机械沉桩，沉桩布置方式一般采用插打式、屏风式、错列式。

8  应合理安排施打顺序，打桩宜分段或阶段式进行。钢板桩长度小于10m时可采用单独打入法；当长度大于等于10m时应采用“屏风式”打入法。半封闭或全封闭的板桩，应根据钢板桩规格和封闭段的长度计算块数。

9 一般需从距基坑转角外5对钢板桩的距离开始成桩，然后在距离基坑转角处5对钢板桩的位置停止，封闭时通过调整墙体走向保证钢板桩合拢。

10 垂直度偏差不大于1%。

11 基坑回填满足要求后才能进行拔桩，并且拔桩设备与板桩应保持一定的距离。拔桩顺序宜与打桩顺序相反，采用振动式方法拔出钢板桩。拔桩后形成的桩孔应及时回填处理。

12  钢板桩沉桩的质量控制：

1）遇易液化的砂性土层钢板桩易发生蠕动时，应先采用降水疏干地层；

2）若出现钢板桩倾斜和转动时采用屏风式打桩法；把相邻板桩焊牢在围檩上；

3）钢板桩施工过程中向行进方倾斜时，可用卷物机将钢板桩向相反方向拉，然后再进行沉桩；

4）垂直度不易保证时应采用侧向架进行沉桩；

5）沉桩困难时可采用水冲法、预钻孔法等辅助沉桩措施。

13 钢板桩拔不出时应采取的措施：

1）与沉桩顺序相反的次序拔桩；

2）采用振动锤等对钢板桩再复打一次；

3）在板桩两侧或一侧开槽、并注入膨润土浆液；

4）在板桩受荷的一侧附近再打几块板桩，然后拔出先打的板桩。

9.6.3钢筋混凝土板桩设计应符合下列规定：

1钢筋混凝土板桩的入土深度应能满足基坑抗隆起、抗倾覆、整体稳定性等计算要求，并应能满足支护结构的内力、变形计算要求，桩身混凝土强度不低于C30，并应满足打桩设备的要求。

2板桩桩尖角度和材料应根据土质情况确定，沉入坚实砂砾层时，板桩桩尖应增设加劲钢筋或钢板，或采用钢桩尖。

3矩形截面板桩两侧分别设阴榫和阳榫，也可在板桩上部设阴榫使其形成空腔，沉桩后用塑料袋或布袋装水泥砂浆填塞。阳榫的各边尺寸应比阴榫小5㎜，T形截面的板桩可采用平接直口缝，但应采取增强其导向能力的措施。

4 板桩桩顶部直接受锤击的部分应配置5～6层焊接钢筋网，桩顶和桩尖段各1m范围内应设加密箍筋，间距为50㎜～100㎜。

5 按要求设置冠梁和围檩。

6 当地下有障碍物、地下管线、地下构筑物等时，应采取相应的措施。

9.6.4钢筋混凝土板桩施工：

1钢筋混凝土板桩应一次浇筑成形，不得留施工缝，桩板的榫槽顺直，不得有缺角、破损。

2钢筋混凝土板桩的制作采用定型模板并宜采用蒸汽养护。

3板桩混凝土达到设计强度的75%后，方可进行吊装。

4根据工程地质情况，沉桩施工可采用锤击、静压、振动或射水等方法沉入土中，可单独或相互配合使用；当采用锤击法沉入板桩时，宜采用重锤低击的方法。

# 10 双排桩

## 10.1 一般规定

10.1.1  当基坑开挖深度较大，采用悬臂单排支护桩的变形过大，且基坑面积较大，设置水平支撑体系影响施工且造价高时，可采用双排桩支护。通过钢筋混凝土灌注桩、桩顶帽梁和联系梁形成空间门架式双排桩支护结构体系。当双排桩长度范围内主要为灵敏度较高的淤泥或与淤泥质土、且坑外主要为车辆运行等产生的动荷载时，不宜采用双排桩支护结构。

10.1.2  双排桩排距宜取2d～5d（d为围护桩直径）。联系梁的抗弯刚度应大于排桩的抗弯刚度，联系梁高度与双排桩排距的比值宜取1/6～1/3。

10.1.3  支护桩顶部应设置混凝土冠梁。冠梁的宽度不宜小于桩径，高度不宜小于桩径的0.6倍。冠梁钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010对梁的构造配筋要求。冠梁用作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时，尚应按受力构件进行截面设计。

10.1.4  双排桩结构的嵌固深度，对淤泥质土，不宜小于1.0h（h为基坑深度）；对淤泥，不宜小于1.2h；对一般粘性土、砂土，不宜小于0.6h。前排桩桩端宜处于桩端阻力较高的土层。采用泥浆护壁灌注桩时，施工时的孔底沉渣厚度不应大于50mm，或应采用桩底后注浆加固沉渣。

10.1.5  双排桩应按偏心受压、偏心受拉构件进行截面承载力计算，联系梁应根据其跨高比按普通受弯构件或深受弯构件进行截面承载力计算。双排桩结构的截面承载力和构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。

10.1.6  双排桩与桩联系梁节点处，桩与联系梁受拉钢筋的搭接长度不应小于1.5la（la为受拉钢筋的锚固长度）。其节点构造尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010对框架顶层端节点的有关规定。

## 10.2 设计

10.2.1 双排桩布置要求：

1  双排桩可采用图10.2.1-1所示的几种典型形式。宜选择前后对齐矩形布置。

图10.2.1-1 双排桩常见的平面布置形式

（a）前后排矩形对齐布置； （b）前后排梅花形交错布置（c）前后排不等桩距布置

2 双排桩的前后排桩可采用等长和非等长布置，也可采用不同的桩顶标高，形成不等高双排桩形式，如图10.2.1-2所示。

图10.2.1-1 双排桩常见的剖面布置形式

（a）前后排桩等高双排桩； （b）前后排桩不等高双排桩

（c）前后排桩现浇肋墙连接； （d）前后排桩肋墙连接剖面图

图10.2.1-1 双排桩矩形布桩时桩间土对土压力的传递

10.2.2 双排桩的受力与变形计算

1  双排桩的受力与变形计算可按照门式钢架计算，计算时应根据土性特点、围护桩设置、连梁设置合理选择计算模型。

2  计算时可采用图10.2.2-1的土压力分配结构模型时，作用在前、后排桩上的总主动土压力应按本规程第5.3节的规定计算，前、后排桩嵌固段上的土抗力应按本规程第9.2条确定。前、后排桩的桩间土体对桩侧的压力可参照图10.2.2-2，主动土压力可以假定作用在后排桩上，前后排桩间土压力取Δσa，则前、后排桩的土压力可按下式计算：

图10.2.2-2 双排桩门式刚架计算简图

1）前排桩土压力：

Paf=Δσa=βσa                   (10.2.2-1)

2）后排桩土压力：

Pab=σz−Δσa=(1−β)σa               (10.2.2-2)

其中比例系数β可参照图10.2.2-3确定：

β=2LL0−(LL0)2                         (10.2.2-3)

L0=Htan(450−ϕ2)       (10.2.2-4)

式中：H基坑挖深，L双排桩排距；ϕ为土体内摩擦角。

图10.2.2-3 β计算简图

3  在有经验的情况下，可参照图10.2.2.-4，采用基于弹性抗力法考虑前后排桩相互作用的模型。桩体采用弹性地基梁单元，地基水平反力系数采用m法确定，土压力作用于后排桩，在前后排桩之间设置弹簧，考虑其相互作用。前后排桩间弹簧刚度系数kc可按下式计算：

图10.2.2-4 考虑前后排桩与土相互作用的计算模型

kc=βEssy−d                          （10.2.2-5）

式中  Es──计算深度处，前、后排桩间土体的压缩模量(kPa)；当为成层土时，应按计算点的深度分别取相应土层的压缩模量；

sy──双排桩的排距(m)；

d──桩的直径(m)。

β——前后排桩间弹簧刚度系数kc的折减系数，根据当地经验确定。当双排桩的前、后排桩沿基坑长度方向的桩间距较大时，宜考虑桩间土由于临空面产生的松弛效应，并对kc进行折减。不考虑折减时，β取1.0；当排桩内的桩间净距小、相邻桩之间可形成良好的土拱效应时，β取高值；当桩距大、桩间土松弛效应大时，β取低值。

10.2.3双排桩结构的嵌固稳定性应符合下式规定（图10.2.3）：

Epkzp+GzGEakza≥Kem                      （4.12.5）

式中：    Kem──嵌固稳定安全系数；安全等级为一级、二级、三级的支挡式结构，Kem分别不应小于1.25、1.2、1.15；

Eak、Epk──基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压力的标准值(kN)；

za、zp──分别为基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压力的合力作用点至挡土构件底端的距离(m)；

G──排桩、桩顶连梁和桩间土的自重之和(kN)；

zG──双排桩、桩顶连梁和桩间土的重心至前排桩边缘的水平距离(m)。

图10.2.3 双排桩抗倾覆稳定性验算

1－前排桩；2－后排桩；3－联系梁

10.2.4 地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用截水、降水、集水明排或其组合方法。应遵循本规范第18章的要求。当设置止水帷幕时，止水帷幕宜位于前、后排桩之间，并宜靠近前排桩。

## 10.3 施工与监测

10.3.1 当双排桩桩间距较大时，应采取妥善措施防护桩间土，并应满足如下要求：

1 桩间土防护措施宜采用内置钢筋网或钢丝网的喷射混凝土面层。喷射混凝土面层的厚度不宜小于50mm，混凝土强度等级不宜低于C20，混凝土面层内配置的钢筋网的纵横向间距不宜大于200mm。

2 钢筋网或钢丝网宜采用横向拉筋与两侧桩体连接，拉筋直径不宜小于12mm，拉筋锚固在桩内的长度不宜小于100mm。

3 钢筋网宜采用桩间土内打入直径不小于12mm的钢筋钉固定，钢筋钉打入桩间土中的长度不宜小于排桩净间距的1.5倍且不应小于500mm。

10.3.2 当止水帷幕顶部低于天然地面时，应在坑外设置截水沟，防止坑外地面水或地下水自止水帷幕顶部以上进入坑内，冲刷前、后排桩间土，引起桩间土流失、坍塌。止水帷幕顶部不宜低于坑外地下水位。

10.3.3 当止水帷幕存在渗漏时，应及时采取妥善堵漏措施，防止浅、后排桩间土流失或坍塌。

10.3.4 施工中应保证灌注桩桩与联系梁受拉钢筋的搭接长度不小于设计要求。

10.3.5 采用双排桩支护结构时，宜在前后排桩相同位置在桩身设置侧向管，观测桩身水平位移和变形。当双排桩间或排桩后设置止水帷幕时，宜在桩身设置测斜观测点的对应位置在止水帷幕中设置测斜观测点。

# 11 型钢水泥土搅拌墙

## 11.1  一般规定

11. 1. 1  型钢水泥土搅拌墙是在连续的水泥土搅拌墙中内插型钢形成的复合挡土止水结构。型钢水泥土搅拌墙可采用三轴水泥土搅拌桩或渠式切割水泥土连续墙内插型钢两种形式。

11. 1. 2  型钢水泥土搅拌墙适合应用于填土、淤泥质土、黏性土、粉土、砂土、饱和黄土等土层条件，对淤泥、泥炭土、有机质土及地下水具有腐蚀性和无经验的地区，应通过现场试验确定其适用性。

11. 1. 3  水泥土搅拌墙当采用三轴水泥土搅拌桩施工时深度不宜大于30m，对于N值大于30击的硬质土层和施工深度大于30m时宜采用渠式切割水泥土连续墙。

11. 1. 4  型钢水泥土搅拌墙所采用的水泥宜采用普通硅酸盐水泥；内插型钢可采用焊接型钢或轧制型钢。

11. 1. 5  型钢水泥土搅拌墙的设计、施工与检测除应符合本规范有关规定外，采用三轴水泥土搅拌桩和渠式切割水泥土连续墙形成的型钢水泥土搅拌墙尚应分别符合现行国家行业标准《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T199和《渠式切割水泥土连续墙技术规程》JGJ/T的有关规定。

## 11.2  设计计算

11. 2. 1  水泥土搅拌墙和型钢应符合下列要求：

1  水泥宜采用强度等级不低于P.O 42.5级的普通硅酸盐水泥；水泥用量和水灰比应结合土质条件和机械性能等指标通过现场试验确定；

2  三轴水泥土搅拌桩和渠式切割水泥土连续墙的水泥土28天龄期无侧限抗压强度分别不宜小于0.5MPa和0.8MPa，且不应小于设计要求；

3  内插型钢宜采用Q235B级钢和Q345B级钢，规格、型号及有关要求宜按国家现行标准《热轧H型钢和部分T型钢》GB/T 11263和《焊接H型钢》YB 3301选用。

11. 2. 2  型钢水泥土搅拌墙的内力和变形计算应按9.2节中的相关规定进行，稳定性验算应按第6章的相关规定进行。

11. 2. 3  型钢水泥土搅拌墙的墙体计算抗弯刚度，只应计算内插型钢的截面刚度。在进行支护结构内力和变形计算以及基坑抗隆起、抗倾覆、整体稳定性等各项稳定性分析时，不应计入型钢端部以下水泥土搅拌墙的作用。

11. 2. 4  作用于型钢水泥土搅拌墙的弯矩和剪力全部由型钢承担，型钢的截面承载力验算、型钢与水泥土之间的错动受剪承载力验算和水泥土最薄弱截面处的局部受剪承载力验算可参照现行国家行业标准《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T199的有关规定执行。

11. 2. 5  型钢水泥土搅拌墙的顶部应设置封闭的钢筋混凝土圈梁。顶圈梁中由于内插型钢而未能设置封闭箍筋的部位宜在型钢翼缘外侧设置封闭箍筋予以加强。

11. 2. 6  当型钢水泥土搅拌墙支护体系中采用钢围檩时，水泥土搅拌墙、H型钢与钢围檩之间的空隙应用钢锲块或高强度等级细石混凝土填实。

## 11.3  施工

11. 3. 1  三轴水泥土搅拌桩施工应符合下列要求：

1  三轴水泥土搅拌桩施工前应通过成桩试验确定搅拌下沉和提升速度、水泥浆液水灰比等工艺参数及成桩工艺，桩成桩试验不宜少于2根。

2  三轴搅拌桩施工时应保持桩机底盘的水平和立柱导向架的垂直，成桩前应使桩机正确就位，并校验桩机立柱导向架垂直度偏差小于1/250。

3  搅拌下沉速度宜控制在0.5m/min～1m/min范围内，提升速度宜控制在1m/min～2m/min范围内，并保持匀速下沉或提升。提升时不应在孔内产生负压造成周边土体的过大扰动，搅拌次数或搅拌时间应能保证水泥土搅拌桩的成桩质量。

4  水泥土搅拌桩的施工顺序可采用跳打方式、单侧挤压方式、先行钻孔套打方式。对于硬质土层，当成桩有困难时，可采用预先松动土层的先行钻孔套打方式施工。桩与桩的搭接时间间隔不宜大于24h。

5  搅拌机头在正常情况下为上下各一次对土体进行喷浆搅拌，对含砂量大的土层，宜在搅拌桩底部2m～3m范围内上下重复喷浆搅拌一次。

6  浆液泵送流量应与三轴搅拌机的喷浆搅拌下沉速度或提升速度相匹配，确保搅拌桩中水泥掺量均匀性。施工时如因故停浆，应在恢复压浆前将深层搅拌机回退（提升或下沉）0.5m后再注浆搅拌施工，以保证搅拌桩的连续性。

7  对环境保护要求高的基坑工程，宜选择挤土量小的搅拌机头，并应通过试成桩及其监测结果调整施工参数。当邻近保护对象时，搅拌下沉速度宜控制在0.5m/min～0.8m/min范围内，提升速度宜小于1m/min；喷浆压力不宜大于0.8MPa。

11. 3. 2  渠式切割水泥土连续墙施工应符合下列要求：

1  施工前应进行场地平整，场地便道应满足渠式切割机和起重机平稳行走、移动的要求，必要时应进行地基处理。

2  渠式切割水泥土连续墙宜采用导墙。采用钢筋混凝土导墙时，导墙宜筑于密实的土层上，并高出地面100mm，导墙净距应比墙体设计厚度宽40mm~60mm。

3  渠式切割水泥土连续墙的施工方法有一步施工法、两步施工法和三步施工法三种，施工方法的选用应综合考虑土质条件、墙体性能、墙体深度和环境保护要求等因素，当切割土层较硬、墙体深度深、墙体防渗要求高时宜采用三步施工法。施工长度较长、环境保护要求较高时不宜采用两步施工法；当土体强度低、墙体深度浅时可采用一步施工法。

4  开放长度应根据周边环境、水文地质条件、地面超载、成墙深度及宽度、切割液及固化液的性能等因素，通过试成墙确定，必要时进行槽壁稳定分析。

5  应根据周边环境、土质条件、机具功率、成墙深度、切割液及固化液供应状况等因素确定渠式切割机械的水平推进速度和链状刀具的旋转速度，步进距离不宜大于50mm。

6  采用一步施工法、三步施工法，型钢插入过程沟槽应预留链状刀具养护的空间，养护段不得注入固化液，长度不宜小于3m，链状刀具端部和原状土体边缘的距离不应小于500mm。

7  停机后再次启动链状刀具时，应首先在原位切割刀具边缘的土体，然后回行切割，回行切割已施工的墙体长度不宜小于500mm。

8  链状刀具拔出时，应控制固化液的填充速度和链状刀具的上拔速度，保持固化液混合泥浆液面平稳，避免液面下降或泥浆溢出。

11. 3. 3  型钢的插入与回收施工应符合下列要求：

1  型钢宜在搅拌桩施工结束后30min内插入，插入前应检查其平整度和接头焊缝质量。

2  型钢的插入必须采用牢固的定位导向架，在插入过程中应采取措施保证型钢垂直度。型钢插入到位后应用悬挂构件控制型钢顶标高，并与已插好的型钢牢固连接。

3  型钢宜依靠自重插入，当型钢插入有困难时可采用辅助措施下沉。严禁采用多次重复起吊型钢并松钩下落的插入方法。

4  拟拔出回收的型钢，插入前应先在干燥条件下除锈，再在其表面涂刷减摩材料。完成涂刷后的型钢，在搬运过程中应防止碰撞和强力擦挤。减摩材料如有脱落、开裂等现象应及时修补。

5  型钢拔除前水泥土搅拌墙与主体结构地下室外墙之间的空隙必须回填密实。在拆除支撑和腰梁时应将残留在型钢表面的腰梁限位或支撑抗剪构件、电焊疤等清除干净。型钢起拔宜采用专用液压起拔机。

## 11.4  检测

11. 4. 1  水泥土搅拌墙质量检测应符合表11.4.1的要求。

表11. 4. 1  水泥土搅拌墙质量检测标准

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |
| 1 | 底标高 | mm | +100，-50 |
| 2 | 平面中心位置 | mm | ≤50 |
| 3 | 厚度（） | mm | ±10 |
| 4 | 垂直度 | — | ≤1/200 |

11. 4. 2  插入型钢的质量检测应符合表11.4.2的要求。

表11.4. 2  插入型钢的质量检测标准

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |
| 1 | 型钢垂直度 | — | ≤1/200 |
| 2 | 型钢长度 | mm | ±10 |
| 3 | 型钢底标高 | mm | -30 |
| 4 | 型钢平面位置 | mm mm | 50（平行于基坑方向） 10（垂直于基坑方向） |
| 5 | 形心转角Ф | ° | ≤3 |

11. 4. 3  基坑开挖前应检验水泥土搅拌墙的墙身强度，强度指标应符合设计要求。水泥土搅拌墙的墙身强度宜采用浆液试块强度试验的方法确定，也可采用钻孔取芯强度试验的方法确定。采用浆液试块强度试验和钻孔取芯强度试验进行质量检测应符合下列要求：

1  浆液试块强度试验应提取刚搅拌完成而尚未凝固的水泥土搅拌墙浆液。试块制作应采用70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试模。对于三轴水泥土搅拌桩，试验数量及方法为每台班抽查2根桩，每根桩设不少于2个取样点；对于渠式切割水泥土连续墙，试验数量及方法为每台班抽查1独立延米墙身，每延米墙身设不少于2个取样点。可根据土层分布和墙体所在位置的重要性在搅拌桩（墙）身不同深度处设置取样点，每个取样点制作3件水泥土试块；

2  钻孔取芯强度试验宜采用Φ110钻头，钻取搅拌墙施工后28d龄期的水泥土芯样，钻取的芯样应立即密封并及时进行无侧限抗压强度试验。对于三轴水泥土搅拌桩，取芯数量不宜少于总桩数的2%，且不应少于3根；对于渠式切割水泥土连续墙，按一个独立延米墙身取样，数量为墙身总延米的1%，且不应少于3延米。每根桩或每延米墙取芯数量为在连续钻取的全桩（墙）长范围内的不同深度和不同土层钻芯上取不应少于5点，且在基坑坑底附近应设取样点，每点3件试块。钻取桩芯得到的试块强度宜乘以1.2～1.3的系数。钻孔取芯完成后的空隙应注浆填充；

3  当能够建立静力触探、标准贯入或动力触探等原位测试结果与浆液试块强度试验或钻取桩芯强度试验结果的对应关系时，也可采用试块或芯样强度试验结合原位试验的方法综合检验桩（墙）身强度。

11. 4. 4  型钢水泥土搅拌墙除墙体强度检测项目外，采用三轴水泥土搅拌桩和渠式切割水泥土连续墙形成的型钢水泥土搅拌墙在成墙施工期、基坑开挖前和基坑开挖期的质量检测尚应尚应分别符合现行国家行业标准《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T199和《渠式切割水泥土连续墙技术规程》JGJ/T的有关规定。

# 12  内支撑

## 12.1 一般规定

12.1.1 内支撑体系适用于由钢、混凝土或型钢水泥土等组成的板式围护结构和桩列式围护结构。

12.1.2 内支撑结构的常用型式有单层或多层平面支撑体系和竖向体系。支撑可分为有围檩支撑体系和无围檩支撑体系，有围檩体系由围檩（压顶梁）、支撑和竖向支承结构三部分组成，无围檩体系由支撑和竖向支承结构两部分组成。

12.1.3 内支撑结构应采用稳定的结构体系和可靠的连接构造，支撑体系应具有足够的刚度。

12.1.4 内支撑结构的常用材料可采用钢或钢筋混凝土。

12.1.5 支撑材料的设计强度、弹性模量和线胀系数等物理力学指标，以及支撑构件变形、稳定和截面承载力验算应符合国家现行《混凝土结构设计规范》和《钢结构设计规范》的规定。

12.1.6 一般情况下，在支撑结构上不考虑施工机械运行和材料堆放等作用。当必须利用支撑构件兼做施工平台或栈桥时，应进行专门设计。

## 12.2 设计

12.2.1内支撑结构设计应包括下列内容：

1) 材料选择和结构体系的布置；

2) 结构的内力和变形计算；

3) 构件的强度和稳定验算；

4) 构件的节点设计；

5) 结构的安装和拆除设计。

12.2.2 内支撑体系的选型和布置应综合考虑以下因素确定：

⑴ 基坑平面的形状、尺寸和开挖深度；

⑵ 周边环境保护要求(基坑环境保护等级)和邻近地下工程的施工情况；

⑶ 场地的工程地质和水文地质条件；

⑷ 主体工程地下结构的布置，土方工程和地下结构工程的施工顺序和施工方法；

⑸ 地区工程经验、材料供应情况、现场施工条件与支撑拆除方法；

⑹ 围护墙体的型式；

⑺ 主体地下结构的设计与施工要求等。

12.2.3 支撑结构平面布置应符合以下规定：

- 平面支撑体系应由腰梁(或围檩)、水平支撑和立柱三部分构件组成；

- 水平支撑可采用对撑、对撑桁架、角撑、角撑桁架、圆环支撑以及边桁架和八字撑等构件组成的平面结构体系；

- 支撑的布置应满足主体结构的施工要求，支撑轴线的平面位置应避开主体结构的柱网轴线，宜避开地下主体结构的墙、柱的竖向构件；

- 水平支撑体系应在同一平面内形成整体；

- 支撑的平面布置宜考虑有利于利用工程桩作为立柱桩。

- 相邻支撑的间距应满足土方工程施工要求，垂直取土处支撑水平间距不宜小于4米；

12.2.4对于符合下列条件的基坑，也可采用竖向斜撑体系：

1  基坑开挖深度不大于8m，或在地下水位较高的软土地区不大于7m；

2  场地的工程地质条件能满足基坑内预留土体在斜撑安装和受力前的边坡稳定；

3  竖向斜撑应设置可靠的斜撑基础，应具有足够的水平方向和垂直方向的承载力；

4  基坑平面尺度较大，形状比较复杂。

12.2.5 平面支撑体系的竖向布置应综合考虑围护墙受力、土方开挖和结构施工等因素，支撑的标高设置应利于控制基坑周边围护墙内力与变形，水平支撑结构的标高设置应符合以下规定：

1  在竖向平面内，水平支撑的层数应根据基坑开挖深度、地质条件、支护结构类型及工程经验，由围护结构的计算确定；

2  上、下层水平支撑轴线宜布置在同一竖向平面内，上下道相邻支撑之间的净距以及支撑与基底之间的净距不宜小于3米；

3  各层水平支撑标高，不得妨碍主体工程地下结构底板和楼板构件的施工，与其下同时施工的底板面、楼板面净距不宜小于500mm；

4  当竖向设置多层支撑时，在坑底附近的支撑标高在不影响主体结构底板施工的条件下，可尽量降低。

12.2.6对于面积较大的基坑，有条件时可采用“中心岛”施工方案，利用位于基坑中部先行施工好的主体结构的水平刚度，在围护墙与主体结构之间布置支撑体系(条文中加图例)。

12.2.7作用在支撑结构上的水平力，应考虑以下作用：

- 由水、土压力和坑外地面荷载引起的围护墙对腰梁的侧压力，应按最不利工况取值；

- 支撑预加压力；

- 当温度改变引起的支撑结构内力不可忽略时，温度应力的作用；

- 当支撑立柱之间以及立柱与周边围护结构之间的差异沉降较大时，不均匀沉降引起的内力作用。

12.2.8作用在支撑结构上的竖向荷载，应包括支撑结构自重和施工活荷载，通常情况下施工活荷载取4KPa。当利用支撑作为施工平台时，取实际作用的施工荷载。

12.2.9支撑结构计算分析模型可根据经验按空间框架、连续梁或简支梁分析，支撑构件的内力和变形计算可按下列方法确定：

1  对于形状比较规则的基坑，并采用相互正交的支撑体系时，可按下列方法确定：

①  支撑轴向力按围护墙沿腰梁长度方向分布的水平反力乘以支撑中心距；当支撑与腰梁斜交时，水平反力取支撑长度方向的投影；

②  在垂直荷载作用下，支撑的内力和变形可近似按单跨或多跨梁分析，其计算跨度取相邻立柱的中心距；

③  立柱的轴向力可取纵横向支撑的支座反力之和；

④  在水平荷载作用下，现浇混凝土腰梁的内力和变形可按多跨连续梁计算。其计算跨度取相邻支撑之间的距离；钢结构腰梁宜按简支梁计算，其计算跨度取相邻支撑中心距；

⑤  当水平支撑与腰梁斜交时，尚应计算支撑轴力在腰梁长度方向所引起的轴向力。

2   对于形状比较复杂的平面支撑体系，宜按空间杆系模型计算。计算模型的边界条件可按下列原则确定：

① 在水平支撑与腰梁或立柱的交点处，以及腰梁的转角处分别设置竖向铰支座或弹簧；

② 基坑四周与腰梁长度方向正交的水平荷载不是均匀分布或支撑结构不对称时，可在适当位置上设置防止模型整体平移或转动的水平约束。

③ 支撑结构承受基坑周边围护结构侧向力，可按平面杆系结构采用平面有限元法进行计算。基坑各边荷载按弹性地基梁（板）法计算下的支撑反力施加；

④ 有可靠经验时，可采用三维有限元分析方法，对支撑、围檩（压顶梁）和围护结构进行整体计算。

12.2.10腰梁的内力和变形计算可按下列方法确定：

1  一般情况下可按水平方向的受弯构件计算。当腰梁与水平支撑斜交，或腰梁作为边桁架的弦杆时，还应按偏心受压构件进行验算，此时腰梁的受压计算长度可取相邻支撑点的中心距。对于钢腰梁，当支撑点为铰接设计时，其受压计算长度取相邻支撑点中心距的1.5倍；

2  现浇混凝土腰梁的支座弯矩，可乘以0.8～0.9的调幅系数 (或可考虑削峰处理)，但跨中弯矩应相应增加。

3 对钢结构腰梁当采取分段拼装，或拼接点的构造不能满足截面的等强度连接要求时，应把拼接点作为铰接考虑。

12.2.11竖向荷载作用下支撑结构的内力和位移计算应符合现行结构设计规范的有关规定，可按简支梁、连续梁或空间框架分析。计算跨度取相邻立柱的中心距或取支撑构件的中心距。

支撑构件截面承载力计算及变形规定

12.2.12支撑构件的截面承载力应根据围护结构在各个施工阶段荷载作用效应的包络图进行计算，其承载力表达式为：

γoF≤R                       （12.2.12）

式中， γo―围护结构的重要性系数，对于安全等级为一级、二级和三级的基坑支撑构件，应分别取值为1.1、1.05、1.0；

F―支撑构件内力的组合设计值，取荷载综合分项系数1.25，各项荷载作用下的内力组合系数均取1.0；

R―按现行国家的有关结构设计规范确定的截面承载力设计值。

12.2.13支撑截面的内力计算应符合下列规定：

1 支撑应按偏心受压构件计算。截面的偏心弯矩除由竖向荷载产生外，尚应考虑轴向力对构件初始偏心距的附加弯矩。构件截面的初始偏心距可取支撑长度的2‰～3‰，对于混凝土支撑不宜小于20mm，对于钢结构支撑不宜小于30mm；

2 支撑的受压计算长度可按下列规定确定：

在竖向平面内取相邻立柱的中心距；

在水平面内取与计算支撑相交的相邻横向水平支撑的中心距；

对于钢结构支撑，当纵横向支撑不在同一标高上相交时，其平面内的受压计算长度应取与计算支撑相交的相邻横向水平支撑中心距的1.5~2倍；

3 当纵横向水平支撑交点处未设置立柱时，支撑的受压计算长度按下列规定确定：在竖向平面内现浇混凝土支撑取全长，钢结构支撑取支撑全长的1.2倍；

4 斜角撑和八字撑的受压计算长度在两个平面内均取支撑全长。当斜交支撑中间设有立柱或水平连系杆时，其受压计算长度参照本条2执行确定；

5 支撑结构内力分析未计温度变化或支撑预加压力的影响时，截面验算的轴向力宜分别乘以1.1~1.2增大系数。（考虑混凝土收缩和地区气候温差的影响）。

12.2.14支撑构件的截面承载力和变形计算应符合以下规定：

- 钢筋混凝土支撑、围檩等构件的受压、受弯、受剪承载力计算按国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010）的有关规定进行，分项系数可按本规范第12.2.12条规定执行；

- 钢支撑、围檩等构件的受压、受弯、受剪承载力计算以及稳定性验算按国家标准《钢结构设计规范》（GB50017）的有关规定进行，分项系数可按本规范第12.2.12条规定执行；

- 支撑构件的变形可根据构件刚度，按结构力学的方法计算。混凝土支撑构件的抗弯刚度可按下式计算：

BL=0.6EcI

式中，BL——混凝土支撑构件的抗弯刚度(N/mm2)；

Ec——混凝土弹性模量(N/mm2)；

I——支撑构件截面惯性矩(mm4)，对于混凝土桁架取等效惯性矩。

（混凝土支撑的抗弯刚度按弹性刚度乘以折减系数0.8～0.9。混凝土腰梁的抗弯刚度按弹性刚度乘以折减系数0.6～0.7；）

- 支撑构件的变形应符合下列规定：

支撑杆件在竖向平面内的挠度宜小于其计算跨度的1/600～1/800；

腰梁、边桁架及主支撑构件的水平挠度宜小于其计算跨度的1/1000～1/1500。

混凝土支撑设计

12.2.15 基坑在下列情况下可优先考虑钢筋混凝土支撑：

1  基坑开挖面积较大；

2  基坑开挖较深；

3  形状比较复杂的基坑；

4  环境保护要求较高的深基坑。

12.2.16 钢筋混凝土支撑平面布置可考虑下列方式：

1  一般情况下宜优先采用相互正交、均匀布置的平面对撑或对撑桁架体系；2  对于条形基坑，可采用单向布置的对撑体系，在基坑四角设置水平角撑；

3  沿混凝土腰梁长度方向水平支撑点的间距不宜大于9m；

4  当相邻支撑之间的水平距离较大时，宜(应)在支撑端部设置八字撑。八字撑宜左右对称布置，长度不宜大于9m，与腰梁之间的夹角不宜小于60º；

5  平面形状比较复杂的基坑，可采用边桁架和对撑或角撑组成的平面体系；

6  当对支撑要求留出较大作业空间时，可采用边桁架和对撑桁架或斜撑桁架组成的平面体系，或圆环形的平面支撑体系。

12.2.17钢筋混凝土支撑应符合以下构造要求：

- 混凝土的强度等级不应低于C30；

- 支撑、围檩的交点之间均应设置加腋；

- 支撑的截面高度（竖向截面尺寸）除满足构件的长细比要求外，不应小于其竖向平面计算跨度的1/20，对钢筋混凝土支撑应大于等于600mm，截面宽度宜大于截面高度。围檩的截面宽度不应小于其水平向计算跨度的1/8，截面高度不应小于支撑的截面高度；

- 支撑和围檩的纵向钢筋直径不宜小于16mm，沿截面四周纵向钢筋的最大间距不宜大于200mm。箍筋直径不宜小于8mm，间距不宜大于200mm；

- 混凝土腰梁与与围护墙之间不留水平间隙，必要时，可在地下墙中设置剪力槽或受剪钢筋；

- 在竖向平面内围檩与围护墙之间宜采用钢筋连接，钢筋的规格与布置应根据围檩和支撑的自重确定；

- 钢筋混凝土支撑除应符合本节的有关构造规定外，尚应符合国家现行《混凝土结构设计规范》（GB50010）的有关规定。

钢支撑设计

12.2.18基坑下列情况下可优先考虑钢支撑：

⑴ 基坑开挖面积较小；

⑵ 基坑开挖较浅；

⑶ 形状规则或条形状的基坑。

12.2.19钢支撑平面布置可考虑下列方式：

1  一般情况下宜优先采用相互正交、均匀布置的平面对撑或对撑桁架体系；

2  对于长条形基坑，可采用单向布置的对撑体系，在基坑四角设置水平角撑；

3  沿钢腰梁长度方向水平支撑点的间距不宜大于6m；

4  当相邻支撑之间的水平距离较大时，宜在支撑端部设置八字撑。八字撑宜左右对称布置，长度不宜大于7m，与腰梁之间的夹角不宜小于60º；

5  当基坑开挖较深时，可考虑采用双肢组合钢对撑，形式可采用平面组合或竖向组合的方式。

12.2.20对于地下墙，在每幅槽段的墙体上设有两个以上的对撑点时，可采用设置在墙体内的暗梁代替腰梁。

12.2.21  竖向斜钢撑体系布置应符合以下规定：

- 竖向斜撑体系通常由斜撑、围檩和斜撑基础等构件组成；当斜撑长度大于15m时，宜在斜撑中部设置立柱；

- 竖向斜撑宜采用型钢或组合型钢截面；

- 竖向斜撑宜均匀对称布置，水平间距不宜大于8m；

- 竖向斜撑与水平面之间的夹角不宜大于35º，在地下水位较高的软土地区不宜大于30º，并与基坑内土堤的稳定边坡相一致。

- 斜撑基础与围护墙之间的水平距离不宜小于围护墙在开挖面以下插入深度的1.5倍；

- 斜撑与围檩及斜撑与基础之间的连接，以及围檩与围护墙之间的连接应满足斜撑水平分力和垂直分力的传递要求。

12.2.22钢支撑应符合以下构造要求：

- 钢支撑可采用钢管、型钢及其组合构件；

- 纵横向水平支撑宜设置在同一标高上；

- 支撑长度方向的拼接宜采用高强螺栓连接或焊接，拼接点的强度不应低于构件的截面强度。

- 当围檩或支撑采用组合构件时，组合构件不应采用钢筋作为缀条；

- 在支撑、围檩的节点或转角位置，型钢构件的翼缘和腹板均应加焊加劲板，加劲板的厚度不小于10mm，焊缝高度不小于6mm。

- 立柱与钢支撑之间应设置可靠钢托架进行连接，钢托架应能对节点位置支撑在上、下、左、右四个方向的位移进行有效约束；

- 钢支撑的预压力（或预顶力）控制值宜为设计轴力的50～80% 。

- 钢支撑除应符合本节的有关构造规定外，尚应符合国家现行《钢结构设计规范》（GB50017）的有关规定。

12.2.23钢腰梁应符合以下构造要求：

- 钢腰梁可采用型钢或型钢组合构件。钢围檩的截面宽度不应小于300mm；

- 钢腰梁的现场拼接点位置尽量设置在支撑附近，并不应超过计算跨度的三分点。现场拼接点的强度不应低于构件的截面强度。

- 钢腰梁与围护墙之间的空隙应用强度等级不低于C30的细石混凝土嵌填密实；

- 在钢腰梁与围护墙之间应设置可靠钢托架进行连接，钢托架应能对节点位置腰梁的位移进行有效约束；

- 当支撑与腰梁斜交时，在腰梁与围护墙之间应设置经过验算的剪力传递构造；

- 转角位置，型钢构件的翼缘和腹板均应加焊加劲板，加劲板的厚度不小于10mm，焊缝高度不小于6mm。

立柱和立柱桩设计

12.2.24立柱和立柱桩宜设置在纵横向支撑的交点处或桁架式支撑的节点处，并应避开主体工程梁、柱及承重墙的位置。

12.2.25相邻立柱的间距应根据支撑构件的稳定和竖向荷载的大小确定，不宜超过15米。

12.2.26立柱或立柱桩下端应支撑在较好的持力层上，开挖面以下的埋入长度应满足支撑结构对立柱承载力和变形的要求。

12.2.27立柱和立柱桩的型式

- 立柱宜采用型钢格构式立柱、钢管柱或H型钢柱；

- 立柱桩宜采用直径不小于650mm的钻孔灌注桩，并应尽量利用工程桩；

- 支撑荷载不大时，可采用钢管或H型钢桩插入基底以下土中，兼作立柱和立柱桩。在软土地区，立柱（桩）在开挖面以下的深度宜大于基坑开挖深度的两倍，并穿越於泥或於泥质土层，进入持力层。

12.2.28当采用钻孔灌注桩作为立柱基础时，立柱锚入桩内的长度应根据计算确定，并不宜小于立柱长边的4倍。立柱桩桩头直径应满足立柱插入的要求，必要时可采用顶部扩径。

12.2.29立柱截面承载力计算应符合以下要求：

- 立柱应根据支撑荷重及施工荷载等竖向荷载进行竖向承载力验算和稳定性验算，计算工况应符合施工工况，计算原则应符合现行相关结构设计规范的有关规定；

- 立柱按偏心受压构件计算，偏心距应根据设计垂直度要求进行计算；

- 立柱截面上的弯矩应考虑以下因素：

⑴ 竖向荷载对立柱截面形心的偏心弯矩；

⑵ 支撑对立柱的影响；

⑶ 土方开挖时，作用在立柱上的单向土压力引起的弯矩；

⑷ 立柱受压计算长度取竖向相邻水平支撑中心距，最下宜层支撑以下的立柱取该层支撑中心线至开挖面以下5倍立柱直径(或边长)处的距离。

12.2.30立柱桩计算应符合以下要求：立柱桩应根据立柱传递的竖向荷载进行竖向承载力验算和稳定性验算；立柱桩应按单桩进行竖向承载力验算；计算原则应符合现行桩基设计规范的有关规定。

12.2.31立柱构造应符合以下要求：

1 立柱的长细比应不大于25；

2 立柱与水平支撑的连接可采用铰接构造。构件连接强度应大于支撑轴向力的1/50，当采用牛腿连接时，钢牛腿的强度和稳定应由计算确定；

3 立柱穿过主体结构底板时必须采用可靠的止水构造要求；

4 格构式立柱截面不宜小于400x400mm，连接件宜采用缀板，各单肢之间宜采用外贴角钢焊接连接。

## 12.3 施工与验收

12.3.1支撑结构的施工与拆除顺序，应与支护结构的设计工况相一致。

12.3.2支撑结构的施工应符合以下规定。

1 在基坑竖向平面内严格遵循“分层开挖，先支撑后开挖”的原则；

2 支撑施工应与土方开挖密切配合，在土方开挖到设计标高的区段内，及时施工支撑并发挥支撑作用；

3支撑施工前应采用开槽架设，在支撑顶面需通行施工机械时，应在支撑两侧高于支撑面以上300mm的土面上铺设道板形成车辆通道。

12.3.3围檩施工前应凿除围护墙表面松软层，围檩与围护墙之间紧密接触，不得留有缝隙。

12.3.4钢筋混凝土支撑施工要点：

- 顶圈梁施工前应清除围护墙体顶部的泛浆

- 支撑交点位置，主撑杆件的纵向钢筋设置在外皮，连杆的纵向钢筋设置在内侧。

- 支撑底模应具有一定的刚度，采用素混凝土作底模时，必须有隔离措施。且在挖土时必须予以及时清除。

- 支撑系统宜根据基坑形状和支撑布置分段浇筑施工。

- 现浇混凝土支撑必须在混凝土强度达到设计强度的80%以上，才能开挖支撑以下的土方。

- 施工质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定。

12.3.5钢支撑施工要点：

- 钢支撑安装前宜在地面进行预拼装；

- 钢围檩的现场拼装点位置应尽量靠近支撑点，并不应超过围檩计算跨度的三分点以外，围檩分段的预制长度不宜小于支撑间距2倍；

- 水平支撑的现场安装节点应尽量设置在纵横向支撑的交汇点附近。相邻两榀横向（或纵向）水平支撑间的纵向（或横向）安装节点数不宜多于两个；

- 钢支撑与钢围檩的连接宜采用焊接连接；

- 钢支撑宜采用工具式接头，并配有计量千斤顶装置；

- 钢支撑安装后应施加预压力，预压力应根据设计要求分级施加；支撑安装完毕，经检测节点连接质量符合要求后方可施加预压力；

- 钢支撑夏季施工和使用遇阳光暴晒至温度应力大幅增长时，应及时采取降温措施；冬季施工降温，钢支撑收缩至端头出现空隙时，应及时顶紧；

- 钢支撑施工质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》的有关规定。

12.3.6支撑安装的容许偏差应符合下列规定：

- 钢筋混凝土支撑截面尺寸：+10mm，-5mm；

- 支撑中心标高及同层支撑顶面的标高差：＋30mm、-20mm；

- 支撑两端的标高差：不大于20mm及支撑长度的1/600；

- 支撑挠曲度：不大于支撑长度的1/1000；

- 立柱的垂直度偏差：不大于基坑开挖深度的1/200；

- 支撑与立柱的轴线偏差：不大于50mm；

- 支撑水平轴线偏差：不大于20mm。

12.3.7支撑质量验收应符合以下要求：

- 钢支撑的材质必须符合设计要求和现行施工规范的要求。

- 钢筋混凝土支撑的原材料、配合比、施工及试块留置方法，应符合现行国家标准《混凝土结构工程质量验收规范》的有关规定，并应留置同条件养护试块；

- 支撑工程的施工质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定执行。

12.3.8支撑拆除应符合以下规定：

1  支撑的拆除可采用人工拆除、机械拆除的方法，钢筋混凝土支撑还可采用爆破拆除的方法，采用爆破拆除前，必须对周围环境和主体结构采取有效地安全防护措施，制定专项方案；

2  利用主体结构换撑时，主体结构的楼板梁或底板混凝土强度必须达到水平传力要求的设计强度；

3 支撑拆除前，应在主体结构与围护墙构件之间的空隙回填密实或设置可靠的传力构件；

4 当主体结构底板和楼板分块浇筑或设置后浇带时，应在分块部位或后浇带处设置可靠的传力构件。

12.3.9立柱和立柱桩下放定位过程中应采用专用的垂直度控制设施对其垂直度进行控制，并应控制转向偏差。

12.3.10立柱桩成孔垂直度宜小于1/200，检测数量不应少于总数的50％。

# 13  锚杆（索）

## 13.1  一般规定

13.1.1  当采用锚固方案或包含有锚固措施时，应充分考虑锚杆的特性、锚杆与被锚固结构体系的稳定性、以及经济性与施工可行性。

13.1.2  锚杆（索）主要分为拉力型、压力型、荷载分散型（拉力分散型与压力分散型）等。

13.1.3  锚杆设计使用年限应与所服务的基坑工程设计使用年限相同，其防腐等级应达到相应的要求。

13.1.4  锚杆的锚固段不应设置在未经处理的下列岩土层中：

1  有机质土，淤泥质土；

2  液限wL大于50%的土层；

3  相对密实度Dr小于0.3的土层。

13.1.5  下列情况宜采用预应力锚杆：

1  基坑变形控制要求严格时；

2  基坑侧壁在施工期稳定性很差时（宜与排桩联合使用）；

3  深度较大的基坑采用锚杆支护时；

4  高度较大且存在外倾软弱结构面的岩质基坑采用锚杆支护时。

13.1.6  下列情况锚杆（索）应进行基本试验，并应符合附录C的规定：

1  采用新工艺、新材料或新技术的锚杆（索）；

2  无锚固工程经验的岩土层内的锚杆（索）；

3  重要性等级为一级基坑工程的锚杆（索）。

13.1.7  锚杆（索）的型式应根据锚杆（索）锚固段所处部位的岩土层类型、工程特征、锚杆（索）承载力大小、锚杆（索）材料和长度、施工工艺等条件综合考虑，可按附录D选择。

## 13.2  设计计算

13.2.1  锚杆（索）轴向拉力标准值应按式（13.2.1-1）计算：

Nak=Htkcosα                   （13.2.1-1）

Na=γQNak                   （13.2.1-2）

式中：Nak——锚杆所受轴向拉力标准值（kN）；

(锚杆轴向拉力标准值Nak为在一般工况条件下，考虑边坡稳定系数的边坡抗滑稳定性计算；亦可按静力平衡法或等值梁法计算的支挡结构支点力求得。条文说明)

Htk——锚杆所受水平拉力标准值（kN）；

Na——相应于作用基本组合下，锚杆所受轴向拉力设计值（kN）；

α——锚杆倾角（°）；

γQ——荷载分项系数，取1.0。

13.2.2  锚杆（索）钢筋截面面积应满足式（13.2.2-1）和（13.2.2-2）的要求：

普通钢筋锚杆：

As≥KbNafy                    （13.2.2-1）

预应力锚索锚杆：

As≥KbNafpy                   （13.2.2-2）

式中：As——锚杆钢筋或预应力锚索截面面积（m2）；

fy，fpy——普通钢筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值（kPa）；

Kb——锚杆杆体抗拉安全系数，按表13.2.2取值。

表13.2.2                锚杆杆体抗拉安全系数

| 基坑工程安全等级 | 最小安全系数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 临时性锚杆 | 永久性锚杆 |
| 一级 | 1.8 | 2.2 |
| 二级 | 1.6 | 2.0 |
| 三级 | 1.4 | 1.8 |

13.2.3  锚杆（索）锚固体与岩土层间的长度应满足式（13.2.3）的要求：

la≥KNakπ⋅D⋅frbki                     （13.2.3）

式中：K——锚杆锚固体抗拔安全系数，按表13.2.3-1取值；

la——锚杆锚固段长度（m），尚应满足13.4.1条要求；

frbki——第i层岩土层锚固段范围内岩土层与锚固体极限粘结强度标准值（kPa），应通过试验确定，当无试验资料时可按表13.2.3-2和表13.2.3-3取值；

D——锚杆锚固段钻孔直径（mm）。

表13.2.3-1            岩土锚杆锚固体抗拔安全系数

| 基坑工程安全等级 | 最小安全系数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 临时性锚杆 | 永久性锚杆 |
| 一级 | 2.0 | 2.5 |
| 二级 | 1.8 | 2.3 |
| 三级 | 1.6 | 2.1 |

表13.2.3-2      岩石与锚固体极限粘结强度标准值

| 岩石类别 | frbk值 （kPa） |
| --- | --- |
| 极软岩 | 270~360 |
| 软 岩 | 360~760 |
| 较软岩 | 760~1200 |
| 较硬岩 | 1200~1800 |
| 坚硬岩 | 1800~2600 |

注：1  表中数据适用于注浆强度等级为M30；

2  表中数据仅适用于初步设计，施工时应通过试验检验；

3  岩体结构面发育时，取表中下限值；

4  表中岩石类别根据天然单轴抗压强度fr划分：fr＜5MPa为极软岩，5MPa≤fr＜15MPa 为软岩，15MPa≤fr＜30MPa为较软岩，30MPa≤fr＜60MPa为较硬岩，fr≥60MPa为坚硬岩。

表13.2.3-3          土体与锚固体极限粘结强度标准值

| 土层种类 | 土的状态 | frbk值 （kPa） |
| --- | --- | --- |
| 粘性土 | 坚硬 硬塑 可塑 软塑 | 65~100 50~65 40~50 20~40 |
| 砂土 | 松散 稍密 中密 密实 | 60~100 100~140 140~200 200~280 |
| 碎石土 | 稍密 中密 密实 | 120~180 160~220 220~300 |

注：1  表中数据适用于注浆强度等级为M30；

2  表中数据仅适用于初步设计，施工时应通过试验检验。

13.2.4  锚杆（索）杆体与锚固砂浆间的锚固长度应满足式（13.2.4）要求：

la≥KNanπdfb                           （13.2.4）

式中：la——锚筋与砂浆间的锚固长度（m）；

d——锚筋直径（m）；

n——杆体（钢筋、钢绞线）根数（根）；

fb——钢筋与锚固砂浆间的粘结强度设计值（kPa），应由试验确定，当缺乏试验资料时可按表13.2.4取值。

表13.2.4       钢筋、钢绞线与砂浆之间的粘结强度设计值fb

| 锚杆类型 | 水泥浆或水泥砂浆强度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M25 | M30 | M35 |
| 水泥砂浆与螺纹钢筋间fb | 2.10 | 2.40 | 2.70 |
| 水泥砂浆与钢绞线、高强钢丝间fb | 2.75 | 2.95 | 3.40 |

注：1  当采用二根钢筋点焊成束的作法时，粘结强度应乘0.85折减系数；

2  当采用三根钢筋点焊成束的作法时，粘结强度应乘0.7折减系数；

3  成束钢筋的根数不应超过三根，钢筋截面总面积不应超过锚孔面积的20%。当锚固段钢筋和注浆材料采用特殊设计，并经试验验证锚固效果良好时，可适当增加锚筋用量。

13.2.5  锚杆（索）的弹性变形和水平刚度系数应由锚杆试验确定。当无试验资料时，自由段无粘结的岩石锚杆水平刚度系数Kh及自由段无粘结的土层锚杆水平刚度系数Kt可按式（13.2.5-1）和（13.2.5-2）进行估算：

Kh=AEslfcos2α 　　                   （13.2.5-1）

Kt=3AEsEcAc3lfEcAc+EsAlacos2α               （13.2.5-2）

式中：Kh——自由段无粘结的岩石锚杆水平刚度系数（kN/m）；

Kt——自由段无粘结的土层锚杆水平刚度系数（kN/m）；

lf——锚杆无粘结自由段长度（m）；

la——锚杆锚固段长度，特指锚杆杆体与锚固体粘结的长度（m）；

Es——杆体弹性模量（kN/m2）；

Em——注浆体弹性模量（kN/m2）；

yni——锚固体组合弹性模量，i；

A——杆体截面面积（m2）；

Ac——锚固体截面面积（m2）；

α——锚杆倾角（°）。

13.2.6  预应力岩石锚杆和全粘结岩石锚杆可按刚性拉杆考虑。

## 13.3  原材料

13.3.1锚杆（索）原材料性能应符合国家现行有关产品标准的规定，并应满足设计要求，方便施工，且材料之间不应产生不良影响。

13.3.2  锚杆（索）杆体可使用普通钢材、精轧螺纹钢、钢绞线（包括无粘结钢绞线）和高强钢丝，其材料尺寸和力学性能应符合附录   的要求；不宜采用镀锌钢材。

13.3.3灌浆材料性能应符合下列规定：

1  水泥宜使用普通硅酸盐水泥，需要时可采用抗硫酸盐水泥；

2  砂的含泥量按重量计不得大于3％，砂中云母、有机物、硫化物和硫酸盐等有害物质的含量按重量计不得大于1％；

3  水中不应含有影响水泥正常凝结和硬化的有害物质，不得使用污水；

4  外加剂的品种和掺量应由试验确定；

5  浆体配制的灰砂比宜为0.80~1.50，水灰比宜为0.38~0.50；

6  浆体材料28d的无侧限抗压强度，不应低于25MPa。

13.3.4锚具应符合下列规定：

1  预应力筋用锚具、夹具和连接器的性能均应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定；

2  预应力锚具的锚固效率至少应能发挥预应力杆体极限抗拉力的95％以上，达到实测极限拉力时的总应变应小于2%；

3  锚具应具有补偿张拉和松驰的功能，需要时可采用可以调节拉力的锚头；

4  锚具罩应采用钢材或塑料材料制作加工，需完全罩住锚杆头和预应力筋的尾端，与支承面的接缝应为水密性接缝。

13.3.5　套管材料和波纹管应符合下列规定：

1  具有足够的强度，保证其在加工和安装过程中不致损坏；

2  具有抗水性和化学稳定性；

3  与水泥浆、水泥砂浆或防腐油脂接触无不良反应。

13.3.6　防腐材料应符合下列规定：

1  在锚杆设计使用年限内，保持其防腐性能和耐久性；

2  在规定的工作温度内或张拉过程中不得开裂、变脆或成为流体；

3  应具有化学稳定性和防水性，不得与相邻材料发生不良反应；不得对锚杆自由段的变形产生限制和不良影响。

13.3.7  导向帽、隔离架（对中支架）应由钢、塑料或其他对杆体无害的材料组成，不得使用木质隔离架。

## 13.4  构造设计

13.4.1　锚杆总长度应为锚固段、自由段和外锚头的长度之和，并应符合下列规定：

1  锚杆自由段长度应为外锚头到潜在滑裂面的长度；预应力锚杆自由段长度应不小于5m，且应超过潜在滑裂面1.5m；

2  锚杆锚固段长度应按式（13.2.3）、（13.2.4）进行计算，并取其中大值。同时，土层锚杆的锚固段长度不应小于4m，并不宜大于10m；岩石锚杆的锚固段长度不应小于3m，并不宜大于45D和6.5m，或55D和8m（对预应力锚索）；

3  位于软质岩中的预应力锚索，可根据地区经验确定最大锚固长度；

4  当计算锚固段长度超过构造要求长度时，应采取改善锚固段岩土体质量、压力灌浆、扩大锚固段直径、采用荷载分散型锚杆等，提高锚杆承载能力。

13.4.2  锚杆的钻孔直径应符合下列规定：

1  钻孔内的锚筋面积不超过钻孔面积的20％；

2  钻孔内锚筋保护层厚度不小于25mm（永久锚杆）或15mm（临时锚杆）。

13.4.3  锚杆的倾角宜采用10°~35°。锚杆的设置应避免对相邻构筑物的基础产生不利影响。

13.4.4  锚杆隔离架（对中支架）应沿锚杆轴线方向每隔1~3m设置一个，对土层应取小值，对岩层可取大值。

13.4.5 预应力锚杆传力结构应符合下列规定：

1  预应力锚杆传力结构应由足够的强度、刚度、韧性和耐久性；

2  软土基坑宜采用钢筋混凝土腰梁、格构梁；

3  传力结构与坡面的结合部位应做好防排水设计及防腐措施；

4  承压板及过渡管宜由钢板和钢管制成，过渡管钢管壁厚不宜小于5mm。

13.4.6  当锚固段岩体破碎、渗（失）水量大时，应对岩体作灌浆加固处理。

13.4.7　永久性锚杆的防腐蚀处理应符合下列规定：

1  非预应力锚杆的自由段位于岩土层中时，可采用除锈、刷沥青船底漆、沥青玻纤布缠裹二层进行防腐蚀处理；

2  对采用钢绞线、精轧螺纹钢制作的预应力锚杆（索），其自由段可按本条1款进行防腐蚀处理后装入套管中；自由段套管两端100mm~200mm长度范围内用黄油充填，外绕扎工程胶布固定；

3  对位于无腐蚀性岩土层内的锚固段，水泥（砂）浆保护层厚度应不小于25mm；对位于腐蚀性岩土层内的锚固段，应采取特殊防腐蚀处理，且水泥（砂）浆保护层厚度不应小于50mm；

4  经过防腐蚀处理后，非预应力锚杆的自由段外端应埋入钢筋混凝土构件内50mm以上；对预应力锚杆，其锚头的锚具经除锈、涂防腐漆三度后应采用钢筋网罩、现浇混凝土封闭，且混凝土强度等级不应低于C30，厚度不应小于100mm，混凝土保护层厚度不应小于50mm。

13.4.8  临时性锚杆的防腐蚀可采取下列处理措施：

1  非预应力锚杆的自由段，可采用除锈后刷沥青防锈漆处理；

2  预应力锚杆的自由段，可采用除锈后刷沥青防锈漆或加套管处理；

3  外锚头可采用外涂防腐材料或外包混凝土处理。

## 13.5  施 工

13.5.1　锚杆施工前应作好下列准备工作：

1  应掌握锚杆施工区建（构）筑物基础、地下管线等情况；

2  应判断锚杆施工对临近建筑物和地下管线的不良影响，并制定相应预防措施；

3  编制符合锚杆设计要求的施工组织设计；并应检验锚杆的制作工艺和张拉锁定方法与设备；确定锚杆注浆工艺并标定张拉设备；

4  应检查原材料的品种、质量和规格型号，以及相应的检验报告。

13.5.2　锚孔施工应符合下列规定：

1  锚孔定位偏差不宜大于20mm；

2  锚孔偏斜度不应大于2％；

3  钻孔深度超过锚杆设计长度应不小于0.5m。

13.5.3　钻孔机械应考虑钻孔通过的岩土类型、成孔条件、锚固类型、锚杆长度、施工现场环境、地形条件、经济性和施工速度等因素进行选择。在不稳定地层中或地层受扰动导致水土流失会危及邻近建筑物或公用设施的稳定时应采用套管护壁钻孔或干钻。

13.5.4  锚杆的灌浆应符合下列要求：

1  灌浆前应清孔，排放孔内积水；

2  注浆管宜与锚杆同时放入孔内；向水平孔或下倾孔内注浆时，注浆管出浆口应插入距孔底100~300mm处，浆液自下而上连续灌注；向上倾斜的钻孔内注浆时，应在孔口设置密封装置；

3  孔口溢出浆液或排气管停止排气并满足注浆要求时，可停止注浆；

4  根据工程条件和设计要求确定灌浆方法和压力，确保钻孔灌浆饱满和浆体密实；

5  浆体强度检验用试块的数量每30根锚杆不应少于一组，每组试块应不少于6个。

13.5.5　预应力锚杆锚头承压板及其安装应符合下列要求：

1  承压板应安装平整、牢固，承压面应与锚孔轴线垂直；

2  承压板底部的混凝土应填充密实，并满足局部抗压强度要求。

13.5.6　预应力锚杆的张拉与锁定应符合下列规定：

1  锚杆张拉宜在锚固体强度大于20MPa并达到设计强度的80％后进行；

2  锚杆张拉顺序应避免相近锚杆相互影响；

3  锚杆张拉控制应力不宜超过0.65倍钢筋或钢绞线的强度标准值；

4  锚杆进行正式张拉之前，应取0.10~0.20锚杆轴向拉力标准值，对锚杆预张拉1~2次，使其各部位的接触紧密和杆体完全平直；

5  宜进行锚杆轴向拉力标准值1.05~1.10倍的超张拉，预应力保留值应满足设计要求；对地层及被锚固结构位移控制要求较高的工程，预应力锚杆的初始预应力（锁定拉力）值宜为锚杆轴向拉力标准值。对容许地层及被锚固结构产生一定变形的工程，预应力锚杆的初始预应力（锁定荷载）值宜为锚杆轴向拉力标准值的0.75~0.90倍。

锚杆试验部分内容补充于附录或条文说明。

# 14  支护结构与主体结构相结合及逆作法

## 14.1  一般规定

14. 1. 1  支护结构与主体结构相结合可采用以下形式：

1  地下结构外墙与围护墙或围护桩相结合，即 “两墙合一”（地下连续墙）或“桩墙合一”；

2  地下结构水平构件与支撑结构相结合；

3  地下结构竖向构件与竖向支承结构相结合。

14. 1. 2  支护结构与主体结构相结合的工程类型可分为：

1  周边地下连续墙“两墙合一”或“桩墙合一”结合临时支撑系统，采用顺作法施工；

2  周边临时围护墙结合坑内水平梁板体系替代支撑，采用逆作法施工；

3  支护结构与主体结构全面相结合，采用逆作法施工。

14. 1. 3  当基坑工程采用支护结构与主体结构相结合设计并采用逆作法施工时，除常规基坑所应具有的设计资料外，尚应具备下列资料：

1  主体建筑、结构设计文件和图纸；

2  对地上、地下结构同步施工的相关要求；

3  主体地下结构防水、排水要求；

4  基坑开挖阶段结构梁板预留孔布置要求；

5  基坑开挖阶段作用于结构梁板上的施工荷载及分布。

14. 1. 4  采用支护结构与主体结构相结合时，应分别按基坑施工阶段工况和永久使用阶段工况进行设计。按基坑施工阶段工况设计时，作用在支护结构上的荷载除应符合本规范第3章的规定外，尚应考虑施工时的主体结构自重及施工荷载；按永久使用阶段工况设计时，作用在主体地下结构外墙上的土压力应采用静止土压力。支护结构相关构件的节点连接、变形协调与防水构造尚应满足主体结构的设计要求。

14. 1. 5  当采用上下同步施工的逆作法时，实施前应确定有针对性的施工技术措施，主要包括以下方面内容：

1  结合主体结构，确定合理的竖向和转换结构体系；

2  选择合适的上下同步施工界面层及上下同步施工流程；

3  确定适应于上下同步施工工况的场地布置和机械配置；

4  选择采用受力明确、施工方便且与永久阶段构件结合良好的施工阶段临时构件和节点形式。

14. 1. 6  施工组织方案的编制应根据支护结构与主体结构相结合的形式提出相关水平与竖向构件施工方法以及土方开挖技术措施。

## 14.2  设计与施工

Ⅰ 地下结构外墙与围护墙（桩）相结合

14. 2. 1  地下连续墙与主体地下结构外墙相结合即两墙合一时，可采用单一墙、复合墙和叠合墙的形式。

1  单一墙：地下连续墙单独作为主体地下结构外墙，永久使用阶段应按地下连续墙承担全部外墙荷载进行设计；

2  复合墙：地下连续墙作为主体地下结构外墙的一部分，其内侧设置钢筋混凝土内衬墙，地下连续墙与内衬墙间的结合面不承受剪力。永久使用阶段侧向荷载作用下的墙体内力宜按地下连续墙与内衬墙的刚度比例进行分配；

3  叠合墙：地下连续墙作为主体地下结构外墙的一部分，与内侧设置的钢筋混凝土内衬墙间的结合面可承受剪力。永久使用阶段计算时的墙体厚度应可取地下连续墙与内衬墙厚度之和。

（a）单一墙             （b）复合墙            （c）叠合墙

图14.2.1 地下连续墙与地下室结构外墙结合的形式

1-地下连续墙；2-衬墙；3-楼盖；4-衬垫材料

14. 2. 2  两墙合一地下连续墙在基坑施工阶段的设计和计算应符合本规范第10.3节的相关规定。

14. 2. 3  两墙合一地下连续墙在永久使用阶段的设计计算应符合下列规定：

1  侧向荷载作用下，地下连续墙应按以主体地下楼盖结构为支承的连续板或连续梁进行计算，作用在主体地下结构外墙上的土压力应采用静止土压力；

2  地下连续墙应进行裂缝宽度验算，除特殊要求外，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定，按环境类别选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值；

3  两墙合一地下连续墙墙身的防水等级应根据地下结构外墙防水等级确定；

4  墙体承受上部结构竖向荷载时，应分别按照承载能力极限状态和正常使用极限状态计算地下连续墙的竖向承载力和沉降量。地下连续墙竖向承载力宜通过现场静载荷试验确定。无试验条件时，可按钻孔灌注桩的单桩竖向承载力计算方法进行估算，墙体截面有效周长应取与周边土体接触部分的长度，计算侧阻力时的墙体长度应取基底以下的嵌固深度。当由多幅地下连续墙共同承担上部结构竖向荷载时，槽段施工接头宜采用刚性接头，且应进行接头抗剪承载力计算；

5  墙顶承受竖向偏心荷载时，应按偏心受压构件计算正截面承载力；

6  墙顶圈梁与地下连续墙及上部结构的连接处应验算截面受剪承载力。

14. 2. 4  当地下连续墙作为主体结构的主要竖向承重构件时，可采取如下措施协调地下连续墙与主体结构之间的差异沉降：

1  宜选择压缩性较低的土层作为地下连续墙持力层；

2  宜对地下连续墙采取墙底注浆的加固措施；

3  宜在地下连续墙附近的基础底板下设置工程桩。

14. 2. 5  两墙合一地下连续墙与主体地下内部结构构件的连接及防水构造应符合下列规定：

1  地下连续墙与主体地下结构构件的连接可采用墙内预埋弯起钢筋、钢筋接驳器、锚板等，预埋钢筋直径不宜大于20mm，并应采用HPB235级钢筋；需连接的主体结构构件钢筋直径大于20mm时，宜采用预埋钢筋接驳器连接；无法预埋钢筋或留设精度无法满足设计要求时，可采用预埋钢板方式；

2  地下连续墙槽段间的竖向接缝宜设置防渗和止水构造。槽段施工接头外侧可设置高压喷射注浆等防渗构造措施；内侧宜设置扶壁式构造柱或框架柱、排水沟结合构造墙体或钢筋混凝土内衬墙结合防水材料、排水管等的防渗构造措施。

3  主体结构的沉降后浇带延伸至地下连续墙位置时，宜在对应沉降后浇带位置留设槽段分缝，分缝位置应采取可靠的止水措施。

4  地下连续墙与主体地下结构顶板、底板的连接接缝位置，应根据地下结构的防水等级要求，设置刚性止水片、遇水膨胀橡胶止水条或预埋注浆管等构造措施。

14. 2. 6  “桩墙合一”的灌注桩排桩在基坑开挖阶段的设计和计算应符合本规范第10.3节的相关规定。

14. 2. 7  “桩墙合一”在永久使用阶段的设计和计算应符合下列规定：

1  当灌注桩排桩内侧贴合地下室结构外墙，进行永久使用阶段的承载能力极限状态设计时，水、土压力等水平荷载作用下的墙体内力宜按灌注桩排桩与地下室结构外墙的刚度比例进行分配。

2  当灌注桩排桩内侧与地下室结构外墙间留设保温、防水衬垫层，宜在楼板位置通过设置换撑板传递水平力。进行永久使用阶段的承载能力极限状态设计时，灌注桩排桩承受全部水土压力，地下室外墙也应承受水压力和按桩墙抗弯刚度分配的土压力。

3  桩墙合一的灌注排桩考虑钢筋锈蚀，配筋根据预估锈蚀量加大后，可不做裂缝验算。钢筋锈蚀的单面锈蚀率不小于0.03mm/年，设计使用年限同地下室外墙。

4  桩墙合一中的地下室结构外墙应进行裂缝宽度验算，除特殊要求外，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定，按环境类别选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值。

14. 2. 8  “桩墙合一”灌注桩与主体结构之间需设置可靠的连接措施，承受竖向荷载时灌注桩应进行桩端后注浆。

14. 2. 9  采用“桩墙合一”时，内侧现浇地下室外墙厚度不应小于300mm，迎水面保护层厚度不应小于50mm。防水作法尚应满足国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的相关规定。

14. 2. 10  采用“桩墙合一”时，灌注桩排桩外侧应根据周边环境、地质水文等情况确定采取降水或隔水措施，采用降水措施时应确保水位降至基坑底不小于3米，并加强周边环境的监测；当采用隔水帷幕时，宜根据基坑开挖深度、环境保护要求等因素选用。

14. 2. 11  采用“桩墙合一”时，灌注桩排桩的桩间土防护应采用内置钢筋网或钢丝网的喷射混凝土面层。喷射混凝土面层的厚度不宜小于50mm，混凝土强度等级不宜低于C20，混凝土面层内配置的钢筋网的纵横向间距不宜大于200mm。钢筋网或钢丝网宜采用挂网钢筋与桩体连接，挂网钢筋可采用预埋插筋或植筋。

14. 2. 12  “两墙合一”地下连续墙的施工应符合下列规定：

1  地下连续墙成槽应采用具有自动纠偏功能的成槽设备；

2  钢筋笼制作时，应在钢筋笼上预留剪力槽、插筋、接驳器等预埋件，并应可靠固定；

3  地下连续墙进行墙底后注浆时，墙段可折算成截面面积相等的桩，并根据现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94确定后注浆参数，后注浆的施工应符合该规范的有关规定；

4  两墙合一地下连续墙在与地下竖向、水平结构连接部位处，应凿出和清理剪力槽、预埋件，并应清除墙面疏松混凝土。

14. 2. 13  “桩墙合一”的灌注排桩宜采用旋挖设备成孔。

14. 2. 14  “桩墙合一”的灌注排桩采用泥浆护壁成孔时，如桩身范围内存在较厚的粉性土、砂土层，则应采取下列措施处理：

1  采用膨润土造浆，提高泥浆粘度。

2  先施工隔水帷幕，后施工围护排桩。

3  在围护体位置宜采用低掺量水泥搅拌桩预加固。

Ⅱ 结构水平构件与支撑相结合

14. 2. 15  主体地下结构的水平构件与支撑相结合宜采用梁板或无梁楼盖结构，基坑施工阶段用作支撑的主体结构楼盖计算分析应符合下列规定：

1  可采用简化方法或有限元整体分析方法进行计算，水平作用荷载应取第10.3节竖向弹性地基梁（板）法计算得到的支点反力。

2  对于主体地下结构水平构件兼作为施工平台或栈桥时，其构件的承载力和变形应同时按水平向和竖向受荷状态进行计算。

3  作为支撑的地下结构水平构件应通过计算确保水平力的传递，对地下结构的同层楼板面存在高差的部位，应验算该部位构件的弯、剪、扭承载能力，必要时应设置可靠的水平转换结构或临时支撑等措施；

4  对结构楼板的洞口及车道开口部位，当洞口两侧的梁板不能满足水平传力要求时，应在缺少结构楼板处设置临时支撑等措施；

5  在各层结构留设结构分缝或基坑施工期间不能封闭的后浇带位置，应通过计算设置水平传力构件。

14. 2. 16  主体地下结构的水平构件与支撑相结合时，永久使用阶段主体结构楼盖的计算分析尚应考虑基坑施工阶段楼盖内力和变形的叠加工况。

14. 2. 17  在基坑施工阶段和正常使用阶段的主体结构设计中，宜考虑立柱基础之间的差异沉降及立柱与地下连续墙之间的差异沉降引起的结构次应力，并应采取防止裂缝的措施。

14. 2. 18  当主体地下结构的楼盖采用梁板结构体系时，根据梁柱节点位置框架梁主筋通过的要求，框架梁截面宽度应适当大于竖向支承立柱的截面宽度。当框架梁截面宽度在梁柱节点位置不能满足主筋通过的要求时，宜在梁柱节点位置采用梁端宽度方向加腋、环梁、钢环板或双梁等措施。

14. 2. 19  作为支撑的地下结构在施工期间的预留孔洞应符合下列规定：

1  同层楼板上需根据施工运输的要求设置多个孔洞时，孔洞的数量和位置不得影响地下结构作为水平支撑的受力和变形的要求；

2  对地下结构楼板上的施工运输临时预留孔洞、立柱预留孔洞，应验算水平力和施工荷载作用下孔洞周边构件的承载力和变形，并应采取设置边梁或增强洞口的钢筋配置等加强措施；

3  对基坑工程施工后需要封闭的临时孔洞，应根据主体结构对孔洞处二次浇筑混凝土的结构连接要求，预先在洞口周边设置钢筋或抗剪预埋件等结构连接措施；对有防水要求的洞口应设置膨胀止水条、刚性止水板或预埋注浆管等止水构造措施。

14. 2. 20  水平结构与周边围护墙之间，应根据施工期间的水平传力要求以及永久使用阶段的结构受力要求，设置可靠的连接措施。当围护墙为“两墙合一”地下连续墙时，周边水平构件可采取预留插筋、钢筋接驳器等措施与地下连续墙形成整体连接；当围护墙为临时围护墙时，可在围护墙与水平结构之间设置临时钢支撑或混凝土支撑，同时应预先留设水平结构与周边后浇筑地下室外墙之间的结构连接以及止水措施。

14. 2. 21  当采用上下同步施工的逆作法时，上部钢筋混凝土框架柱与临时多支承桩柱的转换应满足以下设计要求：

1  宜在界面层部位设置厚板转换；

2  应设置双向连系梁并贯通转换厚板；连系梁应与上部框架柱截面中线重合，梁高不宜小于跨度的1/10；梁宽宜大于上部框架柱宽；

3  连系梁宜与主体结构梁结合；

4  转换厚板应待地下室框架柱达到混凝土100%强度后方可拆除，拆除临时支承柱应对称分批拆除。

14. 2. 22  当采用上下同步施工的逆作法时，地下部分剪力墙及筒体应在界面层位置设置临时转换托梁，并满足如下设计要求：

1  转换梁高度不宜小于支承柱间跨度的1/8，转换梁宜结合框架梁或剪力墙暗梁设置，尽量减少后期的凿除量；

2  对于向上施工楼层较高的筒体及剪力墙，剪力墙宜向下施工一层， 或在支承柱之间设置竖向柱间支撑；

3  剪力墙钢筋应穿越转换梁及各地下楼层梁并满足钢筋连接要求；

4  如墙外对称设置竖向支承柱，可设置临时托梁，托梁宽度宜大于支承柱宽度400mm，高度宜大于转换梁高度50mm。

14. 2. 23  主体地下结构采用逆作法施工时，应在楼板结构水平构件上留设临时施工洞口，并应符合下列要求：

1  施工洞口的位置和尺寸应满足实际施工要求；

2  施工洞口位置宜上下对齐，施工洞口的水平间距应综合考虑土方挖运、材料运输、自然通风等要求；

3  施工时应保护施工洞口结构的插筋、接驳器等预埋件；

4  施工洞口结构封闭施工时，应对钢筋及施工缝进行清理后方可浇筑混凝土。

14. 2. 24  逆作的主体地下结构梁、板、柱的混凝土浇筑应采取下列措施：

1  主体地下结构的梁板等构件宜采用支模法浇筑混凝土；

2  由上而下逐层逆作地下结构的墙、柱时，墙、柱的纵向钢筋预先埋入下方土层内的连接段应采取防止钢筋污染的措施，与下层墙、柱钢筋的连接应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010对钢筋连接的规定；下层墙、柱浇筑混凝土之前，应将已浇筑的上层墙、柱混凝土的结合面及预留连接钢筋、钢板表面的泥土清除干净；

3  逆作浇筑各层墙、柱混凝土时，其模板顶部宜做成向上开口的喇叭形，且上层梁板在墙、柱节点处宜预留下层墙、柱的混凝土浇捣孔；下层梁、柱混凝土结合面应浇筑密实、无收缩裂缝；

4  当前后两次浇筑的墙、柱混凝土结合面可能出现裂缝时，宜在结合面处的模板上预留充填裂缝的压力注浆孔。

14. 2. 25  当采用上下同步施工的逆作法时，实施前应确定有针对性的施工技术措施，主要包括以下方面内容：

1  结合主体结构，确定合理的竖向和转换结构体系；

2  选择合适的上下同步施工界面层及上下同步施工流程；

3  确定适应于上下同步施工工况的场地布置和机械配置；

4  选择采用受力明确、施工方便且与永久阶段构件结合良好的施工阶段临时构件和节点形式。

14. 2. 26  主体地下结构采用逆作法施工时，宜在结构水平构件或竖向结构中预埋施工照明管线，施工照明管线宜利用永久照明管线布设。

Ⅲ 竖向支承结构相结合

14. 2. 27  基坑竖向支承结构包括立柱和立柱桩。支护结构的竖向支承立柱与地下结构竖向构件相结合时，一根结构柱位置宜布置一根立柱和立柱桩（一柱一桩）；当一根立柱无法满足逆作施工阶段的承载力与沉降要求时，也可采用一根结构柱位置布置多根立柱和立柱桩的型式（一柱多桩）。

14. 2. 28  支护结构的竖向支承立柱与地下结构竖向构件相结合时，基坑施工阶段立柱和立柱桩的计算分析除应符合本规范第11.4节规定外，尚应符合下列规定：

1  立柱应按偏心受压构件进行承载力计算和稳定性验算，立柱桩应进行单桩竖向承载力计算与沉降验算。立柱及立柱桩的荷载应包括基坑施工阶段的地下结构自重、同时施工的上部结构自重、结构梁板上的施工荷载等；并应按其安装的垂直度允许偏差计入竖向荷载偏心的影响；

2  在主体结构底板施工之前，相邻立柱桩间以及立柱桩与邻近基坑围护墙之间的差异沉降不宜大于1/400柱距，且不宜大于20mm。作为立柱桩的灌注桩可采用桩端后注浆措施减少立柱桩的沉降。

14. 2. 29  与主体结构竖向构件相结合的立柱的构造应符合下列规定：

1  根据逆作阶段承受的竖向荷载与主体结构的设计要求，支承立柱可采用角钢格构柱、H型钢柱或钢管混凝土柱等型式。角钢格构柱的截面宽度不宜小于420mm；钢管混凝土柱的钢管直径不宜小于500mm。立柱桩宜采用灌注桩，并应尽量利用主体结构的基础桩；

2  当钢立柱需外包混凝土形成主体结构框架柱时，立柱的型式与截面设计应与地下结构梁、板和柱的截面相协调，并应采取构造措施以保证结构整体受力与节点连接的可靠性。框架柱位置处的立柱宜在地下结构底板混凝土浇筑完成后，逐层在立柱外侧浇筑混凝土形成地下结构的永久框架柱；

3  立柱与水平结构构件连接节点应根据计算设置抗剪钢筋、栓钉或钢牛腿等抗剪措施；

4  立柱插入立柱桩的深度应根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010计算确定，且不应小于2.0m；钢管混凝土立柱插入立柱桩部分，钢管外的混凝土保护层厚度不应小于100mm。

5  立柱在穿越底板位置应设置可靠的止水措施。

14. 2. 30  当采用上下同步施工的逆作法时，尚应满足以下设计要求：

1  框架柱部位宜原位设置支承柱，向上同步施工层数较高的结构宜采用钢管混凝土支承柱或双轴刚度接近的型钢支承柱；剪力墙部位宜原位对中布置临时多支承柱托换，并宜采用格构柱或型钢支承柱；非原位设置临时支承柱应采用格构柱或型钢柱，并应在界面层设置临时转换厚板或转换梁托换；

2  带栓钉钢管支承柱插入支承桩深度不应小于4倍钢管外径，且不应小于2.5m；不带栓钉钢管支承柱插入深度不应小于6倍钢管外径，且不应小于4m；格构柱插入支承柱深度不应小于3m；钢管支承柱插入支承柱范围及以下5倍桩径范围内桩箍筋应加密，间距不应大于100mm；

3  剪力墙采用原位竖向支承柱托换时宜采用格构柱；当地下室墙体厚度不小于（d+200）mm（d为钢管或型钢的外包尺寸），且支承柱定位精度确有保证时，支承柱可允许采用钢管混凝土柱或型钢柱；原位布置的支承柱布置宜避开钢筋密集部位，剪力墙水平筋宜绕过格构柱。

14. 2. 31  立柱和立柱桩的施工应符合本规范12.3节和现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94有关灌注桩的相关施工要求。

11. 2. 32  立柱施工应符合下列要求：

1  钢立柱宜工厂焊接制作；

2  采用钢管混凝土立柱时，应先安放立柱，再进行立柱桩混凝土的浇筑；

3  立柱在施工过程中应采用专用装置控制定位、垂直度和转向偏差。

11. 2. 33  钢管立柱混凝土施工应符合下列要求：

1  宜通过现场试充填试验确定钢管混凝土柱的施工工艺和参数；

2  钢管立柱内的混凝土应与立柱桩的混凝土连续浇筑完成；

3  钢管立柱内的混凝土与立柱桩的混凝土采用不同强度等级时，施工时应控制其交界面处于低强度等级混凝土一侧；

4  钢管立柱外部混凝土的上升高度应满足立柱桩混凝土泛浆高度要求。

11. 2. 34  立柱桩采用桩端后注浆时，其施工应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94有关灌注桩后注浆施工的规定。

11. 2. 35  立柱外包混凝土结构浇筑前，立柱表面应清理干净。柱顶梁底混凝土应浇筑密实。

## 14.3  检测

14. 3. 1  “两墙合一”地下连续墙的施工质量检测除应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的规定外，质量检测尚应符合下列要求：

1  墙体混凝土质量应采用超声波透射法进行检测，同类型槽段的检测数量不应少于10％，且不应少于3幅；

2  必要时可对两墙合一地下连续墙混凝土采用钻孔取芯方法进行强度质量检测，单幅墙身的钻孔取芯数量不应少于2个；钻孔取芯完成后应对芯孔进行注浆填充密实。

14. 3. 2  “桩墙合一”的灌注桩排桩的施工与质量检测应符合下列要求：

1  灌注桩成孔结束后灌注混凝土之前，应全数对已成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣厚度进行检测，其中第三方检测数量不低于总桩数的10%。成孔的垂直度偏差不应大于1/200；桩端沉渣厚度不应大于100mm。

2  桩身混凝土抗压强度试块与抗渗试块均应满足每50m3混凝土不少于1组试块，且每台班不应少于1组试块，每组试块不少于3块。

3  采用低应变动测法检测桩身完整性，检测数量30％。

4  桩身尚应采用超声波法检测桩身混凝土质量，实施超声波检测的围护桩数量不应低于总桩数的10％，且不应少于3根。当根据声波透射法判定的墙身质量不合格时，可采用钻芯法进行验证，钻孔取芯完成后应对芯孔进行注浆填充密实。

5  挂网喷浆喷射混凝土试块数量每300 m3取一组，每组试块不少于3块；喷射混凝土厚度可通过凿孔检查。

11. 3. 3  结构水平构件施工应与设计工况相一致，施工质量检测应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求。

11. 3. 4  立柱和立柱桩的施工质量检测除应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的规定外，尚应符合下列要求：

1  立柱桩成孔垂直度偏差不应大于1/200；立柱桩成孔垂直度应全数检查；

2  立柱和立柱桩的水平定位偏差不应大于10mm；

3  立柱的垂直度偏差不应大于1/300；

4  立柱桩可采用超声波透射法检测桩身完整性，桩身完整性应全数检测；

5  钢管混凝土立柱在基坑开挖后应采用敲击法检测立柱质量，检测数量不应少于立柱总数的20％；当发现立柱缺陷时，应采用超声波透射法或钻孔取芯方法进行验证，并扩大敲击法检测数量。

# 15  岩体基坑工程

## 15.1  一般规定

15.1.1  岩体基坑包括土岩组合基坑、软岩基坑、硬岩基坑、软硬岩互层或夹层基坑等。软岩和硬岩宜按现行国家规范《岩土工程勘察规范》GB50021的有关规定划分。（岩体基坑为由中风化或微风化岩层组成的基坑岩质边坡，土岩组合基坑为上部土层、下部岩层形成的基坑边坡，建议列入术语并解释）

15.1.2　岩体基坑勘察应重点查明岩体类别、风化程度、构造特点、岩体的非均质性和各向异性、岩石c、φ值和抗压强度、岩石遇水软化情况等。对场地进行岩土工程评价时，应评价岩体发生滑塌、崩落、溶蚀、泥石流等地质灾害的可能性，评价岩体各向异性与软弱结构面对基坑稳定性的影响

15.1.3 对岩溶地区或存在含水构造的岩体，应查明地下水的类型和埋藏条件、地下水位及其变化幅度、含水层和隔水层的性质与埋深；地下水的补充排泄条件、地表水与地下水的补排关系及对地下水位与含水量的影响等；存在承压地下水时，应查明承压水的埋藏条件、承压水位及其变化、承压水层对其他含水层的影响等；遇溶洞地下河时，应调查溶洞地下河的形态、流量和流向、补给条件等。

进行地下水分析评价时应考虑地下水渗流作用及岩体承压裂隙水对基坑的影响。

15.1.4  岩体基坑支护形式可采用放坡、放坡加土（岩）钉支护、上部放坡下部岩体直立、上部放坡下部锚杆支护、上部支护下部岩体直立、重力式挡墙支挡、挖孔桩支护等；上述支护形式可根据基坑周边环境、岩土条件、开挖深度等，结合普通锚杆、预应力锚杆和内支撑联合使用。

15.1.5  岩体基坑支护应因地制宜，结合场地特点和当地工程经验，进行多方案的技术经济比选。必要时还应根据所选择的支护方案的技术要求，对场地进行相应的补充勘察或现场岩体原位试验，获取设计所需的岩体参数。

15.1.6  岩体基坑开挖时应现场对开挖暴露的岩体进行调绘，勘测岩体的实际产状和构造发育情况，重点是岩层倾向与基坑边坡的夹角、断层与构造破碎带的分布与走向、软硬互层情况、岩层地下水渗出情况等，并根据上述情况相应调整基坑支护设计。

## 15.2  设计

15.2.1  当基坑周边环境允许，且岩土条件与开挖深度适宜采用放坡或放坡加土（岩）钉简易支护，或基坑位于中风化或微风化岩体中时，宜根据本规范第16.1节选择放坡坡率； 基坑边坡为中风化或微风化岩层，可根据岩面及软弱结构面（作术语解释）等情况采取喷锚支护或随机锚杆支护（作术语解释）。

15.2.2  岩体基坑边坡抗滑移稳定性验算应符合下列规定：
　　1  土岩组合基坑

土岩组合基坑抗滑移稳定性验算可采用圆弧－折线滑动法或圆弧－平面滑动法；基坑土质边坡部分可按圆弧滑动法验算抗滑移稳定性，基坑岩质边坡部分根据岩面特征采用折线滑动法公式或平面滑动法公式验算抗滑移稳定性。对岩石饱和单轴抗压强度小于5MPa的软岩基坑边坡，宜采用圆弧滑动法进行整体抗滑移稳定性验算；软硬互层的基坑边坡根据岩性选用圆弧滑动法或平面滑动法验算其抗滑移稳定性。

2  岩体基坑

（1）折线滑动法

当基坑边坡岩体可能发生折线滑动时，采用折线滑动法验算抗滑移稳定性，其抗滑移稳定安全系数KS可按下列方法计算：

图15.2.2  折线滑动面稳定性计算图（原图18.2.3）

Ks=Riϕiϕi+1...ϕn−1+RnTiϕiϕi+1...ϕn−1+Tn　（i=1，2，3，…，n-1）  （15.2.2－1）

Ti=(Gi+Gbi)sinθi+Pwicos(αi−θi)        　　　　　       　　（15.2.5—2）

Ri=Nitanϕi+cili       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （15.2.2—3）

Ni=(Gi+Gbi)cosθi+Pwisin(αi−θi)    　　　　　　　　　      （12.2.4—4）

φi = cos（θi－θi+1）－sin（θi－θi+1）tanφi   　　　　　（15.2.2－5）

式中　　　 Ks  —— 抗滑移稳定安全系数；

φi  —— 第i计算条块剩余下滑推力向第i +1计算条块的传递系数。

ci  —— 第i计算条块滑动面上岩石粘聚力标准值；

φi —— 第i计算条块滑动面上岩石内摩擦角标准值；

li  —— 第i计算条块折线滑动面长度；

θi、αi  —— 第i计算条块岩层底面倾角和地下水位面倾角；

Gi  —— 第i计算条块单位宽度岩体自重；

Gbi  —— 第i计算条块滑体地表建筑物的单位宽度自重；

Pwi  —— 第i计算条块单位宽度的动水压力；

Ri  ——  第i计算条块滑动面上的单位宽度抗滑力；

Ti  ——  第i计算条块滑体在滑动面切线上单位宽度反力；

Ni  ——  第i计算条块滑体在滑动面法线上单位宽度反力。

对存在多个折线滑动面的基坑边坡，应分别对各种可能的滑动面组合进行稳定性计算分析，并取最小稳定安全系数作为基坑边坡稳定安全系数。对多级折线滑动面的基坑边坡，应分别对各级滑动面进行稳定性计算分析。

（2）平面滑动法

当基坑边坡岩体可能发生平面滑动时，采用平面滑动法验算抗滑移稳定性，其抗滑移稳定安全系数KS可按下列方法计算：

Ks=γVcosθtanϕ+AcγVsinθ　　　　　　　　　　（15.2.6－6）

式中　　　　γ —— 岩土体的重度；

c —— 岩体结构面粘聚力；

φ —— 岩体结构面内摩擦角；

A —— 岩体结构面面积；

V —— 岩体体积；

θ —— 岩体结构面倾角。

3  基坑边坡岩体崩塌稳定性

基坑边坡岩体崩塌的主要形式有滑移式崩塌、重力式崩塌及鼓胀式崩塌等。（1） 滑移式崩塌

滑移式崩塌有平面、弧形面、楔形双面滑动等形式，其崩塌稳定性宜按相应的抗滑移稳定性公式进行验算。

（2） 对不稳定岩体，受上下各部分与稳定岩体间裂隙及遇水充填裂隙等的影响，局部岩体在重力作用下产生崩塌，其稳定性可按下式验算：

KS=6aW10h03+3h                      　（15.2.6－7）

式中　　　KS——崩塌体稳定性系数；

a ——崩塌体宽度的1/2；

W——崩塌体重力；

h0——水位高度，暴雨时等于岩体高度；

h ——崩塌岩体的高度。

（3） 基坑边坡开挖的岩体下部存在断层破碎带、断层泥、风化破碎岩体及岩层中含有夹层土等软弱岩层时，当上部岩体压力大于软弱岩层的无侧限抗压强度，或下部软弱岩层遇水软化时，产生鼓胀式崩塌的稳定性，可按下式进行验算：

KS＝ARqW                             (15.2.6－8)

式中　　　KS——崩塌体稳定性系数；

A ——上部岩体的底面积；

Rq——下部软弱岩体天然状态（雨季为饱和状态）下的无侧限抗压强度；

W——上部岩体质量。

15.2.3  岩体基坑抗倾覆验算，对土岩组合的土质边坡和软岩边坡可按公式　　　　进行验算；对中风化或微风化岩层且为逆坡型基坑边坡（作术语解释），可依据当地经验确定是否进行抗倾覆稳定验算；对顺坡型基坑边坡（作术语解释）、断层破碎带等，验算其抗倾覆稳定时，侧压力可取岩层下滑力的分力。

15.2.4  岩体基坑采用桩锚支护结构，支护桩和锚杆的设计计算与构造设计应按本规范第　　　章（或第　　　节）的有关规定执行。岩质边坡应根据岩层的构造特征和岩石强度确定锚杆类型。对中风化和微风化岩层，当采用锚杆支护时，锚杆长度宜为4m～10m，锚孔直径宜为90mm～110mm，锚杆入射角宜为10°～15°。土岩组合基坑可根据需要设置竖向锚杆，锚杆下部宜锚入岩层，长度宜不小于3.0m。锚杆与岩层的锚固强度应根据当地经验取值，无经验时，可参照表15.2.4选用。

表15.2.4－1　 　  　锚杆与岩层的锚固强度特征值frb

| 岩体类别 | frb（kPa） | 岩体类别 | frb（kPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 软 岩 | 80～200 | 较硬岩 | 300~500 |
| 较软岩 | 200~300 | 硬 岩 | 500~800 |

注：采用表中值时，应进行锚杆抗拔试验进行验证。

表15.2.4－2            岩体坚硬程度分类表

| 坚硬程度 | 饱和单轴抗压强度标准值fork (Map) | 代表性岩体 |
| --- | --- | --- |
| 坚硬岩 | fork＞60 | 花岗岩、混合花岗岩、片麻状花岗岩、变粒岩、石英岩等 |
| 较硬岩 | 60≥frk ＞30 | 硅化凝灰质砂岩、火山碎屑岩、大理岩、灰岩、混合岩、片麻岩 |
| 较软岩 | 30≥frk ＞15 | 粉砂岩、砂岩、砾岩 |
| 软岩 | 15≥frk＞5 | 硅化千枚岩、泥质粉砂岩 |
| 极软岩 | frk≤5 | 泥岩、页岩、千枚岩、片岩、炭质页岩 |

注：1 当不能取得岩石饱和单轴抗压强度数据时，可采用点荷载试验强度换算，试验及换算方法按现行国家标准《工程岩体分类方法标准》GB50218执行；

2岩石的坚硬程度等级的定性分类、完整程度的定性分类以及岩体按结构类型划分按照现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021附录A进行。当岩体完整程度为极破碎时，可不进行坚硬程度分类。

15.2.5  对土岩组合基坑，当上部土质边坡采用支护桩、桩端嵌入下部岩质边坡，且桩端下的岩质边坡为放坡，形成“吊脚桩”（作术语解释）的支护结构时，应在桩端上部设置防止桩端拐突破坏的锚杆或内支撑，并在岩质边坡的顶部设置宽度宜不小于1.5m的过渡台阶或平台。

15.2.6  采用内支撑结构时，内支撑结构设计计算应考虑岩体基坑支撑水平力的不平衡特点，支撑平面布置与断面尺寸应满足变形协调与控制的要求。支撑设计计算与构造设计应按本规范第　　　章（或第　　　节）的规定执行。

15.2.7  土质边坡喷锚支护应按本规范第　　　章（或第　　　节）的规定执行。岩质边坡喷锚支护应根据岩面的完整性设计喷锚支护。对岩面较为完整，无对基坑边坡稳定性有影响的岩体构造，可直接裸露岩面。

15.2.8  岩体基坑开挖采用爆破作业时应进行防护设计，分析爆破振动对预应力锚杆、支护桩和内支撑的影响。当爆破振动可能导致预应力锚杆松弛，锚固力明显下降的情况，应在预应力锚杆设计时提高锚固力设计值，并在锚头处预留充足的锚索长度，对锚索进行二次张拉锁定。对桩撑结构应控制爆破强度，优先采用小药量控制爆破方法，减少对桩撑结构的破坏性影响，必要时应采取静力爆破方法。桩撑结构设计时应考虑爆破振动对支护结构的不利影响，提高支护结构抵抗振动破坏的能力。

## 15.3  施工

15.3.1  岩体基坑施工应了解掌握的工程地质和水文地质资料、设计技术要求、基坑周边环境特点或原始地形地貌等。

15.3.2  在滑坡区域或存在滑动面处，应事先做好滑动面的处理。施工中应制订相应的应急预案与防滑技术措施，做好地表水与地下水的排泄。围护结构处或基坑底部遇有溶洞、溶沟、溶槽等岩溶发育现象时，应对其进行处理，消除隐患。

15.3.3  岩体支护桩施工应根据设计技术要求、岩体工程地质特性、岩溶裂隙发育情况等选择施工工艺。当临近基坑周边有地下管线、地下构筑物及对变形和振动敏感的建（构）筑物时，应根据地下管线、地下构筑物和建（构）筑物基础的类型、埋深、变形要求等，采取防护措施，不得对其产生危害。

15.3.4  当采用人工挖孔爆破作业，应制订专项爆破作业施工方案与孔内粉尘控制措施。爆破作业与粉尘控制应符合国家有关规定。

15.3.5  岩体锚杆施工应符合下列要求：

1  优先选用空气潜孔锤钻进工艺，孔深宜超过锚杆设计长度0.3～0.5m，锚孔偏离中心线的允许偏差不大于3%；

2  优先选用普通钢筋锚杆，钢筋材质不宜低于HRB335级，并可根据岩体构造和质量及裂隙、破碎带等发育情况，采用预应力钢筋锚杆或预应力高强钢绞线锚杆，钢绞线强度不低于1860N/mm2；

3  采用预应力锚杆时，应进行二次高压注浆。二次高压注浆应在一次注浆的水泥浆或水泥砂浆达到初凝后进行，注浆压力不宜小于2.0MPa，注浆量不宜少于一次注浆量的70%。

15.3.6  岩体喷锚支护施工	应符合本规范第　章的有关规定。

15.3.7  岩体围护结构强度达到设计强度的80％时方可进行开挖施工。采用爆破方法开挖岩体基坑时，应选择对基坑围护结构和周边环境不产生危害的爆破方法与施工工艺，并应采取相应的保护措施。

15.3.8  岩体基坑开挖遇地下水较丰富，坑内涌水量较大时，应进行地下水抽排。在岩溶地区应根据水文地质条件，确定相应的地下水抽排方式，不得采用大排量泵抽形式排水，防止产生过量抽排地下水造成地面沉降及塌陷。

# 16  放  坡

## 16.1  一般规定

16.1.1  当基坑深度及其以下5m范围内的土层为填石土、粘性土、粉土、密实碎石土、全风化或强风化岩层，且基坑周边开阔，地下水位较低，或降水放坡开挖不会对相邻的建（构）筑物与地下管线产生不利影响时，可采用局部或全深度放坡开挖方法。

16.1.2  当基坑不具备全深度或分级放坡开挖时，上段可自然放坡或对坡面进行保护处理，以防止渗水或风化碎石土的剥落。保护处理的方法有水泥抹面、铺塑料布或土工布、挂网喷水泥浆、喷射混凝土护面以及浆砌片石等。下段的土体加固可用土钉支护、螺旋锚、喷锚，在坡脚处堆砌草袋或土工织物砂土袋以及砌筑砖石墙体等加固方法。

16.1.3  在基坑深度范围内，场地条件允许时，上段可挖土卸载放坡或直立开挖，并根据坡面岩土条件选择对坡面进行加固保护；下段根据开挖深度和支挡要求选择围护与止水结构。

常见的边坡类型如附录G所示。

## 16.2  设 计

16.2.1　基坑放坡应对边坡进行稳定性计算分析和评价。在进行基坑边坡稳定性计算前，应根据岩土条件、开挖深度、周边环境等进行预分析，定性判断基坑边坡可能出现的失稳类型及破坏趋势。

16.2.2  放坡条件下基坑边坡稳定性计算方法可按下列原则选择：

1 土质边坡和较大规模的碎裂结构岩质边坡宜采用圆弧滑动法计算；

2 对可能产生平面滑动的边坡宜采用平面滑动法进行计算；

3 对可能产生折线滑动的边坡宜采用折线滑动法进行计算；

4 对结构复杂的岩质边坡，可配合采用赤平极射投影法和实体比例投影法分析；

5 当边坡破坏机制复杂时，宜结合数值分析法进行分析。

16.2.3  采用圆弧滑动法时，边坡稳定安全系数可按下式计算：

Ks=RiTi　　　　　　　　　　　　（16.2.3—1）

Ni=(Gi+Gbi)cosθi+Pwisin(αi−θi)    　（16.2.3—2）

Ti=(Gi+Gbi)sinθi+Pwicos(αi−θi)   　　（16.2.3—3）

Ri=Nitanϕi+cili       　　　　　　　　　　　　　　（16.2.3—4）

式中　　　　 Ks  —— 边坡稳定安全系数；

ci  —— 第i计算条块滑动面上岩土体粘聚力标准值；

φi —— 第i计算条块滑动面上岩土体内摩擦角标准值；

li  —— 第i计算条块滑动面长度；

θi、αi  —— 第i计算条块底面倾角和地下水位面倾角；

Gi  —— 第i计算条块单位宽度岩土体自重；

Gbi  —— 第i计算条块滑体地表建筑物的单位宽度自重；

Pwi  —— 第i计算条块单位宽度的动水压力；

Ri  —— 第i计算条块滑动面上的单位宽度抗滑力；

Ti  —— 第i计算条块滑体在滑动面切线上单位宽度反力；

Ni  —— 第i计算条块滑体在滑动面法线上单位宽度反力。

16.2.4  当存在地下水渗流作用时，放坡条件下的基坑边坡稳定性分析应按下列方法考虑地下水的作用：

1 水下部分岩土体重度取浮重度；

2 第i计算条块岩土体所受的动力压力Pwi按下式计算：

Pwi=γwVisin12αi+θi                      （16.2.4）

式中           γw —— 水的重度;

Vi —— 第i计算条块单位宽度岩土体的水下体积。

3 动水压力作用的角度为计算条块底面和地下水位面倾角的平均值，指向低水头方向。

16.2.5  进行边坡工程稳定性分析验算时，其稳定性安全系数Ks应不小于表16.2.5的规定。当地质条件很复杂，或地表汇水面积很大，或破坏后果很严重的边坡工程，其稳定安全系数应适当提高。

表16.2.5               基坑边坡稳定安全系数Ks

| 稳定安全 系数 安全等级 计算方法 | 一级基坑边坡 | 二级基坑边坡 | 三级基坑边坡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面滑动法 折线滑动法 | 1.35 | 1.30 | 1.25 |
| 圆弧滑动法 | 1.30 | 1.25 | 1.20 |

16.2.6　稳定性计算应采用边坡各土层的相关物理力学参数，并宜采用固结快剪或三轴固结不排水剪指标；雨天地表水侵入边坡土体时，应考虑土层含水量增大对边坡土体参数的影响。

## 16.3  边坡放坡

16.3.1  土质边坡放坡应符合下列要求：

1 对土质边坡放坡的允许坡率，当土质良好且均匀无不良地质现象、地下水不丰富时，可按表16.3.1确定。

表16.3.1 　　　　　   土质边坡放坡坡率

| 土的类别 | 密实度或状态 | 放坡坡率（高宽比） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坡高在5m以内 | 坡高5～10m |
| 碎石土 | 密实 中密 稍密 | 1：0.35～1：0.50 1：0.50～1：0.75 1：0.75～1：1.00 | 1：0.50～1：0.75 1：0.75～1：1.00 1：1.00～1：1.25 |
| 粉土 | Sr≤0.5 | 1：1.00～1：1.25 | 1：1.25～1：1.50 |
| 粉质粘土 | 坚硬 硬塑 可塑 | 1：0.75 1：1.00～1：1.25 1：1.25～1：1.50 |  |
| 粘性土 | 坚硬 硬塑 | 1：0.75～1：1.00 1：1.00～1：1.25 | 1：1.00～1：1.25 1：1.25～1：1.50 |
| 花岗岩残 积粘性土 | 硬塑 可塑 | 1：0.75～1：1.10 1：0.85～1：1.25 |  |
| 杂填土 | 中密或密实 的建筑垃圾 | 1：0.75～1：1.00 |  |
| 砂土 |  | 1：1.00（或自然休止角） |  |

注： 1 表中碎石土的充填物为坚硬或硬塑状态的粘性土；

2 对于砂、土或充填物为砂土的碎石土，其边坡允许坡率值按自然休止角确定；

3 对Q4dl 坡积粘性土和Q3al+pl的冲、洪积粘性土可按照表中较缓值选取；对于Q3dl+el的坡、残积粘性土和Q2el的残积粘性土宜按表中较陡值选取；

4 人工填土放坡坡度按当地经验确定。

2 坡顶应设置截水沟，在坡脚及坡面上应设置排水沟和泄水孔；基坑周围地面应采用抹砂浆、设排水沟等地面防护措施，防止雨水渗入；不得在影响边坡稳定的范围内存有积水。

3 按边坡分级要求和施工工况，分别验算个工况的边坡稳定性；

4边坡开挖弃土应分散处理，不得将弃土堆置在坑顶及坡面上；

5根据需要对坡面进行喷锚护面。

16.3.2  基坑开挖深度超过10m是应对边坡实行分级放坡开挖。分级放坡开挖时，应设置分级过渡平台，过渡平台的宽度为1.0～1.5m。分级放坡时应验算边坡整体及分级边坡的稳定性。对局部不稳定坡体应予修整，或采用土钉、锚杆等加固措施。

16.3.3  土质边坡放坡开挖遇具有与边坡开挖方向一致的斜向界面、有可能发生土体滑移的软弱淤泥或含水量丰富夹层、坡顶堆料、堆物有可能超载等可能导致边坡失稳的不利情况时，应对边坡整体稳定性进行验算，必要时应采用支护结构加强。

12.3.4  岩质边坡放坡应符合下列要求：

1 在整体稳定的条件下，对无外倾软弱结构面、且坡体内地下水不丰富时，岩质边坡放坡的允许坡率可按表16.3.4确定。

表16.3.4                岩质边坡放坡允许坡率

| 岩石类别 | 风化程度 | 坡率允许值（高：宽） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坡高在10m以内 | 坡高为10~20m |
| 硬质岩 | 微风化 中等风化 强风化 | 1：0.10~1：0.20 1：0.20~1：0.40 1：0.40~1：0.60 | 1：0.20~1：0.40 1：0.40~1：0.60 1：0.60~1：0.90 |
| 软质岩 | 微风化 中等风化 强风化 | 1：0.35~1：0.50 1：0.50~1：0.80 1：0.80~1：1.10 | 1：0.50~1：0.80 1：0.80~1：1.10 1：1.10~1：1.40 |

注： 1 岩石坚硬程度分类参见表15.2.4-2；

2 当岩体完整程度为完整、较完整时坡率取范围值中较陡值；当完整程度为较破碎、

破碎时，坡率取范围值中较缓值；完整程度为极破碎时，不适用本表，应专门研究确定；

16.3.5  岩质边坡过渡平台的宽度不宜小于0.5m，施工时应按上陡下缓原则开挖。对易于软化的岩质边坡，应采取喷锚支护等护面措施。

16.3.6  岩质边坡开挖遇有破碎带、顺层构造、外倾结构面及局部破碎等情况时，可选择随机锚杆、局部喷锚等治理措施进行加固。如面积较大对基坑边坡稳定性存在影响时，应进行整体稳定性计算分析，并采取系统性锚杆支护加固。

## 16.4  坡面保护

16.4.1  对于易风化的软质岩石、老粘性土及破碎岩石边坡的坡面宜采用3～5cm厚水泥砂浆抹面，也可先在坡面挂铁丝网再喷抹水泥砂浆。

16.4.2  对土质或岩质边坡，可根据基坑开挖范围与用地红线与建筑物轮廓线关系，在条件允许时可采用浆砌片石护坡，或在坡脚处砌筑一定高度的浆砌片石或红砖墙，用于反压及挡土，并与排水沟相接。

16.3.3  对已发生或将要发生滑坍失稳或变形较大的边坡，可采用砂土袋（草袋、土工织物袋），堆置于坡脚或坡面进行反压。

16.3.4  采用螺旋锚预压坡面时应符合下列要求：

1 螺旋锚适用范围为粘性土、粉土、砂土等无砖、石块等杂物的土质边坡加固；

2 螺旋锚由螺旋形的锚杆及锚杆头部的垫板和锁紧螺母构成，将螺旋锚旋入土坡中，应拧紧锚杆头的螺母。

16.3.5  对于边坡面防水、防风化、防坡面土流失的加固处理，可铺设抗拉或防水土工布护面，并在土工布上覆盖素土、砂土或水泥砂浆抹面。

16.3.6  采用砖石砌体护面时，竖直开挖护面的砌体高度不宜超过4m，墙体应设置构造柱及墙顶钢筋混凝土连梁，必要时可在墙体中部加设一道水平钢筋混凝土连梁，与构造柱连结成整体。

## 16.5  临水基坑工程

16.5.1  本节适用于单边、部分或多边直接临水的基坑支护工程以及围堰与挡水堤坝内的放坡开挖工程；基坑不直接临水但坑边距水域边线距离小于10m或小于2倍基坑开挖深度时可参照执行。

16.5.2  有防汛要求的临水基坑的设计和施工除应符合本章有关规定外，尚应满足防汛主管部门的相关规定。

16.5.3  临水基坑工程设计前，除收集xx.xx.xx条所述各项资料外，尚应收集基坑周边地形资料、水文及气象资料、防汛要求等。

16.5.4  临水基坑工程设计所需收集的水文、气象资料应符合以下规定：

1  必须收集基坑临近水域（或海域）的径流（潮汐）、水流（潮流）、水位（潮位）、流速、波浪等基本资料；上述资料应采用由专业的气象或水文机构整编的资料，各种数据的统计年限均不宜少于10~20年。

2  基坑工程施工时可能遭受洪水或台风、风暴潮等恶劣条件影响时，还应收集洪水水位、台风、风暴潮增水等相关的资料。

3  设计水（潮）位资料应统一基面，并与基坑工程设计采用的高程基准面相一致。

4  受潮汐影响的基坑的设计水（潮）位及设计波浪的重现期可采用25年一遇；不受潮汐影响的基坑，其临水侧坑外设计水位按对应的高、低水位取值。

5  对于安全等级3级基坑，在缺乏长期水（潮）位资料时可采用近年来大潮平均高、低水(潮)位或根据施工期实际可能出现的高、低水位。

6基坑围护结构作为工程所在地防汛体系的一部分时，临水侧坑外设计水位应选用防汛或水利主管部门确定的本区域设防水位。

7  对位于风暴潮影响严重岸段的安全等级1～2级基坑，在确定设计水(潮)位时宜对风暴潮的影响进行专门的研究。

16.5.5  临水基坑工程的地形、地质资料应符合下列规定：

1  地形资料必须包含临水侧的水下地形测量资料，测量资料应满足设计、施工、监测及使用等各阶段对地形测量相关的要求。

2  地质资料除应满足常规的地质勘察要求外，还应重点探明工程区域水陆交界处的土层、土性变化及水文地质变化情况，提出相应设计参数与地基处理方案；如涉及在原有堤岸结构附近进行基坑施工时，应查明老结构（如块石等障碍物）对设计、施工的影响。

16.5.6  临水基坑的支护体系应符合下列规定：

1  软土地基区域的临水基坑支护工程宜采用板式支护体系。

2  岩石区域的临水基坑支护工程可采用锚杆喷射混凝土支护；对中风化－微风化且较完整的硬质岩体基坑可不进行支护放坡开挖；在土岩复合地区的围护可采用复合锚喷墙支护或岩基上直立式挡墙结构。

3  基坑利用岩体作为围护结构挡水时，应对岩体的结构特征与力学性质等进行评估，对于有裂隙的岩体可采用灌浆等措施减小其透水性；当采用复合结构时应注意隔水结构与岩基接触面的止水。

16.5.7  临水基坑工程的设计及计算，应符合下列规定：

1  临水基坑计算除应符合本规范有关计算规定外，尚应考虑坑内外水位组合、水流、波浪、潮汐荷载以及基坑两侧水土压力差异等因素。

2  基坑外地面超载应根据实际情况取值，且不宜小于10kpa。

3  受波浪作用的基坑围护墙应考虑波浪荷载，孤立在动水中的基坑围护墙应考虑水流荷载；波浪力、水流力荷载取值按现行行业标准《海港水文规范》JTJ216中的相关规定取用，其中水流力的荷载分项系数可取1.2，波浪力的荷载分项系数可取1.0。

4  围护墙作为防汛体系的一部分时，各种荷载的计算和取值应符合防汛结构设计的相关规定。

5  建造在边坡上的临水基坑支护工程应进行整体抗滑稳定计算，对于板式支护可采用平面有限元法进行数值分析，计算中应选择合适的土体本构模型与计算参数；抗滑安全系数不应小于1.2；滨海软弱堤基上的抗滑稳定安全系数，当难以达到规定数值时，经充分论证或有地区经验时可以适当降低。

16.4.8  临水基坑支护体系的布置，应符合下列规定：

1  应考虑周边水土压力差异对支护体系带来的不利影响，宜使基坑水、陆两侧所受的水土压力之和达到基本平衡。

2  当基坑两侧压力不平衡时，应充分考虑支撑构件可能受拉的情况，根据支撑布置及支撑材料的实际情况对支撑体系及节点进行加强，提高节点的抗拉、抗弯和抗剪能力。

3  应根据工程实际情况对止水帷幕进行加强，确保止水可靠。

16.5.9  当采用筑岛法为基坑工程创造陆上施工条件时，筑岛平台结构的设计应按现行国家标准《堤防工程设计规范》（GB50286）进行渗流、渗透稳定、整体抗滑稳定及护面结构等计算，筑岛堤的设计标准可根据工程实际情况采用（重现期）10～20年一遇；筑岛高度应根据施工期高水（潮）位、波浪超高等因素综合确定。

16.4.10  当直接在现有岸堤或者护岸结构内侧建造基坑时，应对现有岸坡结构的整体抗滑稳定以及护面结构稳定等进行验算。

16.5.11  挡水堤坝或围堰内的放坡工程设计应按现行国家标准《堤防工程设计规范》GB50286进行渗流、渗透稳定、整体抗滑稳定以及护面结构等计算。

16.5.12  挡水堤坝内的放坡明挖施工，应符合下列规定：

1  基坑排水设施，应根据坑内的积水量、地下水渗流量、围护渗流量、降雨量等计算确定。抽水时，抽水速率应满足边坡稳定要求；

2  基坑的外围应设置截水沟与围埂，防止地表水流入；

3 根据工程地质和水文地质情况，降低坑内地下水位可选用集水坑或井点降水。必要时，可配合采用截渗措施；

4  基坑开挖宜分层分段依次进行，逐层设置排水沟，层层下挖，并控制开挖速度；

5  基坑开挖卸载时应考虑临水面荷载的变化情况，减小基坑变形量；

6  基坑开挖宜避开汛期和台风期；不能避开时，应编制防台防汛预案。

16.5.13  临水基坑支护体系的施工，除应满足本规范其他相关要求外，还应符合下列规定：

1  临水基坑围护墙采取灌注桩或地下连续墙时，应先筑岛形成干施工条件；灌注桩或地下连续墙接头处应根据临时条件设置加强防渗措施。

2  地下连续墙与灌注桩的施工应采取可靠措施保证在临水条件下水位变化及风浪环境对成槽、成孔及钢筋笼吊装等施工的安全。

3  对钢板桩支护，水深较浅时宜先回填形成陆上施工条件后再进行钢板桩的施打；水深较大时，可采用打桩船直接在水上施工。钢板桩宜采取屏风式、阶梯式施打，并应设置定位桩和导向架以控制板桩走向和精度；水上沉桩后应设立警示灯，严禁碰撞。

4  板桩间锁口应相互咬合，沉桩前应在其锁口内涂抹黄油、沥青或其它密封止水材料。

16.5.14  基坑内进行开挖前应收集工程地质和水文地质资料并详细分析，在降、排水方案设计时要充分考虑临水侧水压或者承压水在基坑开挖过程中带来的不利因素，防止管涌现象的发生。

16.5.15  临水基坑施工时应重视对周边环境的影响，当可能造成对水域或海洋的污染时，应充分评价各种影响因素，制定相应的计划和对策。

## 16.5  圆形基坑

16.5.1 当基坑形状为长宽比接近于1的矩形、近似于圆形、或其它总体上长度与宽度接近的其它形状的基坑，可采用将排桩、地下连续墙等围护结构布置为圆形，并采用环梁对围护结构提供水平支撑作用。

16.5.2 圆形基坑坑外施工荷载应均匀，不应局部作用较大的施工荷载。

16.5.3 圆形基坑勘察时，应对圆形基坑周边土层分布均匀性、土层物理力学指标的差异做出评价。当基坑直径较大时，不宜按照基坑周长范围内土体参数进行平均统计计算。

16.5.4支护结构的稳定性可按如下方法计算：

1 当采用地下连续墙、相互锁扣的钢板桩、咬合桩作为围护结构时且基坑直径小于？m时，支护结构的稳定性仅需计算整体问题和抗隆起稳定，且隆起稳定应采用基于地下连续墙底部地基承载力的方法（第6章式6.3.1-1及图6.3.1-1）。

2 当采用柱列式排桩、型钢水泥土墙时，支护结构的稳定性需计算倾覆稳定、整体稳定和抗隆起稳定，且隆起稳定应采用基于地下连续墙底部地基承载力的方法和以最下面一道水平支撑作用点位圆心、绕桩底端形成滑动圆弧的方法进行对比。

3 采用地下连续墙且当按上述方法确定的滑动面远端达到或超过基坑圆心时，有经验时，可采用考虑圆形基坑空间效应的支护结构稳定计算方法。

16.5.5 基坑抗渗流稳定可按第6章方法计算。

16.5.6圆形基坑围护结构内力与变形可采用如下方法计算：

1  当采用非咬合的密排式排桩作为围护结构时，可按本规范第9章采用平面分析进行计算；

2  当采用地下连续墙且基坑半径小于按6.3.4计算的整体稳定滑动面宽度B（自地下连续墙内壁至滑动面与基坑底相交点的距离）时，应采用考虑空间效应的方法，并应计算墙体的横向弯矩。当土方开挖不均匀、或基坑周边土质条件、或基坑周边荷载条件差异较大时，应采用考虑空间效应的计算方法。

3  当采用地下连续墙且基坑半径大于按16.3.4计算的整体稳定滑动面宽度B时，宜采用考虑空间效应的方法，并宜计算墙体的横向弯矩。当土方开挖不均匀、或基坑周边土质条件、或基坑周边荷载条件差异较大时，应采用考虑空间效应的计算方法。

16.5.7 水平支撑水平向受力时的内力与变形课按如下方法计算：

1 围护结构采用非咬合的排桩，采用顺作法并采用环梁作为水平支撑时，宜采用考虑空间效应的方法计算环梁内力与变形，并应考虑土方开挖不均匀、或基坑周边土质条件、或基坑周边荷载条件差异较大的影响。

2 围护结构采用咬合排桩、地下连续墙时，宜采用考虑水平支撑、墙体、土相互作用的三维方法进行计算。

3 采用逆作法法时，当结构楼板作为水平支撑且开洞面积不大时，可按平面分析计算计算围护结构，确定支座反力，并将此反力作用在楼板周边，计算楼板平面内的内力与变形，并根据开洞处的楼板结构的应力采取相应加强措施。

4 采用逆作法时，当结构楼板作为水平支撑且单个开洞面积较大或开洞总面积占楼板面积的比例较大时，宜采用考虑水平支撑、墙体、土相互作用的三维方法进行计算楼板平面内的内力与变形，在此基础上合理确定楼板开洞（出土口等）位置、形状和开洞大小，并根据开洞处的楼板结构的应力采取相应加强措施。

16.5.6 圆形基坑宜在整个基坑范围内采用均匀降水、均匀开挖。

# 17 土体加固

## 17.1一般规定

17.1.1  基坑土体加固设计应综合考虑土质条件、基坑变形控制、与环境保护要求、基坑稳定性、基坑支护形式、施工要求等因素，合理选择加固方法和确定加固范围。

17.1.2  基坑土体加固可采用水泥土搅拌桩，高压喷射注浆、注浆以及降水等方式。

17.1.3  基坑土体加固施工前应根据设计要求、现场条件、工期要求等编制施工组织设计。加固宜在围护墙施工结束后、基坑开挖前进行。

17.1.4  基坑土体加固应在基坑开挖前进行检测，加固体强度应满足设计要求。

17.1.5  基坑土体加固方案应考虑加固施工对土体的扰动以及对周边建（构）筑物的影响，并应布置相应的监测点，进行土体加固施工对环境的影响监测。

## 17.2坑内加固

17.2.1  基坑土体加固设计需确定加固体布置、置,换率、水泥掺量、加固体强度等参数指标。加固体的宽度不宜小于基坑开挖深度的0.4倍，并不宜小于4m，加固体的深度不宜小于3m。

17.2.2  基坑土体加固宜进行现场工艺性试验确定加固工艺的适用性和设计施工等参数，并应满足设计强度要求。

17.2.3  基坑土体加固28d龄期无侧限抗压强度不应小于设计要求。水泥宜采用强度等级不低于P.O42.5级的普通硅酸盐水泥，水泥掺量和水灰比宜根据工程经验或现场试验确定，并宜符合下列规定：

1  双轴水泥土搅拌桩的水泥掺量不宜小于13%，水灰比宜为0.5~0.6，水泥土加固的28d龄期无侧限抗压强度不宜低于0.8MPa。

2  三轴水泥土搅拌桩的水泥掺量不宜小于20%，水灰比宜为1.2~1.5，水泥土加固体的28d龄期无侧限抗压不宜低于0.8MPa。

3  高压喷射注浆的水泥掺量不宜小于25%，水灰比宜为0.7~1.0，水泥土加固体的28d龄期无侧限抗压不宜低于1.0MPa。

4  注浆加固水泥掺量不宜小于7%，水灰比宜为0.45~0.55。注浆加固应考虑加固体的不均匀性影响，注浆加固区域的外围宜采用水泥土搅拌桩或高压喷射注浆封闭。

17.2.4  在含有机质或淤泥的土层中，进行基坑土体加固应适当增加水泥掺量；当采用新型固化剂材料时，应进行现场试验确定其适用性；可掺加外掺剂改善水泥土加固体的性能和提高早期强度。

17.2.5  采用降水加固土体应满足以下要求：

1  降水加固适用于砂土、粉性土，并应考虑降水加固对环境的影响。

2  当有环境保护要求时，基坑周边应设置封闭的、可靠的隔水帷幕，隔水帷幕的底部应满足抗渗流稳定性的要求，并应位于降水井底部以下不小于1m。

3  降水加固土体时，开挖前预降水时间不宜少于20d，降水深度应达到设计要求，并不宜小于坑底面以下4m，降水加固后应对加固效果进行检验。

17.2.6  坑内被动区的土体加固应满足以下要求：

1  加固体的宽度、深度和平面布置应根据土质条件、开挖深度、环境保护要求、基坑支护形式、基坑开挖方式等确定；加固体的平面布置可采用墩式加固、裙边加固、抽条加固、满堂加固等形式。

2  加固桩体宜格栅形布置，紧贴坑壁一排加固体应连续布置。相邻加固桩应有效搭接，搭接长度不宜小于150mm，并使被加固土体在平面和深度范围内连成整体。

3  采用水泥土搅拌桩加固时，在坑底面以上应进行水泥土回掺，回掺高度和回掺量宜结合搅拌工艺及环境保护要求综合确定。

17.2.7  局部深坑的土体加固应根据深坑的深度、范围、与围护墙关系、土层特性、基坑支护形式及环境条件等综合确定，并应满足稳定性要求。

17.2.8  放坡开挖的边坡区域土体加固应根据开挖深度、范围、土层条件、环境条件综合确定。在大面积放坡、坡顶邻近施工道路、坡体位于或邻近暗浜区等软弱土层等情况时宜采用土体加固；放坡开挖较深且坡脚位于淤泥质黏土层时，宜对坡脚部位采取土体加固措施。

## 17.3坑外加固

17.3.1  坑外加固可根据实际情况采用水泥土搅拌桩、高压喷射注浆法、注浆法加固或隔离桩。

17.3.2  对于需保护的建（构）筑物地基，应采用扰动性较小的土体加固方法进行加固，且在基坑开挖过程中应根据监测进行跟踪充填注浆。

17.3.3  不规则平面形状的基坑坑外阳角处，宜综合考虑基坑受力采取坑外主动区加固形式。

17.3.4  在围护墙接缝及隔水帷幕施工冷缝处应进行坑外土体加固封闭，加固布置形式宜根据工程实际进行设计，加固体宽度不宜低于围护墙的宽度。

17.3.5  建（构）筑物周边存在影响较大的基坑工程时，宜在建（构）筑物和基坑之间设置直线分布或连续拱形分布的隔离桩。隔离桩可采用树根桩、钻孔灌注桩等。

17.3.6  基坑周边存在重载车辆、材料堆场、施工平台等重载区域，应根据计算验算确定进行坑外土体加固。

## 17.4技术要点

17.4.1  对环境保护等级要求高的基坑工程，应先进行围护体的施工，再进行坑内土体加固施工。

17.4.2  采用水泥土搅拌桩加固时，桩顶标高以上部分宜进行回掺，双轴水泥土搅拌法加固水泥掺量为6%~8%，三轴水泥土搅拌法加固的水泥回掺量宜为8%~12%。双轴水泥土搅拌法和三轴水泥土搅拌法加固的施工要求可分别参见本规程8.3节水泥土自力式围护墙和11.3节型钢水泥土搅拌墙的施工与检测部分。

17.4.3  高压喷射注浆法可采用旋喷、定喷和摆喷形式。应根据工程需要采用单管法、双管法和三管法进行施工。高压喷射注浆法加固施工应符合下列要求：

1  高压喷射注浆宜使用水泥浆，从制备到使用完毕的时间不应超过4h。可根据需要在水泥浆液中加入速凝剂、悬浮剂等，掺和料与外加剂的种类及掺入量应通过试验确定。

2  钻机与高压泵的距离不宜过远。钻机孔位与设计孔位偏差不得大于50mm。

3  喷射注浆管插入孔内，喷嘴达到设计标高后方可喷射注浆，喷射注浆应由下往上进行作业；喷射注浆参数达到规定值后，可按照单管法、双管法和三管法施工工艺要求提升注浆管；注浆管分段提升的搭接长度不应小于100mm。

4  对需要扩大加固范围或提高强度的工程，可采取复喷措施，复喷施工应先喷一遍清水再喷一遍或两遍水泥浆。

5  相邻两桩施工间隔时间不应小于48h，先后施工的两桩间距不应小于4m～6m。

17.4.4  注浆法加固施工应符合下列要求：

1  注浆孔的孔径宜为70mm～110mm，垂直度偏差应小于1%，注浆孔有设计角度时应预先调节钻杆角度。

2  浆液应采用搅拌机充分搅拌均匀，搅拌应缓慢不停顿，搅拌时间应小于浆液初凝时间；搅拌均匀后的浆液应经筛网过滤后进行泵送注浆。

3  浆液粘度应控制在80s~90s，试块7d抗压强度应控制在0.3 MPa~0.5MPa之间。注浆可根据需要掺入粉煤灰、外加剂，粉煤灰掺入量不宜超过水泥重量的30%。

4  当钻到设计深度后，应通过钻杆注入封闭泥浆，直到孔口溢出泥浆方可提杆。当提杆至中间深度时，应再次注入封闭泥浆。

5  注浆可采用塑料阀管注浆、花管注浆和压密注浆等方法。注浆流量可取7L/min~10L/min；充填型注浆流量可适当加大，但不宜大于20L/min。

6  注浆管上拔时宜使用拔管机；塑料阀管注浆的注浆芯管每次上拔高度宜为330mm；花管注浆每次上拔或下钻高度宜为500mm。

17.4.5  树根桩直径宜为150mm~400mm，桩长不宜超过30m。采用的细石骨料粒径宜为10mm~25mm，钢筋笼的外径宜小于设计桩径的40mm~60mm。

17.4.6  树根桩注浆施工应采用二次次压浆工艺，注浆材料采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥，水灰比0.55，注浆泵最大工作压力不应小于1.5MPa。树根桩注浆施工应符合下列要求：

1  第一次注浆压力不应少于0.5 MPa ~1.0MPa，注浆时应控制压力，使浆液均匀上冒，直至泛出孔口为止。

2  第二次注浆应在第一次注浆初凝之后，在第二根注浆管内进行二次注浆，注浆量应按设计要求控制，要求注浆压力为2.0 MPa ~4.0MPa。

3  当注浆压力达到1.0MPa时，灌浆量0.5L/min，稳压15min时终止注浆。

17.4.6  高压喷射注浆法土体加固的质量检测宜采用钻孔取芯的方法。检查点的数量不宜少于施工桩数的1%，且不少于5点。钻孔取芯质量检测方法和要求应符合本规范8.4节的有关要求。

17.4.7  注浆法加固结束28d后，宜采用静力触探、标准贯入等原位测试方法对加固土层进行检测。检测点的数量不宜少于每100m2检测一点，且不应少于5点。检测点位置宜根据注浆加固布置和现场条件确定。

# 18 基坑开挖

## 18.1 一般规定

18.1.1 基坑开挖工程包括无围护结构的放坡基坑开挖和有围护结构的基坑开挖两种基本方式。

18.1.2 基坑开挖前，应根据工程结构形式、基坑设计深度、地质条件、气候条件、周围环境、施工方法、施工工期和地面附加荷载等有关资料，确定基坑开挖方案和地下水控制施工方案。

18.1.3 基坑开挖应按照分层、分段、分块、对称、平衡、限时的方法和先撑后挖、限时支撑、严禁超挖的原则确定开挖顺序。基坑开挖前，支护结构、基坑土体加固、降水应达到设计和施工要求。

18.1.4 基坑挖土机械、运输车辆等直接进入基坑内进行施工作业时，应采取保证坡道稳定的措施，坡道坡度不宜大于1:8，坡道的宽度应满足车辆行驶要求。

18.1.5 施工栈桥应根据周边场地环境条件、基坑形状、支撑布置、施工方法等进行专项设计；施工过程中应按照设计要求对施工栈桥的荷载进行控制。

18.1.6 基坑开挖应符合下列要求：

1 基坑周边、放坡平台的施工荷载应按设计要求进行控制；基坑开挖的土方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放，并应及时外运。

2 基坑分层开挖厚度不宜大于4m，开挖过程中的临时边坡坡度应通过边坡稳定计算确定。

3 邻近基坑边的局部深坑宜在大面积垫层完成后开挖。

4 机械挖土时，需保持坑底土体原状结构，坑底以上200～300mm范围内的土方应采用人工修底的方式挖除。基坑开挖完成后，应及时浇注垫层封闭基坑，并应及时进行地下结构施工。

5 开挖过程中，应采取有效措施对支护结构、工程桩、支撑、立柱和立柱桩、降水井管、监测点及止水帷幕等进行防护。

6 工程桩应随土方开挖分层凿除设计标高以上部分；工程桩顶处理宜在垫层浇筑完毕后进行。

7 基础结构完成后，应及时进行回填，回填材料及密实度应满足设计要求。

8 基坑开挖应采用信息化施工和动态控制方法，应根据基坑支护体系和周边环境的监测数据适时调整基坑开挖的施工顺序和施工方法。

18.1.7 基坑开挖过程中，若基坑周边相邻工程进行试桩、基坑支护、土方开挖、爆破等施工作业时，应根据实际情况合理确定相互之间的施工顺序和方法，必要时应采取可靠的技术措施。

18.1.8 基坑周边地面应设截水、排水措施。

18.1.9 基坑开挖的质量验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202的相关要求。

## 18.2 放坡开挖

18.2.1 当场地条件允许并经验算能保证边坡稳定时，可采用放坡开挖。基坑开挖深度超过4.0m时，宜采用多级放坡的开挖形式。

18.2.2 放坡开挖的基坑边坡坡度应根据土层性质、开挖深度经计算确定，应按照本规范6.5.1条的要求验算各级边坡和总边坡的整体稳定性。多级放坡开挖的基坑，坡间放坡平台宽度不宜小于3.0m。

18.2.3 放坡开挖的基坑应采取降水等固结边坡土体的措施。单级放坡基坑的降水井宜设置在坡顶，多级放坡基坑的降水井宜设置在坡顶、放坡平台；降水对周边环境有影响时，应设置隔水帷幕。坡顶、平台和坡脚位置应采取集水明排措施，排水沟或集水井与坡脚的距离应大于1.0m。

18.2.4 基坑边坡位于淤泥、暗浜、暗塘等极软弱的土层时，应进行土体加固。

18.2.5 放坡开挖的基坑，边坡表面应采取护坡措施，护坡应符合下列要求：

1 护坡宜采用现浇钢筋混凝土面层，也可采用钢丝网水泥砂浆或钢丝网喷射混凝土、钢丝网细石混凝土或高分子聚合材料覆盖等方式。

2 护坡面层宜扩展至坡顶和坡脚一定的距离，坡顶可与施工道路相连，坡脚可与垫层相连。

3 现浇钢筋混凝土和钢丝网喷射混凝土护坡面层的厚度不宜小于50mm，混凝土强度等级不宜低于C20；面层钢筋应单层双向设置，钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于250mm。

4 钢丝网水泥砂浆护坡面层的厚度不宜小于30mm，砂浆强度等级不宜低于MU5.0，垂直于坡面的插筋间距不宜大于1m。

18.2.6 对放坡开挖采用机械挖土的情形，严禁超挖或造成边坡松动。边坡宜采用人工进行切削清坡，其坡度的控制应符合放坡设计要求。

## 18.3 无内支撑的基坑开挖

18.3.1 采用复合土钉或土层锚杆支护的基坑开挖施工应符合下列要求：

1 隔水帷幕的强度和龄期应达到设计要求后方可进行土方开挖；

2 采用土钉或土层锚杆的基坑，应提供成孔施工的工作面宽度。

3 基坑开挖应与土钉或土层锚杆施工分层交替进行形成循环作业，并限时进行土钉或土层锚杆施工，应缩短无支护暴露时间；

4 面积较大的基坑可采用岛式开挖方式，先挖除距基坑边8m～10m的土方，中部岛状土体本身应满足边坡稳定性要求，再挖除基坑中部的土方；

5 应采用分层分段方法进行土方开挖，每层土方开挖的底标高应低于相应土钉位置，且距离不宜大于200mm，每层分段长度不应大于30m；

6 应在土钉养护时间达到设计要求或拉锚支护预应力施加符合设计要求后方可开挖下一层土方。

18.3.2 采用水泥土重力式围护墙的基坑开挖施工应符合下列要求：

1 水泥土重力式围护墙的强度和龄期应达到设计要求后方可进行土方开挖。

2 开挖深度超过4m的基坑应采用分层开挖的方法；边长超过50m的基坑应采用分段开挖的方法。

3 面积较大的基坑宜采用盆式开挖方式，盆边留土平台宽度不应小于8m，周边8～10m的土方不宜一次性挖至坑底。

4 土方开挖至坑底后应及时浇筑垫层，围护墙无垫层暴露长度不宜大于25m。

## 18.4 有内支撑的基坑开挖

18.4.1 混凝土支撑应在达到设计要求的强度后进行下层土方开挖；钢支撑应在质量验收并施加预应力后进行下层土方开挖。

18.4.2 挖土机械和运输车辆不得直接在支撑上行走或作业；支撑系统设计未考虑施工机械作业荷载时，严禁在底部已经挖空的支撑上行走或作业。

18.4.3 面积较大或周边环境保护要求较高的基坑，应采用分块开挖的方法。分块大小和开挖顺序应根据基坑工程环境保护等级、支撑方式、场地条件等因素确定，应结合分块开挖方法和顺序及时形成支撑或水平结构。

18.4.4 岛式土方开挖应符合下列要求：

1 中部岛状土体的高度不宜大于9m，软土地区不宜大于6m，中部岛状土体的开挖应均衡对称进行。高度大于4m时应采用分层开挖的方法，且应采用多级放坡形式，坡间放坡平台宽度不宜小于3m，

2 中部岛状土体每级边坡坡度和总边坡坡度都应根据实际工况和荷载条件经计算确定，并应按照本规范6.5.1条的要求对中部岛状土体各级边坡和总边坡进行整体稳定性验算。

3 土方装车挖掘机、土方运输车辆在岛状土体顶部进行挖运作业，应在基坑中部与基坑边部之间设置栈桥道路或土坡用于土方运输。

18.4.5 盆式土方开挖应符合下列要求：

1 盆边土体的高度应结合土层条件、降水情况、施工荷载等因素综合确定，应先完成中部支撑，再开挖盆边土方。

2 盆边土体的高度不宜大于9m，软土地区不宜大于6m，盆边上口宽度不宜小于8m。盆边土体的高度大于4m时，应采用多级放坡形式，坡间放坡平台宽度不宜小于3m，盆边边坡应结合实际情况采取护坡、土体加固等措施。

3 盆边土体每级边坡坡度和总边坡坡度都应根据实际工况和荷载条件经计算确定，并应按照本规范6.5.1条的要求对盆边土体各级边坡和总边坡进行整体稳定性验算。

4 盆边土方应分块对称开挖，分块大小应根据支撑平面布置确定，应限时完成支撑。

5 利用盆中地下室结构作为竖向斜撑（抛撑）支点的基坑，应在竖向斜撑（抛撑）形成后开挖盆边土体。

18.4.6 狭长形基坑的开挖应符合下列要求：

1 采用钢支撑的狭长型基坑可采用纵向斜面分层分段开挖的方法，斜面应设置多级边坡；分段长度宜为3m ~8m，分层厚度宜为3m ~4m。

2 各级边坡坡度应通过边坡稳定计算确定，各层边坡平台宽度不宜小于3.0m；多级边坡超过二级应设置加宽平台，加宽平台宽度不宜小于9.0m，加宽平台之间的土方边坡不应超过二级；纵向斜面边坡长时间暴露时宜采取护坡措施；各级边坡、各阶段形成的多级边坡和纵向总边坡的稳定性的验算应符合本规范6.5.1条的要求。

3 每层每段开挖和支撑形成的时间应符合设计要求。

4 纵向斜面分层分段开挖至坑底时，应按照设计要求和基础底板施工缝设置要求限时进行垫层和基础底板的浇筑，基础底板分段浇筑的长度不宜大于25m，基础底板施工完毕后方可进行相邻纵向边坡的开挖。

5 狭长型基坑可采用一端向另一端开挖的方法，也可采用从中间向两端开挖的方法。

18.4.7 采用逆作法、盖挖法进行暗挖施工时，应符合下列要求：

1 基坑土方开挖和结构工程施工的方法和顺序应满足设计工况要求；

2 采用逆作法进行暗挖施工时，应根据基坑设计工况、平面形状、结构特点、支护结构、土体加固、周边环境等情况，设置取土口，取土口之间的净距离宜控制在30m以内；

3 以主体结构作为取土平台、土方车辆停放及运行路线的情形，应根据施工荷载要求，对主体结构、支撑立柱等进行加固专项设计。开挖过程中，应根据立柱和围护墙的变形和沉降监测数据，及时调整挖土和结构的施工流程；

4 基坑土方分层、分段、分块开挖后应按照施工方案的要求限时完成水平结构施工；

5 狭长型基坑暗挖时，宜采用分层分段开挖方法，分段长度不宜大于25m；

6 面积较大的基坑应采用盆式开挖方式，盆式开挖的取土口位置与基坑边的距离不宜小于8m；

7 基坑暗挖作业应根据结构预留洞口的位置、间距、大小增设强制通风设施；应设置足够的照明设施，照明设施应根据挖土过程及时配置。

## 18.5 岩质基坑开挖

18.5.1 岩质基坑开挖可采用机械破碎、爆破等开挖方法。

18.5.2 机械破碎开挖时，应在岩石破碎机保持一定压力后方可开动破碎锤；岩石破碎机开挖至设计标高以上100mm时停止开挖，待垫层浇筑前采用人工手持式风镐开挖至设计标高。

18.5.3 爆破施工总体方案应根据工程量大小以及工期，结合周边环境条件等综合考虑。在进行正式爆破施工前，应结合工程的实际地质情况进行现场实地爆破试验施工。

18.5.4 开挖深度在5米以下的宜采用浅孔爆破，开挖深度在5米以上的地段宜采用中深孔爆破。

18.5.5 围护结构处宜采用预裂爆破，围护结构附近经预裂爆破后所保留的岩块宜采取光面爆破。

18.5.6 爆破参数的选取应在设计的基础上，经现场试爆确定。深孔台阶爆破和浅孔小台阶爆破参数设计应包括：台阶高度、超钻深度、孔深和孔径、底盘抵抗线、孔距、堵塞长度和单位耗药量等；光面爆破参数设计应包括：孔径、孔距、孔深、最小抵抗线和线装药密度等；预裂爆破参数设计应包括：孔径、孔距、超钻深度、台阶高度和线装药密度等。

18.5.7 中深孔施工可采用液压潜孔钻进行钻孔，浅孔爆破可采用凿岩机钻孔。

18.5.8 爆破炮孔按照起爆顺序的要求装填微差电雷管或非电雷管和起爆药包，起爆药包应置于炮孔的中下部，装药后剩余空孔段应用粘土或粘土拌钻悄密实充填。

18.5.9 爆破施工时，应对爆破飞石和爆破地震进行有效防护，确保爆破安全。爆破飞石警戒距离不应小于50m。应对爆破影响区域内的建筑物进行振动监测。

基坑开挖过程中的事故处理（原规范部分条文，及基坑开挖的常见问题及对策）等内容建议放到条文说明中。

# 19  基坑变形控制与环境保护

## 19.1  一般规定

19. 1. 1  复杂环境条件下的基坑工程，除需满足稳定性要求外，还要满足如下的坑内和坑外周边环境的变形控制要求：

1  坑内的变形控制要求包括围护体向坑内的位移不得影响地下室的平面尺寸和形状，且不得影响工程桩的使用条件；

2  坑外周边环境的变形控制要求包括基坑周边土体位移不得影响邻近建（构）筑物及各类管线的正常使用。

19. 1. 2  应根据基坑周围环境的状况及环境保护要求进行变形控制设计，采用相关方法预估基坑工程对周围环境可能产生的影响，并根据基坑周围环境对附加变形的承受能力确定基坑的变形控制指标。对于邻近轨道交通、重要市政建（构）筑物的基坑工程，基坑的变形控制指标应按照相关的规定执行。

19. 1. 3  对于软土基坑工程，当基坑周围环境没有明确的变形控制标准时，可参考表19.1.3确定基坑的环境保护等级及对应的基坑变形设计控制指标。

表19. 1. 3  基坑的环境保护等级及变形设计控制指标

| 环境保护等级 | 环境条件 | 基坑变形控制指标（设计值） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 围护墙体最大侧移(mm) | 坑外地表最大沉降(mm) |
| 一级 | 基坑周边H范围内有轨道交通设施、隧道、防汛墙、共同沟、煤气总管、原水管、自来水总管、历史文物、采用天然地基的民宅、近代优秀建筑等重要建（构）筑物或设施 | 0.18%H | 0.15%H |
| 二级 | 基坑周边1~2H范围内有轨道交通设施、隧道、防汛墙、共同沟、煤气总管、原水管、自来水总管、历史文物、采用天然地基的民宅、近代优秀建筑等重要建（构）筑物或设施； 或基坑周边H范围内有自来水管、煤气管等市政管线、大型建筑物及设施等 | 0.3%H | 0.25%H |
| 三级 | 基坑周边1~2H范围内有自来水管、煤气管等市政管线、大型建筑物及设施等； 或基坑周边2~4H范围内有需要保护的建筑物、管线及设施 | 0.7%H | 0.55 %H |

注：H为基坑开挖深度（m）。

19. 1. 4  应从围护结构施工、降水及开挖三个方面分别采取相关措施减小基坑对周围环境的影响，必要时可对被影响的建（构）筑物及管线采取土体加固、结构托换、架空管线等防范措施。

19. 1. 5  基坑工程实施过程中应对基坑本身及周围环境进行全过程监测，宜根据监测实时提供的数据对设计和施工进行动态调整。

## 19.2  基坑开挖对周围环境影响的预估

19. 2. 1  建（构）筑物对基坑开挖引起的附加变形的承受能力宜通过环境调查确定。各类建筑物在自重作用下差异沉降与建筑物损坏程度的关系以及基础倾斜允许时，可作为确定建筑物对基坑开挖引起的附加变形的承受能力的参考。

19. 2. 2  地铁、隧道、合流污水工程等大型重要地下构筑物对附加变形的承受能力应考虑其材料、接头构造、新旧状况、埋深等因素，并宜与相应管理单位协商综合确定容许变形量及监控实时方案。

19. 2. 3  地下管线对附加变形的承受能力应考虑管线的材料、管节长度、接头构造、新旧状况、埋深、内压等因素，并宜与管线管理单位协商综合确定管线容许变形量及监控实施方案。

19. 2. 4  对于软土地区的桩墙式支护体系，可采用经验方法预估基坑开挖引起的围护墙后的地表沉降。可根据图19.2.4确定沉降的影响范围、最大沉降的位置及沉降曲线分布；其中可取最大地表沉降δvm=0.8δhm（δhm为围护结构最大侧移），δhm可根据9.2节或其它方法确定。

图19.2.4  软土地区桩墙式支护体系的地表沉降预估曲线

19. 2. 5  当有可靠的工程经验时，宜采用数值方法分析基坑开挖对周围环境的影响，分析时宜考虑如下因素：

1  可采用平面有限元方法进行分析，当基坑的空间效应明显时宜采用三维有限元方法进行分析；

2  宜建立包括土层分层情况、支护结构、分层开挖工况及周围建（构）筑物在内的有限元模型，采用合理的计算域及符合实际情况的边界条件，对基坑开挖进行全过程模拟；

3  应选择合适的土体本构模型及其计算参数，并采用合适的分析方法进行分析。对黏性土宜采用能考虑土的塑性和应变硬化特征、能区分加荷和卸荷且刚度依赖于应力水平的硬化类弹塑性本构模型。计算参数应结合本构模型的定义、岩土勘察报告提供的相关参数及工程经验综合确定；

4  应在围护墙与土体之间设置接触面单元并确定合理的计算参数，以合理地模拟结构与土体的相互作用；

5  在模拟基坑的开挖过程时，宜先模拟基坑周围既有建（构）筑物对初始地应力场的影响。

## 19.3  减小基坑施工对周围环境影响的措施

19. 3. 1  基坑围护墙施工中可采取以下措施减少对环境的影响：

1  板桩围护墙施工时，应采用适当的工艺和方法减少沉桩时的挤土与振动影响；板桩拔出时应采用边拔边注浆等措施；

2  在粉性土或砂土地层中进行地下连续墙施工，宜采用减小地下连续墙单幅槽段宽度、调整泥浆配比、槽壁预加固及降水等措施。当地下连续墙进入坚硬的砂层及岩层时，宜采用“抓铣结合”等成槽效率高、振动小的成槽工艺；

3  灌注排桩施工可选用在搅拌桩中套打、提高泥浆比重、采用优质泥浆护壁等措施提高灌注桩成孔质量以及控制孔壁坍塌；

4  搅拌桩施工过程中应通过控制施工速度、优化施工流程，减少搅拌桩挤土效应对周围环境的影响。

5  邻近古树名木进行有泥浆污染的围护墙施工时，宜采取钢板桩等有效隔离措施。

19. 3. 2  基坑降水施工时，可采取以下措施减少其对环境的影响：

1  应利用经验公式或通过抽水试验对降水的影响范围进行估算，并采取相关控制措施；

2  在降水系统的布置和施工方面，应考虑尽量减少保护对象下地下水位变化的幅度；

3  井点降水系统宜远离保护对象，相距较近时，应采取适当布置方式及措施减少降水深度；

4  降水井施工时，应避免采用可能危害保护对象的施工方法；

5  设置隔水帷幕减小降水对保护对象的影响；

6  设置回灌水系统以保持保护对象下的地下水位。

19. 3. 3  锚杆施工时，可采取以下措施减少其对环境的影响：

1  在粉砂土土层中进行锚杆施工，可在孔口外接套管斜向上引至一定高度、套管内灌水保持水压平衡后再钻进；或采用全套管跟管钻进。在满足承载力要求条件下，也可采用自钻式锚杆、中空注浆锚杆或打入式锚杆；

2  在软土地基中进行锚杆施工，注浆时应选定合理的注浆压力、稳压时间、注浆工艺（一次或多次注浆、间隔注浆的合理顺序等）及注浆量；

3  应制定合理的锚杆张拉顺序、张拉应力，避免后张拉的锚杆影响前期已张拉的锚杆。

19. 3. 4  基坑工程开挖方法、支撑和拆撑顺序应与设计工况相一致。土方宜采用分区、对称开挖和分区安装支撑的施工方法，并应尽量缩短基坑无支撑暴露时间。

19. 3. 5  同时开工或相继开工的相邻基坑工程，其施工可选择采用以下措施减小相互影响：

1  事先协调双方的施工进度、流程等，避免或减少相互干扰与影响；

2  相邻基坑宜先开挖较深基坑，后开挖较浅的基坑；

3  相邻工程中出现打桩、开挖同时进行的情况时，应控制打桩区域至基坑的距离。对处于开挖期的基坑，距坑边1.5倍桩入土深度距离内不应进行压入式挤土桩的沉桩；距坑边2倍入土深度距离内不应进行锤击式挤土桩的沉桩；

4  相邻基坑应根据相应最不利工况，选择合适的支护结构型式。

19. 3. 6  对基坑周围的保护对象，可选用下列地基加固方法和措施：

1  在基坑开挖前，对邻近基坑的建（构）筑物和地下设施等可采用锚杆静压桩或树根桩进行基础托换；

2  基坑开挖前，在基坑和保护对象之间设置隔离桩等隔离措施；

3  对于基坑周围埋深较浅的管线，可采取暴露、架空等措施；

4  基坑开挖前，在保护对象的侧面和底部设置注浆管，对其土体注浆预加固。建（构）筑物基础底部以下注浆深度不宜小于5m；地下管线底部以下注浆深度不宜小于2m。加固宜采用自上而下分层注浆的方法施工；

5  基坑开挖前，在基坑与保护对象之间预先设置注浆管，基坑开挖期间根据监测情况采用跟踪注浆保护。跟踪注浆宜采用双液注浆。跟踪注浆期间，除了对保护对象进行监测外，尚应加强对围护墙变形和支撑轴力等的监测。

# 20 地下水控制

## 20.1 一般规定

20.1.1 在基坑工程施工中，必须严格控制地下水，防止管涌、流砂、突涌、坑底隆起及地下水环境变化引起的基坑周边地层过度变形。（修编说明：原规范条文13.3.1作文字调整，增加“突涌”）

20.1.2 地下水控制包括基坑开挖深度内的潜水、微承压水与承压水控制以及开挖面以下的微承压水、承压水控制，采用的方法包括基坑降排水、隔水、以及基坑周围地下水回灌等。

（修编说明：对原条文13.3.1地下水控制方法予以补充，并增加关于地下水控制的内涵）

20.1.3 对于水文地质条件复杂，或涉及微承压水、承压水控制的基坑工程，应进行专项基坑工程水文地质勘察。降水设计前，应通过现场水文地质抽水试验，获取降水影响范围内的含水层（组）的水文地质参数。抽水试验中的地下水位测量宜采用自动监测手段。（新增条文）

20.1.4 基坑施工前应根据基坑围护设计方案和环境条件，制定地下水控制方案，包括隔水、排水、降水、回灌等，并减小与控制地下水位下降对周边环境的不利影响。（新增条文）

20.1.5 土质基坑开挖前宜采取降排水措施，开挖前疏干降水预抽水时间与基坑面积、开挖深度及水文地质条件有关，不宜少于15天。对于分层、分块开挖的基坑，开挖前地下水位应控制在开挖面以下0.5-1.0m。(新增条文)

20.1.6 岩质基坑开挖施工前，应设置由排水孔、地表截水构、排水沟、集水井组成的降排水系统，将地下水位降低至边坡或坑底中的软弱结构面以下。（新增条文）

20.1.7 基坑地下水控制设计应具备下列资料：（修编说明：原条文13.1.5，局部文字调整）

1 地下水控制影响范围内地层的岩性、分层厚度、顶底面高层及空间分布特征；

2 地下水控制影响范围内的地下水类型、地下水位标高与动态规律、各含水层之间的水力联系性质；

3 各含水层的水文地质参数、与基坑降排水相关的岩土体的物理力学参数；

4 含水层的补给、迳流、排泄条件，地下水与基坑周边相邻地表水体的水力联系性质；

5 基坑开挖深度、面积，周边建（构）筑物与地下管线的基础性质，基坑支护结构性质；

6 基坑工程施工期内相应季节的气象资料，基坑施工延续时间。

20.1.8 基坑地下水控制设计应与基坑支护结构设计统一考虑，应将基坑降排水与基坑开挖施工引起的坑外地层变形及地面沉陷控制在允许范围内。（修编说明：沿用原条文13.1.6）

20.1.9 基坑工程施工中，应对地下水控制进行动态监测，根据监测数据实行信息化施工。

（修编说明：新增条文，强调信息化施工）

## 20.2 地下水控制设计（新增节）

20.2.1 应根据拟建场地的工程地质与水文地质条件、基坑工程性质进行地下水控制设计，且应符合以下规定：

1 当不设置隔水帷幕时，基坑降排水措施应保证坡面无渗漏，坑内不发生管涌与流砂，坑底无积水、满足机械挖土及干作业施工条件；

2 基坑隔水帷幕的深度应满足坑底抗渗与抗管涌稳定性要求；

3 在基坑隔水帷幕与降排水措施的共同作用下，坑内浅层地下水位应控制在开挖面以下0.50m～1.00m，深层承压水位应控制在满足坑底抗突涌稳定性要求的安全承压水位以下；

4 当拟建场地水文地质条件或周边环境条件复杂时，基坑隔水帷幕的设置深度应满足基坑降水井设置条件与环境保护要求。

5 当需要保护基坑周边环境时，坑外浅层地下水位降幅应不大于1.00m，坑外深层地下水位降幅应不大于满足环境保护要求的上限值。

20.2.2 当基坑周边不设置隔水帷幕时，基坑降水设计应符合以下规定：

1 基坑周边降水井应以一定间距呈闭合状布置。当地下水流速较小时，降水井宜等间距布置；当地下水流速较大时，在地下水补给方向宜适当减小降水井间距。

2 基坑涌水量按大井法进行计算，计算公式按附录X的要求选用。

3 当坑内水位降深设计值不小于10.00m时，应采用地下水渗流数值计算方法对按大井法进行的降水设计计算结果进行校核。

20.2.3 当坑底以下依次存在弱透水层或隔水层、微承压含水层或承压含水层时，坑底下伏微承压含水层或承压含水层的安全水位埋深应按下式确定（图19.2.3）：

Error: Reference source not found        （19.2.3-1）

（19.2.3-2）

式中：  D—安全承压水位埋深（m）；H0—承压含水层顶板埋深最小值（m）；

h—基坑开挖面深度（m）；

γs—基坑底面至承压含水层顶板之间土的天然重度的层厚加权平均值（kN/m3）；

γw—地下水重度（kN/m3）；fs—基坑抗突涌稳定性安全系数。当坑内承压水位降深设计值不大于5.00m，宜取fs =1.05；当坑内承压水位降深设计值大于5.00m且不大于10.00m时，宜取fs =1.1；当坑内承压水位降深设计值大于10.00m且不大于15.00m时，宜取fs =1.15；当坑内承压水位降深设计值大于15.00m时，宜取fs =1.2。

图19.2.3 安全承压水位埋深计算图式

20.2.4 当基坑周边的竖向隔水帷幕设置深度受限、坑底以下存在连续分布的承压含水层、周边环境保护要求较高时，可在坑底设置水平向隔水帷幕，其厚度应不小于3.00m。坑内安全承压水位埋深按式（19.2.3-1）确定。

20.2.5 当坑底下伏微承压含水层或承压含水层连续分布、层底埋深远大于基坑周边竖向隔水帷幕的设置深度（图19.2.5）、需保护周边环境时，基坑减压降水设计应符合以下规定：

1 应按19.2.3的要求确定坑内安全承压水位埋深，并确定坑内承压水位降深设计值；

2 应根据环境保护要求，确定坑外承压水位降深设计值；

3 基坑减压降水井应设置于基坑内部；

4 基坑减压降水井过滤管的底端埋深应小于隔水帷幕底端埋深，且应满足以下要求：

1）当坑内承压水位降深设计值大于10.00m时，减压井过滤管底端与隔水帷幕底端的高差应不小于5.00m；

2）当坑内承压水位降深设计值大于5.00m、且不大于10.00m时，减压井过滤管底端与隔水帷幕底端的高差应不小于3.00m；

3）当坑内承压水位降深设计值不大于5.00m时，减压井过滤管底端与隔水帷幕底端的高差应不小于1.0m。

（a）                                       （b）

图19.2.5 悬挂式帷幕的设置形式

（a）坑内外承压含水层半连通；（b）坑内外承压含水层全连通

20.2.6 当地下水控制引起的基坑周边地层变形超出环境保护要求，应根据周边场地条件、水文地质条件、环境保护对象，采取有效的地下水回灌措施，并应符合以下规定：

1 浅层潜水回灌宜采用回灌砂井和回灌砂沟，微承压水、承压水回灌宜采用回灌管井。实施地下水人工回灌措施时，应设置水位观测井。

2 当采用坑内减压降水时，坑外回灌井深度不宜超过采用含水层中隔水帷幕的深度；当采用坑外减压降水时，回灌井与减压井的间距不宜小于6.0m。回灌井的深度与间距应通过计算确定。

3 采用的回灌水不应污染回灌含水层中的地下水。

20.2.7 降水引起的地层竖向变形量可按下式计算：

s=ψwi=1nΔσzi'ΔhiEsi                         (19.2.7)

式中：  s──降水引起的地层竖向变形量 (m)；

ψw──沉降计算修正系数，应根据土性及基坑降水持续时间取值；

Δσzi'──降水引起的地面下第i土层中点处的附加有效应力 (kPa)；

Δhi──第i层土的平均厚度(m)；

Esi──第i层土的压缩模量(kPa)，应取土的自重应力至自重应力与附加有效应力之和的压力段之间的压缩模量值。

## 20.3 基坑隔水

20.3.1 基坑隔水应根据工程地质条件、水文地质条件及施工条件等，选用水泥土搅拌桩、高压喷射注浆、地下水泥土墙（TRD工法）、地下连续墙、咬合式排桩、小齿口钢板桩等。当地质条件、环境条件复杂时，可联合采用多种隔水措施。当有可靠工程经验时，可采用地层冻结技术（冻结法）阻隔地下水。（修编说明：针对原条文13.3.1、13.3.2，提出隔水帷幕选用原则、施工方法）

20.3.2 除环境条件允许外，基坑工程应设置可靠的隔水帷幕。隔水帷幕在设计深度范围内应保证连续，在平面范围内宜封闭。隔水帷幕的自身强度应满足设计要求，抗渗性能应满足自防渗要求。（新增条文）

20.3.3 隔水帷幕的插入深度应满足坑内疏干、地基土抗渗流（或抗管涌）稳定性要求，若遇有含砂性、粉性土层宜隔断。（修编说明：原规范条文13.3.3及13.3.5作简化，仅提原则，略去具体指标要求）

20.3.4 在基坑预降水期间，应根据坑内外水位观测结果检验隔水帷幕的可靠性。当存在渗漏时，应采取渗漏封堵措施。（新增条文）

20.3.5 当基坑抗承压水稳定性不满足要求，且承压含水层底板埋深较浅时，隔水帷幕宜隔断微承压水含水层、承压含水层。（新增条文，针对承压水控制的隔水帷幕设计原则）

## 20.4 基坑降排水（“排水”与“降水”合并）

20.4.1 基坑外侧的排水系统设置应符合下列要求：（说明：19.4.1-19.4.4为集水明排）

1 应在基坑外侧场地设置集水井、排水沟等地表排水系统；

2 集水井、排水沟宜布置在基坑外侧一定距离；有隔水帷幕的基坑，排水系统宜布置在隔水帷幕外侧，且距隔水帷幕的距离不宜小于0.5m；无隔水帷幕的基坑，排水系统宜布置在基坑外侧，且距基坑坡顶的距离不宜小于0.5m。

20.4.2 基坑内的排水系统设置应符合下列要求：

1 开挖阶段应根据基坑特点在合适位置设置临时排水沟和集水井；临时排水沟和集水井应随土方开挖进程适时调整；

2 留置时间较长的边坡，可在坡顶、坡脚设置临时排水沟和集水井；

3 基坑采用多级放坡开挖时，可在放坡平台上设置排水沟和集水井；

4 土方开挖至坑底后，宜在坑内设置排水沟、盲沟、集水井；排水沟、盲沟和集水井与坑边的距离不宜小于0.5m。

20.4.3 基坑外侧的排水沟、集水井应有可靠的防渗措施，排水系统应保持畅通，并应及时排除积水；施工过程中应随时对坑内外排水系统进行检查和维护。

20.4.4 基坑外的排水系统应能满足雨水、地下水的排放要求；基坑内的排水系统应能满足基坑明排水的排放要求；抽水设备应能满足排水流量的要求；对于深度较大的基坑也可采用分级抽水接力排放的方法。

20.4.5 基坑降排水应根据场地的水文地质条件、基坑面积、开挖深度、各土层的渗透性质等，选择合理的降排水技术方法和设备。常用降排水技术方法和适用范围见表20.4.5。

（修编说明：对原条文13.2.2作修改，表中增加“集水明排”，“真空管井”、“辐射井”等）

表20.4.5  降排水技术方法及适用条件

| 适用条件 降排水技术方法 | 渗透系数 (m/d) | 降水深度 (m) | 适用地层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集水明排 | <0.5 |  | 粘性土、粉土 |
| 轻型井点 （多级轻型井点） | <0.5 | （6～10） | 粘性土、粉土 |
| 喷射井点 | 0.001~20.0 | 8～20 | 粘性土、粉土、砂土 |
| 降水管井 | 0.001~200.0 | >6 | 粘性土、粉土、砂土、碎石土 |
| 真空降水管井 | <0.5 | >6 | 粘性土、粉土 |
| 引渗井 | 0.001~20.0 | 根据下伏含水层的性质及埋深确定 | 粘性土、粉土、砂土 |
| 辐射井 | 0.001~20.0 | 4～20 | 粘性土、粉土、砂土 |
| 电渗井点 | <0.001 | 根据选用井点确定 | 粘性土 |

20.4.6 基坑降水设计与施工应包括以下内容：（新增条文）

1 设计前应掌握拟建场区工程地质与水文地质资料、围护设计资料及周边环境资料等。

2 设计应包括水文地质条件分析、水位降深控制标准、降水后承压水位预测、降水井群平面的布置、降水井深度与井的结构、降水井质量验收标准、降水对周边环境影响的评估等。

3 降水施工组织设计应包括降水方法，降水井深度、数量、结构，降水设备数量与型号，井群平面布置，降水井施工工艺与设备，达到降水井质量验收标准的措施，降水运行方案、工期安排、质量目标与安全技术措施，降水对环境影响的控制措施等。

20.4.7 应根据基坑开挖深度、拟建场地的地质条件、设计要求等，制定和采用合理的疏干降水方案。各类降水井的疏干降水技术要求宜参照表21.4.7中的规定进行。（新增条文）

表20.4.7     疏干降水设计原则

| 降水井类型 | 降水设计要求 |
| --- | --- |
| 轻型井点 | 井点管排距不宜大于20.0m，过滤器顶端宜位于坑底以下1.0m。井管内真空度应不小于65kPa。 |
| 多级轻型井点 | 井点管排距不宜大于20.0m，过滤器顶端宜位于坡底和坑底以下1.0m。井管内真空度应不小于65kPa。 |
| 喷射井点 | 井点管排距不宜大于40.0m，井点深度与井点管排距有关，应比基坑设计开挖深度大3.0m-5.0m。基坑开挖深度应不大于17.0m。 |
| 降水管井 | 粉质粘土、淤泥质粉质粘土、粘质粉土中，井管轴心间距为10.0m-15.0m；砂质粉土、粉砂中，井管轴心间距为15.0m-20.0m。井径不宜小于600mm，坑底以下的过滤器长度不宜小于4.5m，井底沉淀管长度不宜小于1.0m。 |
| 真空降水管井 | 利用降水管井采用真空降水，井管内真空度应不小于65.0kPa。 |
| 引渗井 | 引渗井可在基坑内外布置；井间距宜为2.0m-10.0m，可根据引渗试验确定；引渗井宜揭穿下伏被渗含水层，当厚度较大时，揭穿厚度不宜小于3.0m。 |
| 辐射井 | 当含水层较薄时，宜单层对应均匀设置辐射管6根-8根；当含水层较厚或呈多层分布时，宜设多层辐射管或倾斜辐射管；最下层辐射管距井底应大于1.0m；辐射管长度宜为20.0m-50.0m；辐射管直径宜为5.0cm-15.0cm。 |
| 电渗井点 | 利用喷射井点或轻型井点，配合采用电渗法降水。电极、工作电压及电压梯度应满足19.4.16条的要求。 |

20.4.8 岩质基坑降排水设计应符合以下规定：（新增条文：基岩降排水设计规定）

1 排水孔应穿越裂隙、断层，排水出口处应为低压渗流区。

2 应严格控制排水孔过滤层的质量，防止细颗粒从裂隙、断层及软弱夹层中流出。

3 围护结构及坑底以下的溶洞宜事先充填，或布设排水孔引流。

4 浅层排水孔设置应满足以下要求：

1）浅层排水孔应沿岩质边坡设置于地下水位以下、隔水层顶板以上；

2）排水孔孔径宜为Error: Reference source not found D_Dd__________٣ðϨϨ________

3）排水孔与边坡的倾斜方向应一致，其轴线与水平线之夹角宜为50～100。

5 深层排水孔设置应满足以下要求：

1）深层排水孔孔径宜为Error: Reference source not found _√()D_Dd____

2）排水孔应穿越基坑临界滑动面，孔深宜为8.0m～15.0m，且不小于岩质边坡高度的1/2；

3）排水孔延伸方向宜与主要裂隙倾向呈大角度相交。

3 减压排水孔应沿坑底呈垂向布置，孔底位于基岩面以下4.0m～10.0m。减压排水孔的抽排水能力应确保坑底岩层及坑内结构物的抗浮稳定。

20.4.9 微承压水、承压水减压降水设计应符合以下规定：（新增条文）

1 根据拟建场地的水文地质条件、基坑开挖深度，确定基坑内的微承压水位、承压水位的安全埋深以及微承压水位、承压水位的降深设计值；

2 根据基坑开挖深度、隔水帷幕深度与微承压、承压含水层埋深的相对关系等，选用对环境影响较小的减压降水方案，包括降水井群的平面布置形式、井的结构等；

3 结合开挖工况，根据“按需减压”的原则，确定降水运行的要求。

20.4.10 减压降水的设计计算应符合以下规定：（新增条文）

1 根据选用的减压降水方案，采用合适的方法进行水文地质渗流计算。基坑降水引起的地面沉降，可按20.2.7条的规定进行估算，也可建立数值模型进行分析与计算。

2 当隔水帷幕对承压含水层的地下水渗流影响较小或其影响可忽略不计时，承压含水层可视为近似水平向无限延伸的无界承压含水层，其渗流可以作为半无限承压井流予以分析。

3 当隔水帷幕对降水目的含水层的地下水渗流具有明显的阻隔效应，应根据场地工程地质与水文地质条件、隔水帷幕结构特征等，建立三维地下水非稳定渗流数值模型，分析、预测承压水渗流场内的水位降深。

4 计算减压井的设计出水量时，应考虑井损失、井壁渗透速度不超过允许井壁渗透速度等因素，并控制井内干扰动水位高于水泵进水口2m以上。

5 降水设计应考虑一定数量的备用井，备用井(含观测井)的数量不应小于满足降水设计要求所需开启的减压井数量的20%。

20.4.11 减压降水井构造应符合以下规定：

1 井管外滤料宜选用磨圆度好的硬质岩石的圆砾，不宜采用棱角形石渣料、风化料或其它粘质岩石成分的砾石。滤料规格宜满足下列要求：

1）砂土含水层

D50＝（6～8）d50                     （19.4.12-1）

式中：D50－小于该粒径的填料质量占总填料质量50%所对应的填料粒径(mm)；

d50—小于该粒径的土的质量占总土质量50%所对应的含水层土颗粒的粒径(mm)。

2）对于d20<2mm的碎石类土含水层

D50＝（6～8）d20                     （19.4.12-2）

式中： d20—小于该粒径的土的质量占总土质量20%所对应的含水层土颗粒的粒径(mm)。

3）对d20≥2mm的碎石土含水层，宜充填粒径为10mm～20mm的滤料。

4）滤料的不均匀系数应不大于3。

2 井管与过滤器直径应根据所选用水泵的外径确定。井径应大于井管与过滤器外径300mm以上。

3 底端沉淀管长度应不小于1m。

4 井管选用材料应具有足够的强度与刚度。

（修编说明：原条文13.2.11仅对砂土含水层做了规定。补充后，与其它规范一致）

20.4.12 减压降水运行应符合以下规定：（新增条文）

1 应遵守“按需减压”的原则，制定详细的减压降水运行方案；当基坑开挖工况发生变化，应及时调整或修改降水运行方案。

2现场排水能力应考虑到所有减压井（包括备用井）全部启用时的排水量，所有减压井抽出的水体应排到基坑影响范围以外。

3 减压井全部施工完成、现场排水系统安装完毕后，应进行一次群井抽水试验或减压降水试运行。

4 降水运行开始前1周内应测定基坑监测背景值，监测内容包括基坑内外的初始承压水位、基坑周边相邻地面沉降初值、保护对象以及基坑围护体变形等。降水运行过程中，应及时整理监测资料，绘制相关曲线，预测可能发生的问题并及时处理。

5 为保证降水运行安全，施工现场应配置双路电源或自备发电机组，并保证两路电源能及时切换。

20.4.13 应设置地下水位观测井对基坑内、外地下水位进行全程监控。不同含水层中的地下水位观测井应分别单独设置，坑外同一含水层中观测井之间的水平间距不宜超过50m，坑内水位观测井数量宜为同类型降水井总数的1/7~1/5。地下水位测读精度应不低于10mm。

（新增条文）

20.4.14 轻型井点施工（19.4.14-19.4.20对各类降水井的施工提出具体要求）

1 井点管直径宜为38mm～55mm井点管水平间距一般为0.8～1.6m。

2 成孔孔径应不小于300mm，成孔深度应大于过滤器底端埋深0.5m。

3 滤料应回填密实，滤料回填顶面与地面高差不宜小于1.0m。滤料顶面至地面之间，须采用粘土封填密实，以防止漏气。回填滤料应符合19.4.11条的规定。

4 当井点呈环圈状布置时，总管应在抽汲设备对面处断开；采用多套井点设备时，各套总管之间宜装设阀门隔开。

5 一台机组携带的总管最大长度：真空泵不宜超过100.0m；射流泵不宜超过80.0m；隔膜泵不宜超过60.0m。每根井管长度一般为6.0～9.0m。

6 过滤器采用与井点管相同规格的钢管制作，长度为1m～2m，过滤器底端封闭。过滤器表面的进水孔直径10mm-15mm，中心距30mm-40mm。紧贴过滤器外壁用铁丝呈螺旋形缠绕后，采用双层滤网包裹，最外层采用铁丝缠绕包扎。

7 每套井点设置完毕后，应进行试抽水，检查管路连接处以及每根井点管周围的密封质量。管内真空度应满足19.4.7的要求，并用高灵敏度的真空压力表监测。抽出的地下水应肉眼不见泥砂、避免浑浊。

20.4.15 喷射井点施工

1 井点管直径宜为75mm～100mm，井点管水平间距宜为2.0～3.0m。

2 成孔孔径不应小于400mm，成孔深度应大于过滤器底端埋深1.0m。

3回填滤料应符合19.4.11条的规定。

4 每套喷射井点的井点数不宜超过30根，总管直径不宜小于为150mm，总长不宜超过60.0m。如果多套井点呈环圈布置，各套进水总管之间宜用阀门隔开，每套井点自成系统。

5 每根喷射井点沉设完毕后，必须及时进行单井试抽，排出的浑浊水不得回入循环管路系统，试抽时间持续到水由浊变清为止。

6 喷射井点系统安装完毕，亦需进行试抽，不应有漏气或翻砂冒水现象。工作水应保持清洁，在降水过程中应视水质浑浊程度及时更换。

20.4.16 电渗井点施工

1 阴、阳极的数量宜相等，必要时阳极数量可多于阴极数量。阳极设置深度宜比阴极设置深度大500mm，阳极露出地面的长度宜为200～400mm。阴极利用轻型井点管或喷射井点管设置。

2 电压梯度可采用50V/m。工作电压不宜大于60V；土中通电时的电流密度宜为0.5A/m2～1.0A/m2。

3 采用轻型井点时阴、阳极的距离宜为0.8m～1.0m；采用喷射井点时宜为1.2m～1.5m。阴极井点采用环圈布置时，阳极应布置在圈内侧，与阴极并列或交错。

4 电渗降水宜采用间歇通电方式。

20.4.17 降水管井施工

1 井管内径不应小于200mm，且应大于抽水泵体最大外径50mm以上，成孔孔径应大于井管外径300mm以上。

2 根据地层性质，成孔施工可选用冲击钻、螺旋钻、回转钻、或反循环钻进。钻进中泥浆比重不宜大于1.15。井孔垂直度偏差应不大于1/100，孔壁应圆正、光滑。

3 井管安装应准确到位，不得损坏过滤结构；井管连接应确保焊接完整无隙，井管不得脱落或渗漏；应保证井管周围填砾厚度基本一致，应在过滤器上下部各加1组扶正器；过滤器应刷洗干净，过滤器缝隙应均匀。

4 井管安装结束、孔内泥浆缓慢稀释至比重不大于1.05后，填入滤料，并随填随测填砾顶面高度。在稀释泥浆时井管管口应密封。

5 宜采用活塞和空气压缩机交替洗井。洗井结束后应按设计要求的验收指标予以验收。

6 抽水泵应安装稳固，泵轴应垂直。连续抽水时，水泵吸口应低于井内干扰动水位2.0m。

20.4.18 真空降水管井施工尚应符合下列规定：

1 宜采用真空泵抽气集水，深井泵或潜水泵排水。井管应严密封闭，并与真空泵吸气管相连。

2 单井出水口与排水总管的连接管路中应设置单向阀。

3 对于分段设置过滤器的真空降水管井，应对开挖后暴露的井管、过滤器、填砾层等采取有效封闭措施。

4 井管内真空度应满足19.4.7的要求，宜在井管与真空泵吸气管的连接位置处安装高灵敏度的真空压力表监测。

20.4.19 引渗井施工

1 宜采用螺旋钻、工程钻成孔，对易缩易塌地层可采用套管法成孔。

2 当引渗井为裸井时，成孔孔径宜为200mm～500mm。成孔后直接填入砂、砾或砂砾混合滤料。

3 当引渗井为管井时，成孔后沉入滤水管，然后填入滤料。

20.4.20 辐射井施工

1 集水井宜采用沉井法或反循环钻机施工，预留辐射管位置应对应相应含水层。

2 集水井直径应不小于2.0m，并应满足井内辐射管施工条件。

3 集水井应避免底部进水，宜采取封底措施。

4 辐射管施工宜采用顶管机、水平钻机进行，也可采用千斤顶法进行。

20.4.21 停止降水后，应对降水管井采取可靠的封井措施，并满足以下要求：（新增条文）

1 对于基础底板浇筑前已停止降水的管井，浇筑底板前可将井管切割至垫层面附近，井管内采用粘性土充填密实，然后采用钢板与井管管口焊接、封闭。

2 对于基础底板浇筑前后仍需保留并持续降水的管井，应采取以下专门封井措施：

1）基础底板浇筑前，首先应将穿越基础底板部位的过滤器更换为同规格的钢管，钢管外壁应焊接多道环形止水钢板，其外圈直径应不小于井管直径200mm。

2）井管内可采取水下浇灌混凝土或注浆的方法进行内封闭。内封闭完成后，将基础底板面以上的井管割除。

3）在残留井管内部，管口下方约200mm处及管口处应分别采用钢板焊接、封闭，该两道内止水钢板之间浇灌混凝土。

4）预留井管管口宜低于基础底板顶面40mm～50mm。井管管口焊封后，用水泥砂浆填入基础板面预留孔洞、抹平。

## 20.5 质量控制与验收规定（新增节）

20.5.1 轻型井点质量控制与验收应符合以下规定：

- 应严格控制成孔孔径、深度、填砾规格、滤管制作质量，填砾数量应不小于下述计算值：

V=0.785（D2-d2）Lα                                   （9.3.1）

式中：V—滤料充填数量（m3）；D—填砾段孔径（m）；d—过滤管外径（m）；

L—填砾段长度（m）；α—超径系数，可取1.2～1.5。

- 抽水阶段的管内真空度应不小于65kPa。每根井点管周围应无冒水、水泡逸出等现象，与总管连接处应无漏水、漏气噪音。

- 单套井点的抽水量应不小于单套井点的设计流量，抽出地下水应清澈。

    - 喷射井点质量控制与验收应符合以下规定：

- 应严格控制成孔孔径、深度、填砾规格，填砾数量应满足19.5.1条的要求。

- 抽水阶段的工作水应保持清洁，在降水过程中应视水质浑浊程度及时更换。

- 每根井点管周围应无冒水、水泡逸出等现象，与总管连接处应无漏水、漏气噪音，

- 单套井点的抽水量应不小于单套井点的设计流量，抽出地下水应清澈。

20.5.3降水管井质量控制与验收应符合以下规定：

- 成孔孔径、深度、井管材质与规格应满足设计要求。

- 填砾规格应满足21.4.11条的要求，填砾数量应满足21.5.1条的要求。

- 成孔施工中的泥浆比重不宜大于1.15，井管安装阶段的泥浆比重不宜大于1.10，填砾阶段的泥浆比重不宜大于1.05。

- 达到设计降深时的管井出水量应不小于管井的设计流量，位于同一水文地质单元内的结构基本相同的管井的出水量应相近或相同。

- 抽水稳定后，地下水的含砂体积应不大于抽出地下水体积的1/20000。

- 实测井孔与井管的垂直度偏差均应不大于1/100。

- 井管内沉淀物的高度应不大于井深的5‰。

20.5.4 真空降水管井质量控制与验收尚应符合以下规定：

1 井管内真空度应不小于65kPa。

2 降水过程中，井管周围应无冒水、气泡逸出等现象，泵管与井管连接处应无应无漏水、漏气噪音等现象。

# 21 基坑工程监测

## 21.1 一般规定

21.1.1 基坑工程在土建施工阶段应对基坑自身及周边环境开展监测工作，基坑工程设计阶段应根据工程现场及基坑设计的具体情况，提出基坑监测的技术要求。

21.1.2 基坑工程监测应为验证设计方案、施工方案和环境保护方案的合理性、优化设计、实施信息化施工、判定施工期间工程结构和周边环境的安全状态、预测工程及周边环境风险等提供资料。

21.1.3 基坑工程施工前，应由建设方委托具备相应资质的第三方单位对基坑实施现场监测。

21.1.4 基坑监测宜遵循以下工作流程：

1  收集、分析相关资料，现场踏勘；

2  编制和审查监测方案；

3  监测点布设、验收与保护；

4  仪器设备校验和元器件标定，监测点初始值测定；

5  监测信息采集；

6  监测信息处理、分析及反馈；

7  提交监测日报、警情快报、阶段性监测报告等；

8  监测工作结束后，提交监测工作总结报告及相应的成果资料。

21.1.5 编写监测方案前，委托方应向监测单位提供下列资料：

1 岩土工程勘察成果文件；

2 基坑工程设计说明书及图纸；

3 基坑工程影响范围内的道路、地下管线、地下设施及周边建筑物的有关资料。

21.1.6 编写监测方案前，应了解委托方和相关单位对监测工作的要求，并进行现场踏勘，搜集、分析和利用已有资料，在基坑工程施工前制定合理的监测方案。

21.1.7下列基坑工程的监测方案应进行专门论证：

- 地质和环境条件很复杂的基坑工程；

- 邻近重要建（构）筑物和管线，以及历史文物、近代优秀建筑、地铁、隧道等破坏后果很严重的基坑工程；

- 已发生严重事故，重新组织实施的基坑工程；

- 采用新技术、新工艺、新材料的一、二级基坑工程；

- 其他必须论证的基坑工程。

## 21.2  监测范围及内容

21.2.1 监测范围应根据基坑开挖深度、地质条件、周边环境条件等综合确定，并应满足判定周围岩土体稳定性和周边环境安全状态的要求。

21.2.2 基坑影响分区可根据基坑工程施工对围岩的扰动和周边环境的影响程度划分为强烈、一般和轻微三个影响区域。

21.2.3  基坑工程影响分区宜按表21.2.3和图21.2.3-1的规定进行划分。

表21.2.3  基坑工程影响分区

| 基坑工程影响分区 | 区域范围 |
| --- | --- |
| 强烈影响区（Ⅰ） | 基坑周边0.7H或H·tg（45°-φ/2）范围内 |
| 一般影响区（Ⅱ） | 基坑周边0.7H~（2.0或21.0）H或 H·tg（45°-φ/2）~（2.0或21.0）H范围内 |
| 轻微影响区（Ⅲ） | 基坑周边（2.0或21.0）H范围外 |

注：1  H—基坑开挖深度，φ—内摩擦角；

2  基坑开挖范围内存在较完整的基岩时，H可为覆盖土层厚度；

3  工程影响分区取表中0.7H或H·tg（45°-φ/2）的较小值进行划分。

图21.2.3-1  基坑工程影响分区

H—基坑开挖深度；φ—内摩擦角

21.2.4 基坑工程现场监测应包括支护结构、相关的自然环境、施工工况、地下水状况、基坑底部及周围土体、周围建（构）筑物、周围地下管线及地下设施、周围重要的道路、其他应监测的对象。

21.2.5 基坑监测应采用仪器量测、现场巡视、远程视频等各种手段相结合的综合监测方法进行信息采集，对安全风险较大的周边环境对象和工程关键部位宜进行远程自动化实时监测。

21.2.6 基坑工程仪器监测项目应根据表21.2.6-1进行选择。

表21.2.6-1 基坑围护结构和周围岩土体仪器监测项目

| 监测项目 | 工程监测等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 围护桩（墙）、边坡顶部水平位移 | √ | √ | √ |
| 围护桩（墙）、边坡顶部竖向位移 | √ | √ | ○ |
| 围护桩（墙）水平位移 | √ | √ | ○ |
| 围护桩（墙）结构应力 | ○ | ○ | ○ |
| 立柱结构竖向位移 | √ | ○ | ○ |
| 立柱结构应力 | ○ | ○ | ○ |
| 支撑轴力 | √ | √ | ○ |
| 顶板应力 | ○ | ○ | ○ |
| 锚杆、锚索拉力 | √ | ○ | ○ |
| 土钉拉力 | ○ | ○ | ○ |
| 地表竖向位移 | √ | √ | ○ |
| 竖井初期支护井壁净空收敛 | √ | √ | √ |
| 土体深层水平位移 | ○ | ○ | ○ |
| 土体分层竖向位移 | ○ | ○ | ○ |
| 坑底隆起（回弹） | ○ | ○ | ○ |
| 围护墙侧向土压力 | ○ | ○ | ○ |
| 地下水位 | √ | √ | √ |
| 孔隙水压力 | ○ | ○ | ○ |

注：√——应测项目，○——选测项目。

21.2.7 基坑工程整个施工期内，每天应有专人进行巡视检查。基坑工程巡视检查参见表21.2.7-1。

表21.2.7-1  基坑工程巡视检查内容

| 项目 | 支护结构 | 施工工况 | 基坑周边环境 | 监测设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡视检查内容 | 1）支护结构成型质量； 2）冠梁、支撑、围檩有无裂缝出现； 3）支撑、立柱有无较大变形； 4）止水帷幕有无开裂、渗漏； 5）墙后土体有无沉陷、裂缝及滑移； 6）基坑有无涌土、流砂、管涌。 | 1）开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异； 2）基坑开挖分段长度及分层厚度是否与设计要求一致，有无超长、超深开挖； 3）场地地表水、地下水排放状况是否正常，基坑降水、回灌设施是否运转正常； 4）基坑周围地面堆载情况，有无超堆荷载。 | 1）地下管道有无破损、泄露情况； 2）周边建（构）筑物有无裂缝出现； 3）周边道路（地面）有无裂缝、沉陷； 4）邻近基坑及建（构）筑物的施工情况 | 1）基准点、测点完好状况； 2）有无影响观测工作的障碍物； 3）监测元件的完好及保护情况。 |

21.2.8 基坑工程周边环境监测参见表21.2.7-2。当基坑周围有地铁、隧道或其它对位移（沉降）有特殊要求的建（构）筑物及设施时，具体监测项目应与有关部门或单位协商确定。

表21.2.7-2  周边环境仪器监测项目

| 监测对象 | 监测项目 | 工程影响分区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强烈影响区 | 一般影响区 |
| 建（构）筑物 | 竖向位移 | √ | √ |
|  | 水平位移 | ○ | ○ |
|  | 倾斜 | √ | ○ |
|  | 裂缝 | √ | ○ |
| 地下管线 | 竖向位移 | √ | ○ |
|  | 水平位移 | ○ | ○ |
|  | 差异沉降 | √ | ○ |
| 高速公路与城市道路 | 路面竖向位移 | √ | ○ |
|  | 路基竖向位移 | √ | ○ |
|  | 挡墙竖向位移 | √ | ○ |
|  | 挡墙倾斜 | √ | ○ |
| 桥 梁 | 桥梁墩台竖向位移 | √ | √ |
|  | 桥梁墩台差异沉降 | √ | ○ |
|  | 墩柱倾斜 | √ | ○ |
|  | 梁板应力 | ○ | ○ |
|  | 裂缝 | √ | ○ |
| 既有城市轨道交通 | 隧道结构竖向位移 | √ | √ |
|  | 隧道结构水平位移 | √ | √ |
|  | 隧道结构变形缝差异沉降 | √ | √ |
|  | 隧道结构变形缝开合度 | √ | √ |
|  | 轨道结构（道床）竖向位移 | √ | √ |
|  | 轨道静态几何形位（轨距、轨向、高低、水平） | √ | √ |
|  | 隧道、轨道结构裂缝 | √ | ○ |
| 既有铁路 | 路基竖向位移 | √ | √ |
|  | 轨道静态几何形位（轨距、轨向、高低、水平） | √ | √ |
| 重要建（构）筑物、桥梁等 | 爆破振速 | √ | √ |

注： 1  √——应测项目，○——选测项目；

2  对高层、高耸建（构）筑物应进行倾斜监测，对临近基坑、隧道的建（构）筑物、城市桥梁宜进行水平位移监测；

3  当围（支）护结构体系发生较大变形或土体出现坍塌、地面出现裂缝迹象，并对地下管线产生危害时，宜对地下管线进行水平位移监测；

4  桥梁自身安全状态差、桥梁墩台差异沉降大或设计需要时，应进行梁板结构应力监测；

5  既有城市轨道交通地面线的监测项目可按照既有铁路地面线的监测项目选择，高架线的监测项目可按照桥梁的监测项目选择。

## 21.3 监测点布置

21.3.1 基坑工程监测点的布置应满足下列要求：

1  应最大程度地反映监测对象的实际状态及其变化趋势，并应满足监控要求。

2  应不妨碍监测对象的正常工作，并尽量减少对施工作业的不利影响。

3  监测标志应稳固、明显、结构合理，监测点的位置应避开障碍物，便于观测。

4  在监测对象内力和变形变化大的代表性部位及周边重点监护部位，监测点应适当加密。

5  应加强对监测点的保护，必要时应设置监测点的保护装置或保护设施。

21.3.2 基坑工程自身测点布设及数量参见表21.3.2。

表21.3.2   基坑监测项目布置位置和数量

| 序号 | 监测项目 | 布置部位 | 布置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡顶水平位移和竖向位移 | 周边中部、阳角处应 | 间距不宜大于20m，每边监测点数目不应少于3个 |
| 2 | 围护墙顶部水平位移和竖向位移 | 围护墙周边中部、阳角处应 | 间距不宜大于20m，每边监测点数目不应少于3个 |
| 3 | 深层水平位移 | 边坡、围护墙周边的中心处 | 每边至少应设1个监测孔 |
| 4 | 围护墙内力 | 受力、变形较大且有代表性的部位 | 每边至少应设1处监测点，弯矩较大处，监测点间距宜为3~5m |
| 5 | 支撑内力 | 支撑内力较大或关键杆件上 | 不应少于3个 |
| 6 | 立柱的竖向位移 | 中部、多根支撑交汇处、施工栈桥下、地质条件复杂处的立柱 | 不宜少于立柱总根数的10%，逆作法施工不宜少于20%，且不应少于5根。 |
| 7 | 锚杆的拉力 | 受力较大且有代表性的位置 | 数量应为该层锚杆总数的1~3%，并不应少于3根 |
| 8 | 土钉的拉力 | 基坑周边、中部、阳角处宜布置 | 平间距不宜大于30m，不应少于3个 |
| 9 | 底部隆起 | 基坑的中央、距坑底边约1/4坑底宽度处 | 间距宜为20~50m |
| 10 | 围护墙侧向土压力 | 受力、土质条件变化较大或有代表性的部位 | 每边不宜少于2个测点，测点间距宜为2~5m |
| 11 | 孔隙水压力 | 受力、变形较大或有代表性的部位 | 竖向间距一般为2~5m，并不宜少于3个 |
| 12 | 地下水位 | 宜布置在基坑中央和周边拐角处 | 监测点数量视具体情况确定， |
| 13 | 基坑外地下水位 | 基坑周边、被保护对象（如建筑物、地下管线等）周边或在两者之间 | 间距宜为20~50m |

21.3.3 基坑工程周边环境测点布设及数量参见表21.3.3

表21.3.3  周边环境监测内容数量

| 序号 | 监测对象 | 布置部位 | 测点数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建（构）筑物的竖向位移 | 四角、沿外墙边、结构的分界处、变形缝、抗震缝或严重开裂处，新、旧建筑物或高、低建筑物交接处的两侧 | 10~15m或每隔2~3根柱基上，且不少于3个监测点 |
| 2 | 建（构）筑物水平位移 | 柱基及裂缝的两端 | 不应少于3处 |
| 3 | 建（构）筑物倾斜 | 建（构）筑物角点、变形缝或抗震缝两侧 | 不应少于4条测线 |
| 4 | 建（构）筑物裂缝 | 有代表性的裂缝 | 每一条裂缝的测点至少设2组 |
| 5 | 烟囱、水塔和大型储仓罐 | 基础轴线的对称部位 | 不得少于4点 |
| 6 | 地下管线 | 管线的节点、转角点和变形曲率较大的部位 | 平面间距宜为15~25m，并宜延伸至基坑以外20m |
| 7 | 上水、煤气、暖气等压力管线 | 在管线上，也可以利用阀门开关、抽气孔以及检查井等 | 监测点数量不宜少于5个 |
| 8 | 土体分层竖向位移 | 有代表性的部位 | 数量与深度应根据具体情况确定 |

21.3.4 监测方法的选择应根据基坑等级、精度要求、设计要求、场地条件、地区经验和方法适用性等因素综合确定，监测方法应合理易行。

21.3.5 变形测量点应设置基准点、工作基点和变形监测点。

## 21.4  监测频率

21.4.1 基坑工程监测频率应以能系统反映监测对象所测项目的重要变化过程，而又不遗漏其变化时刻为原则。

21.4.2 基坑工程监测工作应贯穿于基坑工程和地下工程施工全过程。监测工作一般应从基坑工程施工前开始，直至地下工程完成为止。对有特殊要求的周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后才能结束。

21.4.3 监测项目的监测频率应考虑基坑工程等级、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化。当监测值相对稳定时，可适当降低监测频率。对于应测项目，在无数据异常和事故征兆的情况下，开挖后仪器监测频率的确定可参照表21.4.3。

表21.4.3  现场仪器监测的监测频率

| 基坑 类别 | 施工进程 |  | 基坑设计开挖深度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤5m | 5～10m | 10～15m | ＞15m |
| 一级 | 开挖深度 （m） | ≤5 | 1次/1d | 1次/2d | 1次/2d | 1次/2d |
|  |  | 5～10 |  | 1次/1d | 1次/1d | 1次/1d |
|  |  | ＞10 |  |  | 2次/1d | 2次/1d |
|  | 底板浇筑后时间 （d） | ≤7 | 1次/1d | 1次/1d | 2次/1d | 2次/1d |
|  |  | 7～14 | 1次/3d | 1次/2d | 1次/1d | 1次/1d |
|  |  | 14～28 | 1次/5d | 1次/3d | 1次/2d | 1次/1d |
|  |  | ＞28 | 1次/7d | 1次/5d | 1次/3d | 1次/3d |
| 二级 | 开挖深度 （m） | ≤5 | 1次/2d | 1次/2d |  |  |
|  |  | 5～10 |  | 1次/1d |  |  |
|  | 底板浇筑后时间 （d） | ≤7 | 1次/2d | 1次/2d |  |  |
|  |  | 7～14 | 1次/3d | 1次/3d |  |  |
|  |  | 14～28 | 1次/7d | 1次/5d |  |  |
|  |  | ＞28 | 1次/10d | 1次/10d |  |  |

注：1. 当基坑工程等级为三级时，监测频率可视具体情况要求适当降低；

2. 基坑工程施工至开挖前的监测频率视具体情况确定；

3．宜测、可测项目的仪器监测频率可视具体情况要求适当降低；

4．有支撑的支护结构各道支撑开始拆除到拆除完成后3d内监测频率应为1次/1d。

21.4.4 当出现下列情况之一时，应加强监测，提高监测频率，并及时向委托方及相关单位报告监测结果：

1. 监测数据达到报警值；

2. 监测数据变化量较大或者速率加快；

3. 存在勘察中未发现的不良地质条件；

4. 超深、超长开挖或未及时加撑等未按设计施工；

5. 基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏；

6. 基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值；

7. 支护结构出现开裂；

8．周边地面出现突然较大沉降或严重开裂；

9. 邻近的建（构）筑物出现突然较大沉降、不均匀沉降或严重开裂；

10．基坑底部、坡体或支护结构出现管涌、渗漏或流砂等现象；

11．基坑工程发生事故后重新组织施工；

12．出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

21.4.5 当有危险事故征兆时，应实时跟踪监测。

## 21.5  监测报警

21.5.1  基坑工程监测报警值应符合基坑工程设计的限值、地下主体结构设计要求及监测对象的控制要求。基坑工程监测报警值由基坑工程设计方确定。

21.5.2  基坑工程监测报警值应以监测项目的累计变化量和变化速率值两个值控制。

21.5.3  因围护墙施工、基坑开挖以及降水引起的基坑内外地层位移应按下列条件控制：

1  不得导致基坑的失稳；

2  不得影响地下结构的尺寸、形状和地下工程的正常施工；

3  对周边已有建（构）筑物引起的变形不得超过相关技术规范的要求；

4  不得影响周边道路、地下管线等正常使用；

5  满足特殊环境的技术要求。

21.5.4  基坑监测报警值应根据监测项目、支护结构的特点和基坑等级确定，可参考附录A。

21.5.5  周边环境监测报警值的限值应根据主管部门的要求确定，如无具体规定，可参考表21.5.5确定。

表21.5.5  建筑基坑工程周边环境监测报警值

| 项 目 监测对象 |  |  |  | 累计值 |  | 变化速率/mm·d-1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 绝对值/mm | 倾斜 |  |  |
| 1 | 地下水位变化 |  |  | 1000 | - | 500 | - |
| 2 | 管线位移 | 刚性 管道 | 压力 | 10~30 | - | 1~3 | 直接观察点数据 |
|  |  |  | 非压力 | 10~40 | - | 3~5 |  |
|  |  | 柔性管线 |  | 10~40 | - | 3~5 | - |
| 3 | 邻近建（构）筑物 |  | 最大沉降 | 10~60 | - | - | - |
|  |  |  | 差异沉降 | - | 2/1000 | 0.1H/1000 | - |
| 注：1．H — 为建（构）筑物承重结构高度。 2．第3项累计值取最大沉降和差异沉降两者的小值。 |  |  |  |  |  |  |  |

21.5.6  周边建（构）筑物报警值应结合建（构）筑物裂缝观测确定，并应考虑建（构）筑物原有变形与基坑开挖造成的附加变形的叠加。

21.5.7  当出现下列情况之一时，必须立即报警；若情况比较严重，应立即停止施工，并对基坑支护结构和周边的保护对象采取应急措施。

1  当监测数据达到报警值；

2  基坑支护结构或周边土体的位移出现异常情况或基坑出现渗漏、流砂、管涌、隆起或陷落等；

3  基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象；

4  周边建（构）筑物的结构部分、周边地面出现可能发展的变形裂缝或较严重的突发裂缝；

5  根据当地工程经验判断，出现其他必须报警的情况。

## 21.6  数据处理与信息反馈

21.6.1 监测分析人员应具有岩土工程与结构工程的综合知识，具有设计、施工、测量等工程实践经验，具有较高的综合分析能力，做到正确判断、准确表达，及时提供综合分析报告。

21.6.2 现场测试人员应对监测数据的真实性负责，监测分析人员应对监测报告的可靠性负责，监测单位应对整个项目监测质量负责。监测记录、监测当日报表、阶段性报告和监测总结报告提供的数据、图表应客观、真实、准确、及时。

21.6.3 外业观测值和记事项目，必须在现场直接记录于观测记录表中。任何原始记录不得涂改、伪造和转抄，并有测试、记录人员签字。

21.6.4 现场的监测资料应符合下列要求：

1  使用正式的监测记录表格，各种监测表格参见附录B；

2  监测记录应有相应的工况描述；

3  监测数据应及时整理；

4  对监测数据的变化、出现异常及发展情况应及时分析和评述。

21.6.5 监测项目数据分析时，应结合其他相关项目的监测数据和自然环境、施工工况等情况以及以往数据，分析其发展趋势，并做出预报。

21.6.6 监测成果应包括当日报表、阶段性报告、总结报告。报表应按时报送。报表中监测成果宜用表格和变化曲线或图形反映。

## 附录A  基坑及支护结构监测报警值

| 序号 | 监测 项目 | 支护结构类型 | 基坑类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 |  |  | 二级 |  |  | 三级 |  |  |
|  |  |  | 累计值 |  | 变化速率/mm·d-1 | 累计值/mm |  | 变化速率/mm·d-1 | 累计值/mm |  | 变化速率/mm·d-1 |
|  |  |  | 绝对值/mm | 相对基坑深度(h)控制值 |  | 绝对值/mm | 相对基坑深度(h)控制值 |  | 绝对值/mm | 相对基坑深度(h)控制值 |  |
| 1 | 墙（坡）顶水平位移 | 放坡、土钉墙、喷锚支护、水泥土墙 | 30~35 | 0.3%~0.4% | 5~10 | 50~60 | 0.6%~0.8% | 10~15 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 15~20 |
|  |  | 钢板桩、灌注桩、型钢水泥土墙、地下连续墙 | 25~30 | 0.2%~0.3% | 2~3 | 40~50 | 0.5%~0.7% | 4~6 | 60~70 | 0.6%~0.8% | 8~10 |
| 2 | 墙（坡）顶竖向位移 | 放坡、土钉墙、喷锚支护、 水泥土墙 | 20~40 | 0.3%~0.4% | 3~5 | 50~60 | 0.6%~0.8% | 5~8 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 8~10 |
|  |  | 钢板桩、灌注桩、 型钢水泥土墙、地下连续墙 | 10~20 | 0.1%~0.2% | 2~3 | 25~30 | 0.3%~0.5% | 3~4 | 35~40 | 0.5%~0.6% | 4~5 |
| 3 | 围护墙深层水平位移 | 水泥土墙 | 30~35 | 0.3%~0.4% | 5~10 | 50~60 | 0.6%~0.8% | 10~15 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 15~20 |
|  |  | 钢板桩 | 50~60 | 0.6%~0.7% | 2~3 | 80~85 | 0.7%~0.8% | 4~6 | 90~100 | 0.9%~1.0% | 8~10 |
|  |  | 灌注桩、型钢水泥土墙 | 45~55 | 0.5%~0.6% |  | 75~80 | 0.7%~0.8% |  | 80~90 | 0.9%~1.0% |  |
|  |  | 地下连续墙 | 40~50 | 0.4%~0.5% |  | 70~75 | 0.7%~0.8% |  | 80~90 | 0.9%~1.0% |  |
| 4 | 立柱竖向位移 |  | 25~35 |  | 2~3 | 35~45 |  | 4~6 | 55~65 |  | 8~10 |
| 5 | 基坑周边地表竖向位移 |  | 25~35 |  | 2~3 | 50~60 |  | 4~6 | 60~80 |  | 8~10 |
| 6 | 坑底回弹 |  | 25~35 |  | 2~3 | 50~60 |  | 4~6 | 60~80 |  | 8~10 |
| 7 | 支撑内力 |  | 60%~70%f |  |  | 70%~80% f |  |  | 80%~90% f |  |  |
| 8 | 墙体内力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 锚杆拉力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 土压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 孔隙水压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1．h — 基坑设计开挖深度；f — 设计极限值。 2．累计值取绝对值和相对基坑深度(h)控制值两者的小值。 3. 当监测项目的变化速率连续3天超过报警值的50%，应报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附录B  基坑监测各种报表样表

## 附录B-1  墙（坡）顶水平位移和竖向位移监测日报表

（          ）监测日报表                            第   页  共   页

第      次

工程名称：                                报表编号：                                                   天气：

观测者：                                  计算者：                                                     测试日期：      年   月   日

| 点号 | 水平位移量/mm |  |  |  |  | 备注 | 竖向位移量/mm |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次测试值 | 单次变化 | 累计变化量 | 变化速率 |  |  | 本次测试值 | 单次变化 | 累计变化量 | 变化速率 |  |
| 说明 | 1．所填写数据正负号的物理意义； 2．测点损坏的状况（如被压、被毁）； 3．备注中注明该测点数据正常或超限状况。 |  |  |  | 测点布置示意图 |  |  |  |  |  |  |
| 工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责人：                                         监测单位：

注：应视工程及测点变形情况，定期绘制测点的数据变化曲线图。

## 附录B-2  支护结构深层水平位移监测日报表

（        ）监测日报表          第   页  共   页

第     次

工程名称：                 报表编号：                      天气：

观测者：                   计算者：                    测试日期：    年   月   日

孔号：

| 深度 /m | 本次位移 /mm | 单次变化 /mm | 累计位移 /mm | 变化速率 /mm·d-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 测 点 布 置 示 意 图 |  |
| 备注 | 说明：1．所填写数据正负号的物理意义； 2．测点损坏的状况（如被压、被毁）； 3．注明该测点数据正常或超限状况。 |  |  |  |  |  |

累计位移最大值：       mm，深度位于       m

本次位移最大值：       mm，深度位于       m

施工工况：开挖深度     m

项目负责人：                        监测单位：

## 附录B-3  桩、墙体内力及土压力、孔隙水压力监测日报表

（            ） 监测日报表                            第   页  共   页

第     次

工程名称：                                 报表编号：                                                     天气：

观测者：                                   计算者：                                                   测试日期：       年   月   日

| 组 号 |  | 点 号 | 深度 /m | 本次应力 /kPa | 上次应力 /kPa | 本次变化 /kPa | 累计变化 /kPa | 备注 | 组 号 | 点 号 | 深度 /m | 本次应力 /kPa | 上次应力 /kPa | 本次变化 /kPa | 累计变化 /kPa | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说 明 | 说明： 1．测点埋设位置、朝向等要素；所填写 数据正负号的物理意义； 2．测点损坏的状况（如被压、被毁）； 3．备注中注明该测点数据正常或超限状况。 |  |  |  |  |  | 测点布置示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责人：                                       监测单位：

注：应视工程及测点变形情况，定期绘制测点的数据变化曲线图。

## 附录B-4  支撑轴力、拉锚拉力监测日报表

（            ）监测日报表                             第   页  共   页

第      次

工程名称：                               报表编号：                                                      天气：

测试者：                                 计算者：                                                    测试日期：      年   月   日

| 点号 | 本次内力/kN | 单次变化/kN | 累计变化/kN | 备 注 | 点号 | 本次内力/kN | 单次变化/kN | 累计变化/kN | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说 明 | 说明： 1．所填写数据正负号的物理意义； 2．测点损坏的状况（如被压、被毁）； 3．备注中注明该测点正常或超限状况。 |  |  | 测点布置示意图 |  |  |  |  |  |
| 工 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责人：                                         监测单位：

注：应视工程及测点变形情况，定期绘制测点的数据变化曲线图。

## 附录B-5  地下水水位、墙后地表沉降、坑底隆起监测日报表

（            ）监测日报表                              第   页 共   页

第      次

工程名称：                         报表编号：                                                              天气：

测试者：                             计算者：                                                          测试日期：     年   月   日

| 组号 | 点 号 | 初始高程/m | 本次高程/m | 上次高程 | 本次变化量/mm | 累计变化量/mm | 变化速率/mm·d-1 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说 明 | 说明： 1．所填写数据正负号的物理意义； 2．测点损坏的状况（如被压、被毁）； 备注中注明该测点正常或超限状况。 |  |  | 测点布置示意图 |  |  |  |  |
| 工 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责人：                                         监测单位：

注：应视工程及测点变形情况，定期绘制测点的数据变化曲线图。

附录B-6  基坑工程巡视监测日报表

（       ）监测日报表          第   页  共   页

第     次

工程名称：                 报表编号：

观测者：                                         观测日期：    年   月   日   时

| 分类 | 巡视检查内容 | 巡视检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然条件 | 气温 |  |  |
|  | 雨量 |  |  |
|  | 风级 |  |  |
|  | 水位 |  |  |
| 支护结构 | 支护结构成型质量 |  |  |
|  | 冠梁、支撑、围檩裂缝 |  |  |
|  | 支撑、立柱变形 |  |  |
|  | 止水帷幕开裂、渗漏 |  |  |
|  | 墙后土体沉陷、裂缝及滑移 |  |  |
|  | 基坑涌土、流砂、管涌 |  |  |
| 施工工况 | 土质情况 |  |  |
|  | 基坑开挖分段长度及分层厚度 |  |  |
|  | 地表水、地下水状况 |  |  |
|  | 基坑降水、回灌设施运转情况 |  |  |
|  | 基坑周边地面堆载情况 |  |  |
| 周边环境 | 地下管道破损、泄漏情况 |  |  |
|  | 周边建（构）筑物裂缝 |  |  |
|  | 周边道路（地面）裂缝、沉陷 |  |  |
|  | 邻近施工情况 |  |  |
| 监测设施 | 基准点、测点完好状况 |  |  |
|  | 观测工作条件 |  |  |
|  | 监测元件完好情况 |  |  |
| 观测部位 示意图 |  |  |  |

项目负责人：                        监测单位：

- 附录C  库仑主动与被动土压力系数

计算图如B. 0. 1所示。

B. 0. 1 主动土压力系数为:

（B.0.0-1）

（B.0.0-2）

（B.0.0-3）

式中  q—地表均布荷载（以单位水平投影面上的荷载强度计算，kPa ）；

δ—土与基坑支护结构外侧的摩擦角，根据土与支护结构的结合程度，取。

B. 0. 2  被动土压力系数为：

（B.0.2）

附录：弹性地基梁结构力学方法：

1.该方法为基于弹性地基梁连杆法基础上发展的一个计算方法，如图9.2.3.2，把挡土结构取单位宽度作为一竖放的弹性地基梁，支撑或锚杆以及土体对地基梁的作用由一系列弹簧ki代替，对地基梁在各弹簧力xi作用下，各弹簧支承点处的位移协调方程为：

x1x2⋮xnΔ0tanϕ0＝Δ1pΔ2p⋮Δnp                    (9.2.3.1)

a）                    b）                   c）                     d）

图9.2.3.2结构力学计算方法简图

式中，δij表示xj=1作用下ki处地基梁的位移，为柔度系数；

Δ0为o点处梁的水平位移，见图9.2.3.2；

ϕ0为o点处梁的转角；

Δip为梁在外力，如弯矩M，水平力H作用下ki处梁的位移，各系数可据图9.2.3.6（b）、（c）、（d）按结构力学方法计算。

δij=wij+Sij

wij=b36EIyib23yjb−yib

Sij=0i≠j1kii=j

Δip=12yiMa+16yiHc(3−a)aLEI

a=yic，E为地基梁的弹模，I为其截面惯性矩，EI为地基梁的弯曲刚度。

式(9.2.3.1)中有n+2个未知数，但只有n个方程，因此，求解时还需补充2个力的平衡方程：

ΣFx=0            11⋯100x=H         (9.2.3.2)

ΣM0=0           y1y2⋯yn00x=M0     (9.2.3.3)

以上两式可简写为

Ix=H

yx=M0

结合变形协调方程，则可得求解方程

SIYx=ΔpHM0                              (9.2.3.4)

由此可解出x1，x2，…xn，Δ0及tanϕ0，则地基梁任一截面处的弯矩M，剪力Q可由截面法求得。

任一弹簧处地基梁的位移为

Δn=xnKn                                (9.2.3.5)

结构力学方法简便，精度高，是较好的解法。

条文说明：土弹簧刚度的确定

这里提供了两种方法确定，m法是目前一些规范提供的方法，但m值的实际试验是很少的，一般规范是采用经验公式（9.2.7.2）确定，但该公式中（基坑地面处位移量）的取值是很经验的，对于岩层取10mm还是偏大的。变形模量法中土弹簧可近似为由土的变形模量Es和泊松比μs来计算，b、为几何参数，而Es、μs参数的物理和力学意义明确，其确定可通过压板试验等确定。对于支护的嵌固段无岩层等坚硬介质时，两种方法的计算结果比较接近。

10.4.5地下连续墙

1、由于人工回灌、地下注浆、邻近打桩等引起地下超静水压的作用及地层中泥浆漏失等原因导致槽壁失稳塌落，当危及槽段安全时应果断采取措施及时用粘土回填并重新成槽，严禁使用水泥充填，采用水泥充填只解决暂时的泥浆漏失，由于水泥硬化凝结和污染泥浆，会给继续成槽留下隐患和带来困难。

4、导墙的功能主要是保护槽口，蓄浆并调节浆液液面，支持施工荷载，保证连续墙体位置的精度等，为满足上述功能应保证导墙要有足够的强度和刚度，同时还要做到同基底的密贴。工程实践表明如不能做到导墙底部与土层贴合，施工中会因槽内泥浆液面的升降，引起导墙底部土体的松动甚至坍塌，导致槽壁破坏。采用现浇钢筋混凝土导墙容易做到底部与土层贴合，而拼装式的预制钢筋混凝土导墙则较难掌握好，但只要措施得当后者也可以采用。

当导墙背后需要回填时，必须用粘性土且分层夯实，必要时可用素混凝土填筑。这样要求主要是防止因导墙背面、墙底和土面之间的止水不良造成地面施工用水或雨水从墙后、墙底渗入槽内，导致导墙失稳。

导墙顶面高出地面0.1 m ~0.2m，这是根据国内外有关规范并总结国内近年来的施工经验提出来的，目的是防止地面施工用水或雨水等从导墙顶部冲入泥浆槽内，损坏浆液。

导墙间每隔1m左右加设上、下两道对顶木支撑，如附近有较大荷载或有重型机械运行时，还需在重荷载影响范围的导墙中每隔02.m~0.3m设一道钢闸板支撑。

6、在设备能力允许并保证槽壁稳定的前提下，地下连续墙宜采用较大的槽段长度，这样可以减少接缝，加快施工速度，获得较好的技术经济效益。上海4805厂采用过10.30m的槽段，宝冶最大用过12.4m的槽段，北京地区也采用过约10m的槽段，日本目前能施工的槽段最大长度已接近20m。以上实例说明具备条件时采用较大的槽段施工是完全可以的。

7、护壁泥浆的主要材料为膨润土，目前国内有两种取材办法，常以取原土在现场破碎搅拌制浆，采用这种方法制浆其技术指标离散性大，泥浆的稳定性、失水量、含砂率都不容易控制。通常在工程中采用商品膨润土粉，，这样不仅泥浆质量容易保证，而且管理和使用都很方便。

由于泥浆的技术性能必须与土性相适应，实际选用时应根据工程所处地点的土质情况合理选取。比如对粘度的要求，砂性土层取大值，粘性土层取小值。在一般土层中成槽时，可参考表10.4.5选用泥浆的性能指标。对于特殊情况性能指标可做适当调整。

表中给出泥浆的比重为1.05~1.25，一般情况下新鲜泥浆的常用值为1.05~1.10，随着挖槽深度的增加泥浆比重也会增大，总的来说在30m左右的挖槽深度内槽底处泥浆比重不宜超过1.25。对泥浆比重的控制原则是，在满足槽壁稳定的前提下，泥浆比重越小越好，这样做既可节省成本，降低造价，又可在使用反循环出渣时提高泥浆的携土能力。当地下连续墙成槽要穿越有承压水的土层时，必须提高泥浆比重以满足稳定要求，可在泥浆中掺入重晶石粉。

11、钢筋笼入槽就位，必须准确自如顺畅地下落，所谓“不得强行入槽”是指不允许采用钢筋笼自由堕落或用施加压力的方法入槽。为了减少泥浆对混凝土与钢筋握裹力的影响，钢筋笼应及时入槽并浇筑混凝土，根据经验，从钢筋笼入槽开始到浇筑混凝土的时间间隔（钢筋笼在泥浆中的停留时间）一般不宜超过4 h ~6h。关于钢筋笼交叉点的连接方式主要有两种方法，点焊和绑扎。绑扎连接的主要问题是容易在结点处形成泥球，上海特种基础工程研究所曾对此进行了试验研究，其结论为：镀锌铁丝绑扎处结泥球最为严重，普通铁丝次之，焊接结点处基本没有，泥球大小与泥浆比重和侵泡时间的长短成比例。点焊的另一个好处是钢筋笼的整体性好，在运输起吊过程中容易避免不可恢复的变形。目前国内不少单位采用了在桁架部位100%点焊而在其它部位以交叉点的50%点焊，使用效果较为理想。

15、流态混凝土是指混凝土在流动过程中粗骨料浮在水泥和砂的浆液中的混凝土，这是根据在泥浆中浇筑混凝土的特点提出的要求。混凝土的水灰比，近年来国内许多研究抗渗混凝土的学者认为水下或泥浆中浇筑的混凝土其水灰比必须小于0.6。否则，混凝土耐久性和抗渗性将难以保证，有的研究者认为对于粗骨料为20mm的密实拌合物，水灰比0.6是临界值，超过0.6混凝土的抗渗性将急剧下降；上海市地基础设计规范DBJ08-11-89中规定“水灰比应小于0.6”。应当指出若在混凝土中掺入高效减水剂水灰比应适当减小。

17、混凝土应采用导管法浇筑，导管的长度按需要采用丝扣连接，接缝必须水密。导管插入混凝土内的深度不能过深或过浅，插入过深浇筑速度快混凝土挤推的影响范围大，容易造成下部沉积的粗骨料多而面层则砂浆多，深部的混凝土密实性和强度较浅部面层的高；如果导管插入太浅混凝土是摊铺式推移，泥浆容易混入混凝土中，对混凝土的强度影响较大。为避免上述两种情况，条文中提出导管插入混凝土内的深度宜为2m~4m。日本混凝土标准规程说明中介绍导管必须埋在混凝土内2m以上，墨西哥规定为1.5m~5.0m。

表10.4.5           地下连续墙泥浆的性能指标

| 项次 | 项目 | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度/kg·m-3 | 1.05~1.25 | 泥浆比重秤 |
| 2 | 粘度 | 18~25s | 500ml/700ml漏斗法 |
| 3 | 含沙量 | ＜4% |  |
| 4 | 胶体率 | ＞98% | 量杯法 |
| 5 | 失水量 | ＜30ml/30min | 失水量仪 |
| 6 | 泥皮厚度 | 1~3mm/30min | 失水量仪 |
| 7 | 1min 静切力 10min | 200~300 pN/cm2 500~1000 | 静切力计 |
| 8 | 稳定性 | ≤0.2g/cm2 |  |
| 9 | PH值 | 7~9 | PH试纸 |

- 附录X 基坑涌水量计算

X.0.1   按大井法简化的均质含水层潜水完整井抽水的基坑降水总涌水量可按下列公式计算（图X.0.1）：

Q=1.366k(2H0−s0)s0log(R+r0r0)                  (X.0.1-1)

Error: Reference source not found    （X.0.1-2）

Error: Reference source not found             （X.0.1-3）

式中：Q基坑降水的总涌水量(m3/d)；

K渗透系数(m/d)；

H0潜水含水层初始厚度(m)；

s0基坑水位降深设计值(m)；

R基坑降水影响半径(m)；

r0基坑等效半径，与基坑形状及面积A有关；

l基坑长度（m）；

b基坑宽度（m）；

Error: Reference source not found_D_Dd__________ðϨϨ

表X.0.1        基坑形状修正系数表

| b/l | 0 | 0.2 | 0.4 | ≥0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 1.12 | 1.16 | 1.18 |

图X.0.1 均质潜水含水层完整井抽水的基坑涌水量简化计算图式

X.0.2  按大井法简化的均质含水层潜水非完整井抽水的基坑降水总涌水量可按下列公式计算（图X.0.2）

(X.0.2-1)

(X.0.2-2)

式中：h──基坑内动水位至潜水含水层底面之间的最大竖向距离(m)；

l──滤管有效工作部分的长度(m)。

图X.0.2  均质潜水含水层非完整井抽水的基坑涌水量简化计算图式

X.0.3  按大井法简化的均质承压含水层完整井抽水的基坑降水总涌水量可按下式计算(图X.0.3)：

Q=2.73kMs0logR+r0r0                         (X.0.3)

式中：M──承压含水层厚度(m)。

图X.0.3  均质承压水含水层完整井抽水的基坑涌水量简化计算图式

X.0.4  按大井法简化的均质承压含水层非完整井抽水的基坑降水总涌水量可按下式计算（图X.0.4）：

Q=2.73kMs0log(R+r0r0)+M−lllog(r0+0.2Mr0)            (X.0.4)

图X.0.4  均质承压含水层非完整井抽水的基坑涌水量简化计算图式

X.0.5  按大井法简化的均质承压～潜水含水层非完整井抽水的基坑降水总涌水量可按下式计算（图X.0.5）：

Q=1.366k(2H0−M)M−h2log(R+r0r0)                          (X.0.5)

图X.0.5  均质承压～潜水含水层非完整井抽水的基坑涌水量简化计算图式

X.0.6 基坑降水影响半径R宜通过现场水文地质试验或按当地经验确定。当无试验依据或无工程经验时，可按下列经验公式计算：

1 均质潜水含水层：

Error: Reference source not found                     （X.0.6-1）

2 均质承压含水层：

Error: Reference source not found                       （X.0.6-2）

19 地下水控制   (条文说明)

19.1 一般规定

19.1.1地下水控制的根本目的为：为基坑开挖及坑内施工提供作业条件，并防止坑内管涌、流砂、突涌，坑底隆起，以及地下水环境变化引起的基坑周边地层过度变形与环境损伤。

19.1.2 建筑基坑工程通常位于地下水位以下的地层中，因此，包括无支护和有支护结构的绝大多数基坑均涉及地下水控制问题。

当基坑开挖深度较小，通常仅需将浅层潜水位控制在坡面和坑底以下。当基坑开挖深度较大，常常涉及微承压水、承压水控制，需通过减压降水施，将微承压水位、承压水位降低至安全埋深以下。为避免基坑侧壁、坑底发生流砂、渗漏等不良现象，以及满足基坑周边环境的保护要求，需在基坑周边以及坑底局部区域设置可靠的隔水或防渗措施。为控制基坑周边地下水位下降引起的地面沉降与环境损伤，可采取坑外地下水回灌措施，人为抬高地下水位，达到减小地层变形与地面沉降、保护周边环境的目的。

19.1.3 基坑工程的水文地质勘察一般包括以下内容：搜集区域和场地的水文与气象资料，工程地质与水文地质资料，环境地质和工程环境资料，场地的岩土工程详勘报告；进一步查明场地地下水的主要类型，降水影响范围内含水层在垂直和水平方向上的分布，各含水层（组）的水文地质参数，含水层之间的水力联系，地下水的补给、迳流和排泄，地下水动态以及地下水与地表水之间的水力联系特征；工程需要时，进一步查明在降水影响范围内第四系土层的物理、力学性质，特殊土层的分布、有关指标以及不良地质现象；查明场地周围建(构)筑物、地下管线、地下工程、市政工程的分布与特征、需要保护的对象。

为了保证降水设计参数与方案的可靠性以及通过降水工程有效控制地下水，设计前必须通过现场水文地质抽水试验，测定较为准确的含水层（组）的水文地质参数。抽水试验成果的可靠性与试验过程中的地下水位测量精度和测量频率密切相关，为避免人为因素引起的较大测量误差以及试验初期测量频率不足，抽水试验中的地下水位测量宜采用自动监测。鉴于降水设计以及降水施工尚无专项资质要求的现状，宜委托具有“地基与基础工程专业承包壹级”资质的专业降水单位，或委托具有重大降水工程业绩以及“地基与基础工程专业承包贰级”资质的专业降水单位，承担专项水文地质抽水试验。

基坑工程的专项水文地质勘察宜满足下列要求：

1潜水稳定水位量测要求：宜对每个钻孔在水位恢复稳定后量测稳定水位，量测稳定水位的间隔时间应根据地层的渗透性确定，从停钻至量测的时间，对砂土不宜少于0.5h，对粉土和粘性土不宜少于8h。需绘制地下水等水位线图时，可在勘探结束后统一量测稳定水位。对位于江边、岸边的工程，地表水、地下水应同时量测，并注明量测时间，以了解地下水与地表水之间的水力联系。

2对工程有影响的微承压水及承压水的量测要求：应采取必要的止水措施后测其稳定水位，且稳定水位的量测时间一般不宜少于连续5天；当有多个承压含水层时，应分别量测其稳定水位。工程需要时，宜搜集其区域的长期水位观测资料。

3当承压含水层水文地质特性对设计及施工有重大影响，且已有勘察资料不能满足分析评价要求时，应通过专门的水文地质勘察，查明承压含水层（组）的地下水位时空分布、含水层或含水层组的水平与垂向分布、水文地质参数、单井抽排水量等。

4在受环境污染的场地，勘察时应有针对性并至少取两件水样进行化验，判别其有无腐蚀性。污染严重的场地尚应查明污染源及分布范围。

5当承压水对基坑施工有影响时，基坑内勘探孔如钻入拟开挖深度以下的砂土、粉性土时，钻探结束后应及时采用有效措施进行回填封孔。

19.1.4 基坑开挖前，应制定完整、可靠的基坑降水设计方案，涉及承压水降水的方案需经专家论证通过。应根据基坑降水设计方案编制施工组织设计，原则上应保证基坑降水对基坑周围环境的不利影响控制在设计要求的有限范围内。

19.1.5 通过疏干降水，不仅要求将坑内地下水位控制在有效深度以下，而且要求有效降低开挖土体的含水量。根据软土地区基坑工程施工经验，开挖前预降水时间以15d～30d为宜。

19.1.6 通过岩层内的降排水（疏干或减压），可将地下水位降低至边坡或坑底中的潜在破坏面以下，防止岩质边坡及坑底断层、溶洞或软弱夹层内的充填物因遭受地下水的冲刷作用产生流土、灌淤等，改善边坡稳定性及坑内建（构）筑物的抗浮稳定性。

岩层内的降排水系统一般由浅层排水孔、深层排水孔及减压排水孔组成，基坑降排水系统由地表截水构、排水沟、集水井以及岩层内的降排水系统共同组成。

19.1.7 含水层的水文地质参数包括渗透系数、导水系数、贮水系数、压力传导系数、影响半径、越流因素等，宜通过现场水文地质试验测定。与基坑降排水相关的岩土体的物理力学参数主要包括孔（空）隙比、压缩模量、压缩系数等，用于分析评价基坑工程施工中地下水控制引起的基坑周边相邻地层的附加变形及对周边环境的不利影响。

19.1.9 基坑开挖过程中，应对地下水位、抽(排)水量、降(排)水设备运行状态实行动态监测，其目的在于监控地下水控制效果、降(排)水运行是否正常等。对于涉及承压水降水的深基坑工程，应对基坑内外的地下水进行水位自动监测和计算机全程监控，确保有效控制地下水。

19.2 地下水控制设计

19.2.1 地下水控制的主要目的为基坑工程施工提供作业条件，保证施工期间的基坑抗渗、抗管涌及抗突涌稳定性满足要求，并需要控制与减小因地下水环境变化引起的环境损伤。当保护环境需要严格控制坑外地下水位降幅时，需进行基坑隔水帷幕与基坑降排水的一体化设计，既保证坑内地下水降幅满足基坑施工需求，又能保证坑外地下水位降幅不超过环境保护要求的上限值。

19.2.2 当坑内水位降幅较大时，按大井法进行的降水设计计算可能存在一定的偏差，主要原因为：矩形及不规则形状基坑需要换算成假想半径为r0的圆形等代基坑；计算采用的引用影响半径R通常采用单井降水影响半径或按经验公式计算取值，存在较大的误差；大井法不考虑群井之间的相互干扰的影响。因此，需要进行设计校核。

19.2.3 随着承压水位降深的增加，导致降水运营风险的不确定因素增多。因此，为有效控制承压水位及确保基坑抗突涌稳定与施工安全，基坑抗突涌稳定性安全系数的取值应与基坑内承压水位降深设计值相关。

19.2.4 坑底水平向隔水帷幕可采用水泥土搅拌桩、高压喷射注浆等方法形成。通过设置坑底水平向隔水帷幕，可减小坑内外承压水位降深设计值，达到减小基坑减压降水对周边环境影响的目的。坑底水平向隔水帷幕厚度可根据环境保护要求的坑外承压水位降深上限值确定。

19.2.6 回灌水源一般是洁净的自来水或利用同一含水层中的地下水。如果回灌水源含杂质易导致回灌井的物理堵塞，所以，回灌水源必须保持洁净。利用不同含水层中的地下水作为回灌水源时，由于不同含水层中的地下水化学成分不同，易导致回灌井的化学堵塞。

19.2.7 承压含水层顶面以上，基坑外各土层中点处降水引起的附加有效应力计算按下列公式进行：

1  初始地下水位以上的土层中点处

Δσzi'=0                            （19.2.7-1）

2  初始地下水位与降水后水位之间的土层中点处

Δσzi'=0.5γwsi                         （19.2.7-2）

3  降水后水位以下的土层中点处

Δσzi'=γwsi                         （19.2.7-3）

式中： γw──地下水水的重度（kN/m3）；si──计算点对应的地下水位降深(m)。

承压含水层中，基坑外土层中降水引起的附加有效应力计算式（19.2.7-3）计算。

19.3 基坑隔水

19.3.1 国内已经采用TRD工法形成的地下水泥土墙作为超深基坑的隔水帷幕，在天津、江西等地已有若干成功的工程案例。目前，冻结法已广泛应用于地铁联通道的设计与施工中，但冻结法施工时有冻胀和融沉等不利因素，设计和施工中应加强对周边环境的保护措施。

19.3.2 隔水帷幕应连续，隔水桩的垂直度、桩与桩之间的搭接尺寸应保证深层隔水帷幕的连续、隔水可靠。隔水帷幕的渗透系数应不大于1.0×10-6cm/s，且隔水帷幕自身应具有一定的强度，满足设计要求的围护结构变形要求。

19.3.3 隔水帷幕插入深度设计首先应满足基坑开挖后地基土抗渗流（或抗管涌）稳定性要求，还应满足不同降水施工工艺的要求，如轻型井点降水、管井降水等。基坑开挖面标高变化时，隔水帷幕插入深度应满足不同开挖深度区域疏干降水设计要求；若基坑不同区域高差相差较大，宜分别形成封闭隔水帷幕。

19.3.4 预降水期间可以根据坑内外水位观测结果判别隔水帷幕是否发生渗漏，当基坑隔水帷幕渗水时，可设置导水管、导水沟等构成明排系统，并应及时封堵。水、土流失严重时，应立即回填后再采取补救措施。

19.3.5 降低微承压水、承压水水头对周边环境具有一定的不利影响，因此，应根据实际地层条件、减压降水设计要求及环境保护要求予以综合考虑，尽量隔断含水层。

19.4 基坑降排水

19.4.1排水沟和集水井可采用砖砌砂浆抹面，也可采用混凝土浇筑而成。排水沟坡度宜为1%，排水沟每隔30m-40m宜设一个集水井，排水应通过沉淀系统排入市政管线。

19.4.2 坑内排水沟底面应比挖土面低0.3m-0.4m，集水井底面应比排水沟底面低0.3m-0.4m以上。为防止开挖排水沟和集水井导致基坑变形增大，靠近基坑边的排水沟和集水井应与基坑边保持一定距离。盲沟施工时，可回填碎石，然后在碎石上浇筑垫层。坑底排水沟和集水井可随垫层浇筑而成。

19.4.3 坑外排水沟和集水井的防渗一般可采用砂浆抹面的措施，也可采用钢筋混凝土结构，必要时也可对排水沟和集水井增设防水层。施工过程中，应对排水沟和集水井的开裂、变形等情况进行定期检查，发现问题应立即处理。

19.4.4 排水应包括疏干降水和减压降水所排出的地下水，由于减压降水的地下水排放量较大，排水系统设计时，应按照最大流量要求设计。

19.4.5 根据软土地区的施工经验，粘性地基土中开挖深度小于3.0m、砂性地基土中开挖深度小于2.5m时，可采用集水明排措施；当地下水位较高或在土层中可能发生流砂现象时，仍宜采用基坑降水措施。当基坑土方分层开挖时，为便于土方开挖施工，降水深度应达到每层土方开挖面以下0.5-1.0m。

19.4.8 浅层排水孔用于引排、疏干水平裂隙承压水及坡面附近的裂隙水，全风化层中孔深宜取小值，弱风化及微风化层中孔深宜取大值；孔距随岩层透水性变化而变化，透水性越小，则孔距越小。

深层排水孔主要用于降低岩层内的裂隙水压力，较完整岩层中孔径取小值，坍塌和堵塞地段孔径取大值；弱风化、微风化岩层的透水性差、疏排缓慢、裂隙水压力传递较快，孔径取小值，强风化、中风化岩层中孔径取大值；排水孔方向以穿越断层、裂隙的数量最多为最佳，并宜与主要发育的裂隙倾向呈大角度相交。

当基坑底面位于基岩面或基岩内，可在岩层内的断层、软弱夹层及节理裂隙发育部位设置减压排水孔，通过泄排或抽排，降低裂隙承压水压力。

19.4.10考虑地下水位的自然波动、水文地质参数误差、场地范围内水文地质条件的复杂性与变异性以及成井施工因素等多种不利因素的综合影响，降水设计方案必然存在一定的偏差。因此，降水设计方案中应考虑设置适量的减压备用井。为尽量减少工程造价，减压备用井可兼作水位观测井，其结构应与减压井相同。

19.4.11过滤管外包滤网缝隙应小于D50，原则上不允许填砾进入井管内。选用井管时，应验算井管与过滤管的材料强度。井（孔）径不宜小于600mm，通常为600～650mm。成孔直径为600mm时，钻头直径不宜小于580mm；成孔直径为650mm时，钻头直径不宜小于630mm。

19.4.12应根据基坑工程的不同工况制订降水运行方案，确定不同开挖深度下应开启的井数和开启顺序，使地下水位始终处于安全的深度，且应将降水对环境的影响减小到最低限度。

19.4.13浅层潜水位观测井位于水位线以下的滤管长度不宜小于3.0m，承压水位观测井滤管的长度不宜小于2.0m。对于水文地质条件复杂或减压降水幅度大于10m的基坑工程，宜采用自动监测手段。地下水位监测资料应予以及时整理、分析，以尽早发现与处理潜在问题。

19.4.14轻型井点成孔施工可采用水冲法或钻孔法。

水冲法成孔施工：利用高压水流冲开泥土，冲孔管依靠自重下沉。砂性土中冲孔所需水流压力为0.4MPa～0.5MPa，粘性土中冲孔所需水流压力为0.6MPa～0.7MPa。冲孔达到设计深度后，应尽快减低水压、拔出冲孔管，向孔内沉入井点管并在井点管外壁与孔壁之间快速回填滤料。

钻孔法成孔施工：适用于坚硬地层或井点紧靠建筑物，一般可采用长螺旋钻孔机进行成孔施工。成孔达到设计深度后，向孔内沉入井点管，井点管外壁与孔壁之间回填滤料。

19.4.15喷射井点成孔施工采用钻孔法。成孔达到设计深度后，向孔内沉入井点管，井点管外壁与孔壁之间回填滤料。

19.4.17降水管井宜采用联合洗井法。先用空压机洗井，待出水后改用活塞洗井。活塞洗井一定要将水拉出井口，形成井喷状，要求洗井到清水，然后再用空压机洗井并清除井底存砂。